spol3-cerp

Elektrotechnická část

1. Obsah

1. Textová část

2. Schéma napájení

3. Situace elektrotechnologie

4. Situace doplnění uzemnění

2. Předmět a rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu je motorový rozvod pro čerpadla a měření hladiny /vč. napojení na řídicí a informační systém/ v nové jímce pro odvodnění plata VCM. Elektrická instalace zahrnuje dozbrojení rozvaděče, místní ovládání, a potřebná napájecí a ovládací kabelová vedení, měření hladiny v jímce a příslušné vyhodnocovací zařízení.

3. Projekční podklady

- strojně technologické podklady

- konzultace s objednatelem na místě stavby

- stavebně technické řešení

4. Základní technické údaje

Napěťové soustavy : nízké napětí: TN-C-S (3 NPE stř.,50 Hz, 400V)

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedena samočinným
odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41

- pro nízké napětí: ochrana odpojením od zdroje pro sítě TN ve smyslu čl. 413.1.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena zejména izolací, krytím, zábranou a polohou

Prostředí:

v rozvodnách je normální AB5,

v okolí jímky je výbušné BE3N2, zóna 2 dle ČSN 332000-3

Instalovaný výkon:	44kW

Max. současný příkon:	44kW, běžně 22kW

5. Technický popis řešení

5.1 Napájení a rozvaděč:

Ve smyslu předaných podkladů od zadavatele a dle prohlídky na místě samém je možné nová čerpadla napájet ze stávajícího systému v objektu D4680. Ve stávajícím skříňovém rozvaděči rm468-2 bude dozbrojeno pole č.2 pro potřeby čerpadel. Jsou navrženy stykačové vývody do 60A jištěné pojistkovými odpínači a tepelným relé. Provozovatel doporučuje používat stykače Moeller, pomocná relé Finder a ovládací řídítka Stahl. Vývody z rozvaděčů jsou zdola do kabelového prostoru. Po montáži nových kabelů je třeba obnovit protipožární utěsnění.

Napájecí rozvaděč bude spolupracovat se stávajícím řídicím rozvaděčem D468-1, který je umístěný v rozvodně NN v blízkosti napájecího rozvaděče. Příjem povelů a zpětná signalizace bude provedena beznapěťovými kontakty pomocných relé nebo mechanických spínačů.

5.2 Motorová instalace:

Součástí tohoto souboru jsou veškeré napájecí a ovládací kabelové rozvody mezi rozvaděčem a jednotlivými el. spotřebiči. Kabelové rozvody jsou vedeny uvnitř objektů pevně na povrchu na kabelových lávkách, roštech event. v kabelových kanálech. Mimo objekty kabely povedou po stávajících trubních a kabelových mostech v areálu.

Dle potřeby budou kabely chráněny v plastových trubkách, a u vlastních pohonů pak v ohebných hadicích. Motorová instalace bude provedena do příslušného prostředí dle charakteristiky vnějších vlivů.

Ovládací i napájecí kabely jsou navrženy celoplastovými kabely s měděnými jádry. Kabelové rozvody jsou navrženy podle ČSN 33 2000-5-523 a přidružených norem. Dimenzování bude provedeno zejména podle proudového zatížení, úbytku napětí, dovoleného oteplení při zkratu ap.

5.3 Popis ovládání a signalizace:

Způsob ovládání byl projednán se zadavatelem a je uvažován jako ruční ovládání z místa od jímky. Obdobně je řešeno i čerpání ze stávající jímky. Chod čerpadel a jejich porucha /výpadek tepelného relé/ bude přenášen informačním systémem do velínu. Napojení bude provedeno do skříně řídicího systému D468-1 v rozvodně NN. Dále je navrženo blokování chodu čerpadel od minimální havarijní /blokovací/ hladiny v jímce.

Hladina v jímce bude měřena ultrazvukovým snímačem /event. radarem/ s příslušným vyhodnocovacím zařízením. Měření hladiny bude napojeno do stávajícího domečku měření nedaleko nové jímky. Spojité měření hladiny jakož i maximální provozní a minimální provozní hladina bude signalizována do velínu, aby obsluha mohla provést potřebný manipulační zásah. Minimální havarijní hladina bude blokovat chod čerpadel.

5.4 Uzemnění

Nově budovaná jímka bude napojena na technologickou zemnicí síť v areálu. Je navrženo základové uzemnění do betonu, které bude propojeno dvěma vývody se zkušebními svorkami na vnější stávající technologickou zemnicí síť. Napojení na stávající síť zajistí provozovatel. Přívody od základových zemničů, jakož i všechna spojovací místa uzemnění musí být chráněna proti korozi.

Náhrada stávajícího uzemnění za nové uzemnění

Při sanaci plata budou vybudovány nové kanálky a nová betonová vrstva o síle 5 cm. Protože stávající uzemění  v centrální části plata je provedeno měděnými vodiči CYA 35 mm2 na povrchu, budou tyto vodiče nahrazeny při budování sanace plata novým uzeměním a to páskem FeZn 30/4. Tento  nový pásek bude umístěn do kanálků, případně do betonové vrstvy a to ještě před betonováním. Pro spolehlivé překrytí pásku FeZn 30/4 betonovou vrstvou bude pásek ke dnu kanálku nebo stávajícího betonu přichycen nastřelovacími hřeby.  Na konci kanálku bude pásek vyveden z betonové vrstvy na povrch a ukončen na nejbližší ocelové konstrukci. Přechod z betonu na povrch a všechny spoje musí být chráněny proti korozi. Kromě toho, pásek bude připojen na více místech přes svorky na ocelové konstrukci ke stávající uzemňovací síti. Tato připojovací místa se svorkami jsou stávající, v případech již korodující konstrukce bude namontována nová ocelová konstrukce se svorkami.  K této uzemňovací síti se připojí veškeré ocelové konstrukce technologického zařízení.

6. Seznam spotřebičů

| Číslo motoru | Popis | Příkon (kW) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | čerpadlo | 22 |  |
| M2 | čerpadlo | 22 |  |

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární opatření

Provedení elektroinstalace musí odpovídat platným normám a předpisům. Údržba zařízení musí odpovídat doporučením dodavatelů a výrobců zařízení. Protože zařízení je navrženo dle platných norem a předpisů není potřeba dělat mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti obsluhy. V případě požáru el. zařízení se předpokládá k jeho likvidaci použití

přenosných hasicích přístrojů CO2. V případě možnosti nebezpečného dotyku na el. zařízení je možné jeho vypnutí jako celku hlavním vypínačem na příslušném napájecím rozvaděči.

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odborným závodem, při dodržování platných předpisů a norem ČSN.

8. Upozornění pro investora a dodavatele

Upozorňujme na související projekty SŘTP a řídicího systému. Dále je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů.

Seznam strojů a zařízení

|  | popis zařízení |
| --- | --- |
| 1 sada | dozbrojení skříňového rozvaděče rm468-2 o následující vývody 2 ks 3f stykačový vývod do 60A, jištěný pojistkovým odpínačem a tepelným relé 1 sada pomocná relé, svorky a drobný materiál |
| 1 sada | napájecí kabelové vývody celoplastovými kabely s Cu jádry pro pevné uložení vč. ukončení |
| 1 sada | ovládací a signalizační kabelové vývody provedené celoplastovými mnohažilovými kabely pro pevné uložení |
| 1 sada | doplnění kabelových lávek a roštů, vč. nosných pomocných konstrukcí a potřebného upevňovacího materiálu, korozivzdorné provedení /např. zinkování/ |
| 1 sada | uzemnění el. zařízení a napojení na vnější zemnicí síť |
| 1 sada | měření hladiny ultrazvukovým snímačem s vyhodnocovacím zařízením, vč. potřebných kabelových propojení |
| 460 m | Uzemňovací pásek FeZn 30/4 pevně uchycený vč. svorek a ochranného nátěru |
| 18 ks | Ocelová nosná konstrukce se svorkami do 10 kg |