zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby a účast na vyhodnocení zkušebního provozu stavby Datového centra po dobu 8 měsíců

______________________________________________________________

I.

Cíle zkušebního provozu

- Po ukončení výstavby Datového centra Zeleneč a před zahájením zkušebního provozu je dodavatel povinen provést kontrolní testy, závěrečnou zátěžovou a funkční zkoušku (Komplexní zkouška, dále jen „KZ“). Úspěšný průběh je nutnou podmínkou finální akceptace dodávky stavby, objednatel požaduje na GD zajištění a provozování zkušebního provozu Datového centra Zeleneč (dále jen „DC“) jako celku a účast GD na vyhodnocení zkušebního provozu.

- Zkušební provoz má tyto cíle:

  - ověřit dlouhodobou funkčnost technologické části stavby;

  - ověřit dlouhodobou funkčnost DC jako celku;

  - ověřit správnost dodané technické dokumentace skutečného provedení;

  - ověřit správnost dodané provozní dokumentace;

  - ověřit funkčnost servisního zajištění GD;

  - dokončit zaškolení provozních zaměstnanců objednatele určené pro provoz

- a údržbu DC.

- Požadavky na GD před zahájením zkušebního provozu:

  - předat provozní dokumentaci DC,

  - předat technologický popis DC,

  - předat kompletní uživatelskou a servisní dokumentaci od instalovaných technologií

- a jednotlivých zařízení,

  - předat postup odstraňování závad instalovaných technologií,

  - předat eskalační postupy závady při zkušebním provozu,

  - předat pracovní postupy na pravidelné servisní činnosti,

  - předat revizní zprávy od vyhrazených zařízení,

  - předat provozní deníky od zařízení.

II.

Zkušební provoz

- Doba zkušebního provozu může trvat nejvýše 8 měsíců souvislého provozu DC.

- Po dobu zkušebního provozu jsou zaměstnanci GD a zaměstnanci jeho subdodavatelů oprávněni vstupovat do určených prostor objednatele, za podmínek stanovených vnitropodnikovou dokumentací objednatele, se kterou bude seznámen zástupce GD pro jednání věcná a technická nejpozději 3 měsíce před zahájením zkušebního provozu.

- Po dobu zkušebního provozu zajistí GD přítomnost odborného pracovníka v pracovní dny v minimálním rozsahu 8 hodin.

- V průběhu zkušebního provozu bude GD plně odpovědný za:

- zajištění provozu, údržby, oprav, zkoušek a prohlídek technologické části stavby;

- zajištění materiálů, náhradních dílů a výrobků nezbytně nutných pro provoz, údržbu a opravy technologické části stavby;

- doplňování dokumentace skutečného provedení stavby a provozní dokumentace;

- doplnění a úpravu software systému monitorigu, měření a regulace (MaR a Data center infrastructure management (DCIM)) pro optimalizaci provozu DC;

- nastavení provozních a řídících paramaterů všech technologických částí stavby;

- vytvoření a zapracovávání změn havarijních a provozních plánů a řádů technologické části stavby;

- zajišťování likvidace a odvozu všeho druhu odpadu, včetně nebezpečného, který vznikne z provozu nebo oprav technologické části stavby;

- zajištění dohledu nad funkčností technologické části stavby a zařízení pro provoz technologického dispečinku objednatele;

- zajištění dohledu při provádění prací realizovaných objednatelem nebo jinými subjekty, včetně požárně nebezpečných prací v prostorách instalované technologické části stavby;

- předkládání měsíčních zpráv objednateli o provozu a údržbě a účast na pravidelných jednáních s objednatelem;

- za včasné předkládání časových plánů prohlídek, údržby, oprav, revizí, zkoušek a profylaxí objednateli minimálně 10 pracovních dnů před zahájením činnosti;

- jednání se subdodavateli při haváriích a účast na jednáních, která se týkají provozu technologické části stavby;

- spolupráci při zpracování dokumentů, které obsahují technické údaje provozu technologické části stavby;

- zajištění všech revizí a kontrol technologické části stavby, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a norem;

- provedení základního zaškolení minimálně 4 kvalifikovaných pracovníků objednatele v obsluze všech technologických, monitorovacích a řídících systémů DC tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz DC v režimu 24x7. Před dokončením zaškolení 4 kvalifikovaných pracovníků objednatele mohou pracovníci objednatele obsluhovat veškerá technologická zařízení DC pouze pod dohledem GD;

- dokončení zaškolení min. 4 kvalifikovaných pracovníků objednatele a jejich prověření vykonáním zkušebního testu a praktickou zkouškou, o níž vypracuje GD záznam a předá ho objednateli.

- Po zaškolení mohou pracovníci objednatele obsluhovat technologická zařízení, měnit a upravovat provozní a řídící parametry pouze se souhlasem GD.

- V průběhu zkušebního provozu je GD l plně odpovědný za komplexní provoz veškerého technologického zařízení DC (NON-IT technologií DC).

- V průběhu zkušebního provozu bude GD plně odpovědný za dosažení těchto provozních parametrů DC (SLA – Service Level Agreement):

- Celková dostupnost datového centra musí splňovat parametry Tier 3 dle Uptime Institute s hodnotou 99,982%.

- MDE (měsíční dostupnost elektrické energie) = ( 1 – EN / M) x 100 (%)

- Požadovaná hodnota MDE >= 99,999%

- MDPT (měsíční dostupnost požadované teploty) = (1–TE/M) x 100 (%)

- Požadovaná hodnota MDPT >= 99,993%

- MDPV (měsíční dostupnost požadované vlhkosti) = (1-HU/M) x 100 (%)

- Požadovaná hodnota MDPV >= 99,993%

kde hodnoty představují:

EN – součet doby všech neplánovaných výpadků v dodávce elektrické energie v minutách;

TE – součet doby všech intervalů, v nichž byla teplota neplánovaně mimo požadované hodnoty v minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu TE = 23 + 3/- 4°C. Jedná se o průměrnou teplotu na sále získanou zprůměrováním hodnot naměřených z teplotních čidel, umístěných na vrcholu studených uliček;

HU - součet doby všech intervalů, v nichž byla relativní vlhkost neplánovaně mimo požadované hodnoty v minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu HU = 30-70 %. Jedná se o průměrnou relativní vlhkost na sále získanou zprůměrováním hodnot naměřených z vlhkostních čidel;

- M -  délka sledovaného období v minutách (mínus plánované odstávky).

- V případě nenaplnění měsíčních parametrů uvedených v odstavci 6 tohoto článku bude vůči GD uplatněna smluvní pokuta ve výši rozdílu požadované měsíční hodnoty SLA a skutečně dosažené měsíční hodnoty SLA v %, vynásobeném 10 000 000 Kč a to za každý parametr, který nebyl splněn.

Výpočet bude proveden dle tohoto vzorce:

(MDX(požadované)% – MDX(skutečné)%) x 10 000 000 = výše sankce v Kč

kde X je buď E nebo PT nebo PV dle typu parametru v článku II, odst. 1, u kterého nebyl požadovaný parametr naplněn.

(Příklad – 5 minutový měsíční výpadek napájení   MDE skut.=1-5/43200 = 99,98843%

99,999 – 99,98843 = 0,01057

0,01057 x 10 000 000 Kč = 105 700 Kč)

III.

- Akceptační procedura a parametry dokládající úspěšné ukončení zkušebního provozu

1.	Nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením zkušebního provozu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je GD povinen provést:

1.1 analýzu všech provozních incidentů z celého průběhu zkušebního provozu, včetně uvedení nápravných opatření s ověřením jejich účinnosti (dále jen „analýza“);

1.2	 protokolární předání veškeré technické a provozní dokumentace technologické části stavby v aktuálním stavu.

2.	Popis analýzy dle odst. 1.1 tohoto článku:

2.1	V průběhu zkušebního provozu budou v systému monitoringu pořizovány všechny provozní a havarijní údaje o provozovaných technologiích. Vyhodnocování těchto informací, zejména incidentů, včetně přijatých nápravných opatření, bude probíhat na pravidelných schůzkách zástupců GD a objednatele každých 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výsledky analýzy budou zpracovány a vyhodnoceny z hlediska požadovaných parametrů (SLA) uvedených v čl. II odst. 7 této přílohy.

2.2	 GD vyhotoví celkový seznam všech závad a incidentů, ke kterým došlo v průběhu zkušebního provozu. U každého jednotlivého incidentu bude detailní záznam, který bude obsahovat vždy následující údaje:

- sériové číslo dotčeného zařízení;

- datum a čas vzniku závady, incidentu;

- datum a čas příjezdu technika specialisty;

- technický popis závady;

- údaje o příčině závady – např. technická závada zařízení, nevhodná manipulace provedená obsluhou zařízení, použití nevhodného provozního materiálu apod.;

- postup při odstraňování závady;

- provedená technická nebo organizační opatření;

- vyměněné díly, součástky;

- datum a čas odstranění závady, incidentu a uvedení zařízení do plného provozu;

- datum a čas odjezdu technika specialisty.

2.3	 Na základě celkového seznamu všech závad a incidentů GD v analýze uvede, zda technologická část stavby vyhovuje provozním požadavkům a splňuje parametry SLA.

3. Popis komplexní zkoušky:

3.1	Komplexní zkouška bude zaměřena na funkčnost technologické části stavby DC jako celku, včetně simulací poruch zařízení. GD je povinen písemně sdělit objednateli termín provedení komplexní zkoušky, a to nejméně 10 kalendářních dnů před termínem provedení komplexní zkoušky.

3.2	GD provede komplexní zkoušku s reálnou zátěží na všech datových sálech, které budou osazeny technologiemi NON-IT v době komplexní zkoušky. GD zajistí osazení zkušebních zátěží na datových sálech, které budou osazeny technologiemi NON-IT  tak, aby bylo dosaženo 100% elektrické a tepelné zátěže 
s tolerancí +/- 10%. V datových sálech, kde bude probíhat komplexní zkouška,  budou sledovány parametry SLA a bude sledováno dosažení maximální zátěže a stabilizace provozních parametrů prostředí pro stanovený časový úsek s požadavkem na dodržení parametrů SLA.

- 3.3 Předmětem komplexní zkoušky budou zkoušky těchto hlavních technologických celků:

3.3.1	Trafostanice

Simulace výpadku napájení z distribuční sítě VN. Kontrola převzetí zátěží systémy UPS, provoz z baterií UPS, start DA a převzetí zátěže, chod UPS ze sítě (napájení z DA), dobíjení baterií.

Simulace návratu distribuční sítě VN. Kontrola fázování motorgenerátoru na distribuční síť, krátkodobý chod s distribuční sítí, přepnutí na napájení z distribuční sítě, doběh (vychlazení) a vypnutí motorgenerátoru.

3.3.2	Motorgenerátory (DA)

Simulace poruchy u DA v aktivní napájecí větvi a simulace výpadku z distribuční sítě. Kontrola převzetí zátěží systémy UPS v obou napájecích větví, provoz z baterií UPS, start redundantního DA, převzetí zátěží DA, chod UPS ze sítě (napájení z DA), dobíjení baterií.

Simulace návratu k napájení z distribuční sítě. Kontrola fázování motorgenerátoru na distribuční síť, krátkodobý chod s distribuční sítí, přepnutí na napájení z distribuční sítě, doběh (vychlazení) a vypnutí motorgenerátoru.

3.3.3	Zdroje UPS

Simulace výpadku jednoho výkonového modulu UPS. Kontrola převzetí zátěže ostatními moduly dané UPS. Simulace výpadku napájecí větve A a převzetí zátěže napájecí větví B a naopak.

3.3.4		Klimatizační jednotky (JPK)

Provoz klimatizačních jednotek na datových sálech v režimu N+1:

- Standardní provozní stav – v provozu N jednotek přesné klimatizace, 1 jednotka přesné klimatizace v režimu stand-by (režim N+1). V tomto provozním stavu bude sledováno dodržení parametrů teploty a vlhkosti po dobu 120 minut dle výše uvedeného čl. II odst. 7.

- Havarijní stav – simulace výpadku jedné jednotky přesné klimatizace, kontrola převzetí tepelné zátěže zbývající jednotkou přesné klimatizace.

- Nestandardní havarijní stav – simulace výpadku N-1 jednotek přesné klimatizace. Sledování průběhu teploty a vlhkosti v závislosti na čase od vzniku tohoto havarijního stavu po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení vlivu na překročení parametrů SLA.

- Kritický havarijní stav – simulace výpadku N+1 jednotek přesné klimatizace. Sledování průběhu teploty a vlhkosti v závislosti na čase od vzniku tohoto havarijního stavu po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení vlivu na překročení parametrů SLA.

3.3.5	Řídicí systém

Funkčnost řídicího systému je prověřována vždy s každou výše uvedenou zkouškou, správnost funkčnosti je dána automatickým průběhem přechodových stavů.

3.3.6	Monitorovací systém a systém DCIM

Funkčnost obou systémů bude prověřována při každé z výše uvedených zkoušek, tzn., že musí být zaznamenány a zobrazeny jednotlivé stavy, které nastaly v průběhu zkoušky.

IV.

- ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

- 1.	Z průběhu zkušebního provozu (celkové vyhodnocení incidentů, vyhodnocení dostupností – SLA) a z provedené komplexní zkoušky zpracuje GD Hodnotící zprávu, kterou předloží objednateli k akceptaci nejpozději 14 kalendářních dnů před ukončením zkušebního provozu.

2. 	V případě, že objednatel Hodnotící zprávu dle předchozího odstavce akceptuje, považuje se zkušební provoz za úspěšně ukončený ke dni, ke kterému k akceptaci došlo.

- V případě, že objednatel Hodnotící zprávu dle odst. 1. tohoto článku neakceptuje, uvede přesné zdůvodnění svých výhrad a zkušební provoz se nepovažuje za ukončený a musí pokračovat. V průběhu prodlouženého zkušebního provozu budou provedena nápravná opatření k eliminaci výhrad objednatele, případně opakovány ty zkoušky z akceptační procedury, které objednatel požaduje a GD je povinen předložit objednateli opravenou hodnotící zprávu k nové akceptaci.