## KS
Zadavatel/ Investor: |  |  | Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
Název stavby: |  |  | Datové centrum zeleneč | Projektant: | Atelier A4, s.r.o.
Adresa stavby: |  |  | ulice Čsl. Armády č.p. 435 |  | Ruská 971/92, PRAHA 10
|  |  | Obec Zeleneč | Odpovědný projektant: |  | Ing.Arch. Richard Homolka
|  |  | Praha-východ | HIP: |  | Ing.Arch. Richard Homolka
P.Č. | Stavební objekt: |  | Název objektu / souboru / části
12 | PS905.1 |  | Systém správy datového centra DCIM a monitoring- I.fáze výstavby | Zpracovatel části (profese) : | ATICO, s.r.o
| Profese: |  | Měření a regulace |  | Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice
| Koordinační označení: |  | D.2.905.1 | Kontroloval, schválil:
| KS |  | Kniha specifikací | Odpovědný projektant |  | Petr Horák
|  |  |  | Vypracoval: |  | Vítězslav Juřík
| Zakázkové / archivní číslo: |  | 16348 | Počet listů: |  | Datum: | 11-2016
|  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
REKAPITULACE
|  | A | ROZVADĚČE
|  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
|  | C | OSVĚTLENÍ
|  | D | KOMPLETACE
|  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD
|  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE
|  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE
P.Č. | ODKAZ: | KOD | NÁZEV POLOŽKY | Zakladní technické parametry |  |  |  | Cen. Soust.
Popis specifikace
| Poznámka: |  | Kniha specifikací nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| Poznámka: |  | Pokud je u položky uveden přímý odkaz na PD, tak tento odkaz nahrazuje výkaz výměr a podrobnou specifikaci dané položky
| Obecné zásady: |  | Tato dokumentace pro výběr dodavatele definuje minimální standardy použitých materiálů a vybavení pro účel cenové nabídky. Veškeré výrobky a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová a materiálová zlepšení, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Veškeré komponenty a zařízení budou před realizací schvalovány investorem, architektem a projektantem. Dodavatel může investorovi nabídnout změnu komponent s tím, že toto bude výslovně v nabídce uvedeno a doloží investorovi technické listy zařízení. Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku či výrobce, považuje se to za příklad, který lze nahradit obdobným výrobkem či výrobcem, po předložení vzorku objednateli a projektantovi a jeho odsouhlasení. Pokud bude Dodavatel zajišťovat materiály ze zahraničí, musí být zkoušeny podle příslušných norem daných platnými národními předpisy a to musí být zdokumentováno. Ve všech případech, kdy se použijí materiály ze zahraničí, musí vyhovovat příslušným normám České republiky jak pro výrobu, tak pro zkoušky.
|  | A | ROZVADĚČE
SPECIFIKACE PLATNÁ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE
| Obecné specifikace: |  | Provedení rozváděčů bude v typizovaných oceloplechových skříních provedení s předepsaným krytím. OCEP - oceloplechová skříň, tuhá konstrukce, odnímatelné boční zákryty, vylamovací klika s možností osazení výměnné vložky, povrchová úprava RAL 7035, stříkaná práškovou technologií. Skříně budou umožňovat řazení do všech stran, budou vybaveny transportními oky, vyjímatelným podlahovým plechem děleným na 3 části, dveřmi s pěnovým těsněním, nosným rámem z válcovaného dutého profilu s děrováním v rozměrovém rastru 25mm, tyčovým uzávěrem čtyřikrát zablokovaným, s vyjímatelnou vložkou, závěsy osazenými dle požadavku, s čepy zajištěnými proti ztrátě, úhel otevření dveří 130°. Všechny našroubované díly plechového zakrytí s automatickým vyrovnáním potenciálů a připravené na upevnění uzemňovacích pásků. Připojení kabeláží do vlastních rozváděčů se předpokládá horem z technologických kabelovodů. Přípojnicový systém v rozvaděči bude z materiálu Cu a provedení zatížení přípojnic bude dimenzováno na vnitřní teplotu ve skříni 65°C. Systém přípojnic a přístrojová výzbroj musí vyhovovat tepelným a dynamickým účinkům zkratových proudů dle dokumentace. Krytí v rozvodnách IP40/00, sálové rozvaděče min. IP40/20. Hlavní jističe přívodů od transformátorů a Dieselgenerátorů budou ve výsuvném provedení, doplněny motorovým pohonem pro možnost dálkového manipulace. Hlavní vypínače a jističe budou vybaveny vypínací cívkou a signalizací. Na dveřích rozvaděče bude nesmazatelný piktogram se světelnou signalizací proudové cesty. Displej měření bude instalován společně se signalizací LED diodami na dveřích rozváděče. Veškerá přístrojová (jističová a spínačová) výzbroj je vybavena pomocnými kontakty pro začlenění do systému dohledu, viz samostatná část dokumentace - Monitoring.
- Všechny přístroje jsou instalovány na vyhrazené montážní desky určené po jeden nebo více spínacích a jistících přístrojů stejného typu. Montážní desky mají samostatný upevňovací systém, který umožní jejich snadné přemístění v rámci rozváděče a dovolí budoucí změny a rozšíření rozváděče. Pro zajištění maximální ochrany osob musí být v přední části instalovány krycí panely s krytím IP3X aby se zabránilo přímému přístupu k přístrojům a ostatním živým částem - Aby byla usnadněna údržba a kontrola rozváděče, např. kontrola termovizí, musí být umožněn přístup k přístrojům za pomocí jednoduchého nástroje. - Systém rozváděče musí automaticky zajistit elektrickou kontinuitu pohyblivých částí bez dodatečného propojování zemnícími pásky nebo vodiči. - Systém svislých přípojnic je proveden v samostatném oddílu skříně s krytem z přední strany, chránící osoby proti dotyku živých částí.
Příkladový obr.:
| Obecné specifikace: |  | Vysoce přesné měřící moduly spotřeby a kvality energie -monitoring vstupní napájecí sítě -monitoring vývodů měření od 0,25A -100A : 24-84měřených výstupů na monitorovací jednotku -měření : výkon, energie, proud,napětí , frekvence -alarmy -komunikace protokol Modbus, vzdálené zobrazení
| Obecné specifikace: |  | Powermonitoring PM -Analýza spotřeby a kvality energie -zobrazení na grafickém displeji LCD -měření : výkon, energie, proud,napětí , frekvence, THD, TDD -záznam dat -provozní teplota -25°C až +70°C
|  | A | ROZVADĚČE
SPECIFIKACE PLATNÁ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE - MaR
| Obecné specifikace: |  | Montážní deska, zákryt dna, demontovatelné bočnice
Kabelové vývody z rozvaděče stropem skříně, pomocí těsnicích lišt event. kartáčů, nebo vývodkami.
Zakončení slaněných vodičů lisovacími dutinkami.
Průřezy, materiál a barvy propojovacích vodičů: signálové vodiče fyzických signálů min ø 0,5 mm², nepřipouští se použití Al vodičů střídavé soustavy: TN-S, 3x400/230 V, 50 Hz černá, šedá, hnědá, sv.modrá, dle ČSN stejnosměrná soustava: IT, PELV, 24 Vdc: pot. +24 V červená, pot. 0V(-) tm.modrá, signálové vodiče (spínané +) bílé
Popis štítků přístrojů a označení bude proveden strojním tiskem, event. gravírováním, nepřipouští se ruční popis a lepicí pásky
Přechod pohyblivých vodičů mezi rozváděčem a dveřmi rozváděče bude kryt plastovou ohebnou hadicí, oboustranně připevněnou k rámu skříně
Uchycení výzbroje rozváděče bude provedeno montáží na lištu DIN T35 nebo šroubovými spoji (nikoliv oboustrannou lepící páskou či lepením)
Uchycení plastových rozváděčových kanálů bude provedeno mechanicky odolně použitím plastových instalačních trnů, nýtů či šrouby. (nikoliv oboustrannou lepící páskou či lepením). Požadavek platí i pro instalaci na dveřích.
Uložení vodičů v rozváděčích v plastových rozváděčových kanálech s bočními hřebeny a víkem.
Rozvaděč vybavit nosnou lištou pro uchycení kabelových svazků na vstupu do rozvaděče.
Zakončení a pospojení stínění kabelů na straně řídícího systému na společný "zemní bod" rozváděče, tzv. hvězdicovité stínění.
Zdroje 24 Vdc budou pracovat s přizemněným - (0V) v jednom společném bodě společném se zemním bodem stínění.
Vybavení rozvaděčů bude již při výrobě přístrojově osazeno pro kompletní rozsah všech etap instalace DC.
Licence aplikace pro PLC:
pokrývající čtení a zpracování dat z připojených technologií
- binární a analogové vstupy binární výstupy přímo připojené k PLC
- komunikace s technologiemi připojenými podle liniového schématu prostřednictvím IP sítě protokoly
-- SNMP
-- ModbusTCP
-- ModbusRTU over TCP
-- TXT protokol over TCP
- ukládání trendů a logů na SD kartu
- podpora dávkového přenosu dat uložených během výpadku komunikace
- definování parmetrů uživatelských alarmů
- konfigurace uložená v konfiguračních souborech v úložišti PLC
- ModbusTCP a XML rozhraní pro nadřazený systém
- administrativní a diagnostické WEB rozhraní vč. diagnostiky datových přenosů a stavu alarmů
| Specif. PLC řízení paliv : |  | Provedení: modulární se třemi moduly, v provedení na DIN lištu
Napájení: 24V-DC
8x analogový vstup 0-10V (12bitů)
Procesorový modul
-komunikace 2x Ethernet/IP 100Mbps (RJ45)
-protokoly MODBUS/TCP (UDP), EtherNet/IP
Karta č.1 a karta č.2:
-32x binární vstup, 0 až 24V-DC
-32x binární výstup, 0 až 24V-DC, tranzistorový výstup 100mA
Karta č.3 (dělená):
-8x analogový vstup 4-20mA (12bitů)
-12x binární vstup, 0 až 24V-DC
| Specif. PLC monitoring: : |  | Provedení: modulární s možností rozšíření, v provedení na DIN lištu
Napájení: 24V-DC
Procesorový modul :
-komunikace 2x Ethernet/IP 100Mbps (RJ45)
-protokoly MODBUS/TCP (UDP), EtherNet/IP
Modul binárních vstupů:
-16x binární vstup
-Napětí signálu (O) -3V až +5V DC
-Napětí signálu (1) +15V až +30V DC
-Oddělení potenciálu 500V
-Vstupní filtr 0,2ms
Modul binárních výstupů:
-16x binární výstup
-Výstupní proud max. 0,5A, odolný proti zkratu
-Oddělení potenciálu 500V
-Frekvence spínání max. 1kHz
Modul analogových vstupů:
-2x analogový výstup 0-20mA, asymetrický
-Výstupní napětí max. 10V
- Vstupní proud 0-20mA
- Rozlišení 12 bitů
- Doba převodu 2ms
-Oddělení potenciálu 500V
1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč RMON1.1 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.1 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RMON1.2 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.2 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
3. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RMON1.3 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.3 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
4. | DODÁVKA CELKU | A.4 | Rozvaděč RMON1.4 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.3 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
5. | DODÁVKA CELKU | A.5 | Rozvaděč RMON1.5 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.5 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
6. | DODÁVKA CELKU | A.6 | Rozvaděč RMON1.6 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.6 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
7. | DODÁVKA CELKU | A.7 | Rozvaděč RMON1.7
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.7 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
8. | DODÁVKA CELKU | A.8 | Rozvaděč RMON1.8 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.8 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
9. | DODÁVKA CELKU | A.9 | Rozvaděč RMON1.9 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.9 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
10. | DODÁVKA CELKU | A.10 | Rozvaděč RMON1.10 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.10 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
11. | DODÁVKA CELKU | A.11 | Rozvaděč RMON1.11 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.11 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
11.a | DODÁVKA CELKU | A.11a | Rozvaděč RMON1.12 | 1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
| Přímý odkaz: |  | - Více PD Rozvaděč RMON1.12tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
|  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
|  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
|  | ŽD | Drátěný žlab
Drátěný žlab s bočnicí XX mm, použité šířky: XX mm, vč. víka, výložníků, stropních závěsů, závitových tyčí a spojovacího materiálu. Povrchová úprava - žarove zinkovani ponorem.
Kalkulovat s veškerým příslušenstvím, včetně zavěšení - dle typu, ve stejné výrobní řadě, příslušenství a veškerý související materiál doporučený výrobcem danného typu
Příkladový obr.:
|  | KŽ | Žárově zinkovaný kabelový žlab
Kabelový DRÁTĚNÝ ŽLAB, výška 54mm, použité šířky:50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, vč. spojovacího materiálu. Povrchová úprava - galvanický zinek.
Kalkulovat s veškerým příslušenstvím, včetně zavěšení - dle typu, ve stejné výrobní řadě, příslušenství a veškerý související materiál doporučený výrobcem danného typu
Příkladový obr.:
|  | Otpvc | Trubka ohebná/pevná, bezhalogenová, samozhášivá průměr XXmm, včetně přichycení a přidruženého materiálu
Elektroinstalační trubka plastová, plastová-bezhalogenová, plastová-UV stabilní upevněná na strop nebo stěnu, vč. příslušenství - protahovacího drátu, spojek, kolen, příchytek apod. V ceně je obsažena dodávka materiálu, montáž, uložení kabelů do trubek vč. Manipulace s materiálem.
Kalkulovat s veškerým příslušenstvím, včetně zavěšení - dle typu, ve stejné výrobní řadě, příslušenství a veškerý související materiál doporučený výrobcem danného typu
|  | Atyp.FeZn | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce
Kalkulovat s veškerým příslušenstvím, včetně zavěšení - dle typu, ve stejné výrobní řadě, příslušenství a veškerý související materiál doporučený výrobcem danného typu
- včetně statického posudku - řeší výrobní dokumentace
|  | B1.17 | Protipožární utěsnění
Kalkulovat s veškerým příslušenstvím - dle typu, od stejného výrobce včetně příslušenství a veškerým související materiálem doporučený výrobcem danného typu. Každý průchod požárním usekem opatřit štítkem. Více PBŘ
|  | B3 | Kabely a vodiče
|  | CHTH-R | 1-CXKH-R
Samozhášivý: EN 60332-1-2 Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2 Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2 Barevné značení žil: HD 308 S2 Barva pláště: oranžová
Kabel má třídu reakce na oheň B2ca s1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011. Může být tedy použit jako volně vedený kabel v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (zdravotnickázařízení, stavby s vnitřními shromažďovacími prostory, apod. Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do vody s pH 3 až 11. Pokud je nutné kabely uložit do země, musí být zamezeno trvalému vlivu vlhkosti na kabel. Instalace elektrického vedení musí být v souladu s požadavky ČSN 332000-5-52. Kabely by neměly být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření.Vzhledem k chování kabelů při požáru jsou kabely vhodné zejména pro instalace v místech s velkou koncentrací lidí (metro, letiště, obchod.centra, nemocnice, apod.) nebo k ochraně technického vybavení budov v případě požáru
|  | CHTH-R | CHTH-R
Samozhášivý: EN 60332-1-2 Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2 Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2 Barevné značení žil: HD 308 S2 Barva pláště: oranžová
Použití: Kabely jsou určeny pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí dle ČSN 33 2000-3. Hodnota pH vody při krátkodobém mělkémponoření 3 - 11. Jsou vhodné zejména pro použití na hořlavých podkladech a do prostředí s nebezpečím požáru, kde se vyžaduje funkčníschopnost při požáru. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou trubkou a uložen v pískovém loži (dle ČSN 33 2000-5-52). Kabely by neměly být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření. Vhodné do míst s velkou koncentrací lidí - metra. letiště, nemocnice aj. nebo k ochraně technického vybavení budov v případě požáru.
|  | CHKE-R | CHKE-R
Samozhášivý: EN 60332-1-2 Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2 Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2 Barevné značení žil: HD 308 S2 Barva pláště: oranžová
Silové kabely oheň nešířící a bezhalogenové se používají v silových rozvodech v prostorách, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. Konstrukce splňuje požadavky norem řady HD 604 - specielní provedení pro elektrárny. Tyto kabely jsou otestovány pro životnost 40 let a havárii typu HELB. Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle IEC 60079-11. Nejběžnější odvozené varianty: 1-CHFE-R - se stíněním AlPET folií a příložným drátkem 1-CHFE-R /st/ - se stíněním AlPET folií a příložným drátkem a se samostatným stíněním prvků AlPET folií a příložným drátkem 1-CHFOE-R /sto/ - se stíněním CuSn opletem a příložným drátkem a se samotným stíněním prvků opletem a příložným drátkem 1-CHKE-R /ZE/ - s lehkým pancířem Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelů. CE Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.
CYY
| Obecné specifikace: |  | INSTALAČNÍ VODIČE IZOLOVANÉ H07V-K Cu jádro z jemných drátků pro pevné propojení (ČSN 34 7410-3) pro pospojování. V ceně je obsažena dodávka vodiče včetně ukončení (vč. přirážky na prořez a zvlnění); vč. označovacího štítku a označení, uložení kabelu vč. protažení prostupy; manipulace s materiálem.
|  | D | KOMPLETACE
41. | Material a montáž | D.12 | DOD a MONT periferii - digitální teplotní čidlo | KPL | 41 |  |  | vlastní
Provedení: závěsné, IP20
Rozhraní: RS485 (RJ45)
Provedení: nástěnné, IP20
Měření relativní vlhkosti v rozsahu 0% až 100%
Měření teploty v rozsahu -10°C až +85°C
42. | Material a montáž | D.13 | DOD a MONT periferii - analogové teplotní čidlo | KPL | 28 |  |  | vlastní
Provedení: nástěnné, IP20
Výstup: 4-20mA
Měření teploty v rozsahu -30°C až +80°C
43. | Material a montáž | D.14 | DOD a MONT periferii - záplavové čidlo | KPL | 4 |  |  | vlastní
Napájení: 12V až 24V-DC
Provedení: IP54
Výstup: relé
44. | Material a montáž | D.15 | DOD a MONT periferii - záplavový kabel + vyhodnocovací jednotka | KPL | 13 |  |  | vlastní
Napájení: 12V až 24V-DC
Délka záplavového kabelu: 2+10m
Výstup: relé
Nastavení citlivosti spínání
46. | Material a montáž | D.17 | DOD a MONT periferii - diferenciální snímač tlaku | KPL | 2 |  |  | vlastní
Diferenční snímač tlaku -50 az +50Pa
Diferenční snímač tlaku, pro monitorování plynného neagresivního média napájení: 18 až 30Vdc/ac 50/60Hz, výstupní signál: 0 až 10V nebo 4 až 20mA měřený rozsah: -50 ... 0 ... +50Pa, přesnost: 1,0% z měřeného rozsahu dovolený přetlak 20kPa, tlak prorazení: 40kPa, pracovní teplota: 0 až 50°C, včetně připojovacích hadiček a montážního kitu
48. | DODÁVKA CELKU | D.19 | PC s vizualizací č.1 + 2x projektor | KPL | 1 |  |  | vlastní
49. | DODÁVKA CELKU | D.20 | PC s vizualizací č.2 + monitor | KPL | 1 |  |  | vlastní
50. | DODÁVKA CELKU | D.21 | PC s vizualizací č.3 + monitor | KPL | 1 |  |  | vlastní
Specifikace PC (3ks):
Provedení: midi tower, zdroj
Grafika: 1GB DDR5 (4600MHz), AMD Radeon R7 250 (1100MHz), Boost 1150MHz, PCIe x16 3.0, 128bit, DVI, HDMI
Procesor: Quad-Core, 3.30GHz (84W), Turboboost 3.70GHz, Intel HD Graphics 4600 (1150MHz), 6MB L3 cache,
RAM: DDR3, 4GB
HDD: 2x1TB, 7200RPM, SATA3
LAN: 2xLAN 100
Software: Windows 7 Pro 64b, Office 2013
Monitor: LED 24“
Ostatní: DVD, repro
Specifikace projektor (2ks):
Zobrazovač: DLP
Rozhraní:LAN100, 2xHDMI, 1x mini DSub, 1xRCA, USB,
Rozlišení: Full HD (1920×1080)
Jas: 4000 ANSI
Kontrast: 11.000:1
Životnost: min. 3.000 hod (ECO)
51. | DODÁVKA CELKU | D.22 | RACK MON WAN 1.2 - více PD přehledové schéma MaR | KPL | 1 |  |  | vlastní
| Přímý odkaz: |  | více PD přehledové schéma MaR
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
Specifikace průmyslový switch:
Provedení: průmyslový v provedení na DIN lištu
Napájení: redundantní, 24V-DC
Porty pro metalické kabely: 16x 100Mbps (RJ45)
Porty pro optické kabely: 2x 1000Mbps SFP port (RJ45/SFP combo port)
Manažovatelný
Specifikace převodník RS485/ethernet):
Provedení: modulární s možností rozšíření, v provedení na DIN lištu
Napájení: 24V-DC
Rozhraní: Ethernet/IP 100Mbps (RJ45), RS485
Rychlost přenosu: 460kBd
Ochrana linky proti přepětí
Specifikace serveru (2ks):
Provedení: rackový, velikost 1U
Procesor: E3-1220v2
RAM: 8GB
HDD: 2x500GB
LAN: 4xLAN 1GB
Software: Windows 2012 server, Office 2013 Pro
Napájení: redundantní
Specifikace diskového pole (1ks):
Provedení: rackový
Počet disků: 24ks
HDD: 3TB WD3001FFSX RED Pro, 64MB SATAIII NAS
Napájení: redundantní
Specifikace meteostanice (1ks):
Rozhraní: LAN 100, RJ45
Měřené veličiny: teplota, tlak, vlhkost, srážky, vítr
Provedení: venkovní
Specifikace GSM brány (1ks):
Napájení: zálohované baterií
GSM: 900/1800MHz
Rozhraní: 9 digitálních vstupů
Příslušenství: anténa, dataloger na SD kartu
Specifikace access point (12ks):
Standardy: 802.11b, 802.11g, 802.11n
Počet antén: 4
Rozhraní: LAN100 (RJ45)
Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2
Autentizace: MAC, ACL
Management: SNMP v.3
Ostatní: DHCP klient a server
52. | DODÁVKA CELKU | D.23 | Software a příslušné licenční poplatky | KPL | 1 |  |  | vlastní
SW licence DCIM:
- Licence pokrývající 200 racků a nonIT infrastrukturu DC
- WEB uživatelské rozhraní bez omezení konkurenčích přístupů
- Podpora SSL
- moduly pokrývající funkce
--- asset managementu
--- plánování a vyhodnocování kapacit (energo, chlazení, konektivita, fyzické umístění)
--- plánování a řízení změn v nonIT infrastruktuře
--- plánování a řízení pravidelného a poruchového servisu
--- vyhodnocování kořenových příčin incidentů
--- modelování dopadů incidentů
--- analýzy spolehlivosti a efektivity provozu DC
- Propojení s nonIT monitorovacím systémem DC
- Správa uživatelů s definicí uživatelských práv
- Exporty dat do csv a pdf
- notifikace uživatelům e-mailem
- Rozhraní pro propojení s dalšími systémy uživatele nejméně pro
--- asset management
--- change management
--- capacity planning
--- Impact analysis
- 2D a 3D vizualizace datového centra
*) při využití licencovaného operačního systému zahrnout do ceny systému cenu OS a klientských licencí pro současný přístup 25 uživatelů
SW licence MONITORING:
- Licence pokrývající 12000 měřených bodů
- Redundantní řešení ukládání a prezentace dat
- Podpora dávkového vyčítání historie po výpadku komunikace s vrstvou PLC
- Definice uživatelských alarmů a ukládání jejich parametrů do PLC
- Vyhodnocování spotřeb elektrické energie
- Integrace dat ze serveru bezpečnostních systémů protokolem XML
- Integrace dat z IPMI rozhraní serverů
- Modul Incident managementu s eskalací mailem a SMS přes lokální GSM modem
- Možnost manuálního vstupu alarmů a blokování alarmů při servisu zařízení
- Správa uživatelů s definicí uživatelských práv a eskalačních pravidel
- WEB uživatelské rozhraní bez omezení konkurenčích přístupů
- Podpora SSL
- navigace pomocí menu a aktivních odkazů ve vizualizaci
- Vizualizace nejméně v rozsahu
--- celkový přehled objektu
--- přehled technologií a měření v půdorysech objektu
--- technologická (liniová) schémata
--- detail technologie
--- seznam aktivních alarmů
--- historie alarmů a uživatelských událostí
--- trendy pro uživatelem definované hodnoty
- Nástroj pro definici exportů dat
- Exporty dat do csv a pdf
- Rozhraní pro publikování dat do dalších systémů
*) při využití licencovaného operačního systému zahrnout do ceny systému cenu OS a klientských licencí pro současný přístup 25 uživatelů
|  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE
| Obecné specifikace: |  | Kapitola pokrývající přímé a nepřímé naklady v rámci celého objektu /souboru, spojené s kompletní a funkční dodávkou dle podmínek zadání výběrového řízení.
|  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola:
| Obecné specifikace: |  | Kapitola pokrývající přímé a nepřímé naklady v rámci celého objektu /souboru, spojené s kompletní a funkční dodávkou, provedení potřebných zkoušek nutných pro předání díla a náklady na dokumentaci a protokoly o zkouškách a atestech v rámci předávacího řízení a podmínek zadání výběrového řízení.