## PS901.1 VV
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.901.1 PS901.1 - Rozvodna VN (transformátorovna) | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | Aa | TRANSFORMÁTORY | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ - neobsahuje | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč VN | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3x22kV, 50Hz, IT, IN=630A, IK=40kA
- Více PD D.2.901.1.b.03- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč měření VN | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=16A, IK=10kA
- Více PD D.2.901.1.b.04- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
|  |  | A/a | TRANSFORMÁTORY | celkem kapitola: |  | 0
| 3. | DODÁVKA CELKU | A/a.1 | Suchý transformátor, 22/0,4 kV, 50 Hz, 630 kVA, IP00 | dodávka | 1 |  | 0 | vlastní
| 4. | DODÁVKA CELKU | A/a.2 | Suchý transformátor, 22/0,4 kV, 50 Hz, 2500 kVA, IP00 | dodávka | 1 |  | 0 | vlastní
| 5. | DODÁVKA CELKU | A/a.3 | Kompenzační blok chodu transformátoru na prázdno -8kVAr - připojený přímo na přípojnice NN transformátoru, včetně odjištění a připojovacích vodičů, pomocné upevňovací a izolační konstrukce - dodávka a montáž | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
| 6. | DODÁVKA CELKU | A/a.4 | Kompenzační blok chodu transformátoru na prázdno -20kVAr - připojený přímo na přípojnice NN transformátoru, včetně odjištění a připojovacích vodičů, pomocné upevňovací a izolační konstrukce - dodávka a montáž | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 7. | Material a montáž | B1.1 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 100 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 10 |  | 0 | vlastní
| 8. | Material a montáž | B1.1 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 300 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 20 |  | 0 | vlastní
| 9. | Material a montáž | B1.2 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 8 |  | 0 | vlastní
| 10. | Material a montáž | B1.3 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 2 |  | 0 | vlastní
| 11. | Material a montáž | B1.4 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 2 |  | 0 | vlastní
| 12. | Material a montáž | B1.5 | Protipožární utěsnění | m2 | 1.2 |  | 0 | vlastní
|  |  | B3 | Kabely
| 13. | Material a montáž | B3.1 | 22-CXEKCY 35mm2 | m | 150 |  | 0 | vlastní
| 14. | Material a montáž | B3.2 | 1-CHKE-R 3x2,5 | m | 50 |  | 0 | vlastní
| 15. | Material a montáž | B3.2 | 1-CHKE-R 3x4 | m | 30 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | B3.3 | 1-CHKE-R 4x2,5 | m | 15 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 17. | Montáž | D.1 | Osazení, montáž a zapojení rozvaděče VN, včetně nákladů na techniku potřebnou k manipulaci s dodávaným zařízením | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 18. | Montáž | D.2 | Osazení, montáž a zapojení rozvaděče měření VN, včetně nákladů na techniku potřebnou k manipulaci s dodávaným zařízením | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 19. | Montáž | D.3 | Osazení, montáž a zapojení transformátoru 630kVA + kompenzace TR naprázdno, včetně nákladů na techniku potřebnou k manipulaci s dodávaným zařízením | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 20. | Montáž | D.4 | Osazení, montáž a zapojení transformátoru 2500kVA + kompenzace TR naprázdno, včetně nákladů na techniku potřebnou k manipulaci s dodávaným zařízením | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 21. | Material a montáž | D.5 | Zařízení rozvodny VN a trafokobek dle příslušných norem a standardů | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 22. | Material a montáž | D.6 | Popisovací, výstražné, informativní štítky pro el. zařízení dle ITS STC | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
UZEMĚNÍ
| 23. | Material a montáž | E.1 | Pásek FeZn 30x4, vedený na povrchu - horizontálně, přichycený pomocí příchytek, tvarovaný, včetně všeho podružného materiálu, spojek a uchycení a označení (zeleno/žlutá) | m | 112 |  | 0 | vlastní
| 24. | Material a montáž | E.2 | Vývod z uzemňovací soustavy pro horizontální vedení FeZn, vedeno na povrchu, včetně mechanické ochrany vývodu, připojení k zemní soustavě data centra, připojení k povrchovému horizontálnímu vedení FeZn, včetně všeho podružného materiálu, spojek a uchycení a označení (zeleno/žlutá) | sestava | 18 |  | 0 | vlastní
| 25. | Material a montáž | E.3 | Ekvipotenciální (ochranná) přípojnice HOP, pro připojení pásku FeZn a vodičů do d=120mm2, nástěnná s PVC krytem | KPL | 5 |  | 0 | vlastní
| 26. | Material a montáž | E.4 | Kompletní připojení transformátoru na zemní soustavu - uzemnění TR - materiál a montáž | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
| 27. | Material a montáž | E.5 | Kompletní připojení rozvaděče VN na zemní soustavu - uzemnění rozvaděče VN - materiál a montáž | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 28. | Material a montáž | E.6 | Připojení rozvaděče měření VN na zemní soustavu - svorkovnici MET - materiál a montáž | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
HROMOSVOD - NEOBSAHUJE
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 29. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 30. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 32. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 33. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 34. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 35. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 36. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 37. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 38. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 39. | Zkoušky a protokoly | G.8 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 40. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Schéma napájení - vyvěšeno v rozvodně VN | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 41. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 42. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.5 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 43. | Školení a protokoly | G.6 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 44. | Zkoušky a protokoly | G.7 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní