## SO 01 ROZPOČET
TECHNICKÉ SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR
"SPCSS ZELENEČ, SO.01-7 - VYTÁPĚNÍ"
" DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY " | [5 empty] | PROFESE : VYTÁPĚNÍ
P.č. | Typ | Zařazení | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava
Ústřední vytápění
1. Izolace tepelné techniky
1 | D | PSV | 713 | 71331 | Tepelná izolace tloušťky 9mm pro měděné potrubí 15 mm, s uzavřenou komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -40ºC+105ºC, tepelná vodivost λ0ºC= 0,035 W/mK | m | 380 |  | 0 | URS
2 | D | PSV | 713 | 71331 | Tepelná izolace tloušťky 9mm pro měděné potrubí 18 mm, s uzavřenou komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -40ºC+105ºC, tepelná vodivost λ0ºC= 0,035 W/mK | m | 137 |  | 0 | URS
3 | D | PSV | 713 | 71331 | Tepelná izolace tloušťky 13mm pro měděné potrubí 22 mm, s uzavřenou komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -40ºC+105ºC, tepelná vodivost λ0ºC= 0,035 W/mK | m | 51 |  | 0 | URS
4 | D | PSV | 713 | 71331 | Tepelná izolace tloušťky 13mm pro měděné potrubí 28 mm, s uzavřenou komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -40ºC+105ºC, tepelná vodivost λ0ºC= 0,035 W/mK | m | 104 |  | 0 | URS
5 | M | PSV | 713 | 71346 | montáž tepelné izolace hadicemi, pod omítkou nebo do podlahy | m | 672 |  | 0 | URS
6 | D | PSV | 713 | 71331 | izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 20 mm pro prům. 28 | m | 7 |  | 0 | URS
7 | D | PSV | 713 | 71331 | izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 20 mm pro prům. 35 | m | 10 |  | 0 | URS
8 | D | PSV | 713 | 71331 | izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům. 42 | m | 5 |  | 0 | URS
9 | D | PSV | 713 | 71331 | Tepelná izolace tloušťky 19mm - desky pro izolaci těles, s uzavřenou komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -40ºC+105ºC, tepelná vodivost λ0ºC= 0,036 W/mK | m2 | 1 |  | 0 | URS
10 | M | PSV | 713 | 713 46-3131 | Izolace pootrubními pouzdry - přilepená do tl 25 mm | m | 22 |  | 0 | URS
11 | M | PSV | 713 | 998 71-3102 | přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.25 |  | 0 | URS
[5 empty] | 1. Izolace tepelné techniky celkem |  |  |  | 0
2. Ústřední topení, kotelny
12 | M | PSV | 731 | 731 24-4494 | montáž kondenzačních kotlů | kpl | 1 |  | 0 | URS
13 | D | PSV | 731 | 731 24-4115 | Závěsný plynový kondenzační kotel s nuceným odtahem spalin a přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostoru (uzavřený plynový spotřebič typu C).Jmenovitý výkon v rozsahu 9,7 – 48,7 kW, hodnoty spalování Nox 30 – 55 mg/m3, CO 0 -25 g/m3, Provozní přetlak vody max/min 3/1,0 bar, Provozní teplota max. 80°C, Max. teplota spalin 58 – 67°C, Spotřeba plynu 5,3m3/hod.Kotel splňuje požadavky EŠV – ekologicky šetrný výrobek. Kotel obsahuje oběhové čerpadlo zajišťující cirkulaci topné vody v primárním okruhu. Pro zajištění ochrany životního prostředí je navrženy kotle s minimálními emisemi Nox (méně jak 60 mg/kWh) a CO – třída 5 dle ČSN EN 297/A5 | kpl | 1 |  | 0 | URS
14 | D | PSV | 731 | MAT | čidlo venkovní teploty QAC34 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
15 | D | PSV | 731 | MAT | prostorový termostat s časovým programem a funkce ekvitermního řízení kotle QAA75 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
16 | D | PSV | 731 | MAT | propojení kotel zásobník | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
17 | D | PSV | 731 | MAT | adaptér pro koaxiální připojení na kotel 5210 5121 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
18 | D | PSV | 731 | MAT | přechod 125/80 na 160/110 5210 5612 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
19 | D | PSV | 731 | MAT | trubka koaxiální 160/110 5210 1326 2000 mm | kpl | 5 |  | 0 | vlastní
20 | D | PSV | 731 | MAT | trubka koaxiální 160/110 5210 1324 1000 mm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
21 | D | PSV | 731 | MAT | koleno s kontrolním otvorem 160/110 5210 3202 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
22 | D | PSV | 731 | MAT | patní koleno s podpěrou 160/110 5210 6212 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
23 | D | PSV | 731 | MAT | průchodka rovnou střechou 0° 5210 7340 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
24 | D | PSV | 731 | MAT | střešní koncovka dn 160/110 5210 7692 2000 mm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
25 | M | PSV | 731 |  | Montáž a kompletace odkouření | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
26 | D | PSV | 731 | 732 11-3102 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN 50 (4 m3/h) | kpl | 1 |  | 0 | URS
27 | M | PSV | 731 | 998 73-1102 | přesun hmot pro kotelny v objektu výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.35 |  | 0 | URS
[5 empty] | 2. Ústřední topení, kotelny celkem |  |  |  | 0
3. Ústřední topení, strojovny
28 | M | PSV | 731 | 732 42-9112 | montáž čerpadla do potrubí DN 40 | kpl | 1 |  | 0 | URS
29 | D | PSV | 731 | MAT | Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové, DN 32, PN 0,6 MPa pro parametry : Q = 2,6 m3/h, H = 2,0 m, provedení do potrubí, včetně elektromotoru, 85 W 230V, 50 Hz, povrchová úprava od výrobce, včetně šroubení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
30 | D | PSV | 731 | 732 33-1616 | Tlaková expanzní nádoba 50 l | kpl | 1 |  | 0 | URS
31 | M | PSV | 731 |  | kompletizace kotelny a strojovny, osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na rozvody, připojení jednotlivých dílčíčích částí na rozvod | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
32 | M | PSV | 731 | 732 21-9301 | montáž zásobníkových ohříváků do 200 l | kpl | 1 |  | 0 | URS
33 | D | PSV | 731 | MAT | zásobníkový ohřívák teplé vody stojatý nepřímotopný nerezový, 200l PN 1,0 MPa, výkon vložky 60 kW, včetně tepelné izolace. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
34 | M | PSV | 731 | 998 73-2102 | strojovny přesun hmot výška přes 6 m do 12 m | t | 0.25 |  | 0 | URS
35 |  |  |  |  | 3. Ústřední topení, strojovny celkem |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 4. Ústřední topení, rozvodné potrubí
37 | D | PSV | 731 | 733 22-2102 | potrubí měděné polotvrdé spojené měkkým pájením prům. 15 | m | 380 |  | 0 | URS
38 | D | PSV | 731 | 733 22-2103 | potrubí měděné polotvrdé spojené měkkým pájením prům. 18 | m | 137 |  | 0 | URS
39 | D | PSV | 731 | 733 22-2104 | potrubí měděné polotvrdé spojené měkkým pájením prům. 22 | m | 51 |  | 0 | URS
40 | D | PSV | 731 | 733 22-2105 | potrubí měděné polotvrdé spojené měkkým pájením prům. 28 | m | 111 |  | 0 | URS
41 | D | PSV | 731 | 733 22-2106 | potrubí měděné polovrdé spojené měkkým pájením prům. 35 | m | 10 |  | 0 | URS
42 | D | PSV | 731 | 733 22-3107 | potrubí měděné polovrdé spojené měkkým pájením prům. 42 | m | 5 |  | 0 | URS
43 | M | PSV | 731 | 733 29-1101 | tlaková zkouška potrubí měděné do prům. 35 | m | 689 |  | 0 | URS
44 | M | PSV | 731 | 733 29-1102 | tlaková zkouška potrubí měděné do prům. 64 | m | 5 |  | 0 | URS
45 | M | PSV | 731 | 733 22-4205 | příplatek za montáž potrubí ve strojovnách a kotelnách cu 28 | m | 3 |  | 0 | URS
46 | M | PSV | 731 | 73322-4206 | příplatek za montáž potrubí ve strojovnách a kotelnách cu 35 | m | 2 |  | 0 | URS
47 | M | PSV | 731 | 733 22-4207 | příplatek za montáž potrubí ve strojovnách a kotelnách cu 42 | m | 5 |  | 0 | URS
48 | M | PSV | 731 | 998 73-3102 | přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu přes 6 m do 12 m | t | 0.45 |  | 0 | URS
[5 empty] | 4. Ústřední topení, rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0
5. Ústřední topení, armatury
49 | M | PSV | 731 | 734 20-9102 | montáž armatura 1 závit G 3/8 | ks | 5 |  | 0 | URS
50 | M | PSV | 731 | 73420-9103 | montáž armatura 1 závit G 1/2 | ks | 5 |  | 0 | URS
51 | M | PSV | 731 | 734 20-9114 | montáž armatura 2 závity G 3/4 | ks | 4 |  | 0 | URS
52 | M | PSV | 731 | 734 20-9117 | montáž armatura 2 závity G 6/4 | ks | 6 |  | 0 | URS
53 | D | PSV | 731 | 734 21-1126 | ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem | ks | 2 |  | 0 | URS
54 | D | PSV | 731 | 734 41-1101 | Teploměr kruhový přímý s nerez jímkou 1/2", prům. 63 mm, 0-120 st.C | ks | 2 |  | 0 | URS
55 | D | PSV | 731 | 734 29-1123 | Vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 | ks | 5 |  | 0 | URS
56 | D | PSV | 731 | 734 42-4102 | Manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu | ks | 1 |  | 0 | URS
57 | D | PSV | 731 | 734 42-1101 | Manometr D = 50 mm; 0-600kPa | ks | 1 |  | 0 | URS
58 | D | PSV | 731 | 734 29-2714 | Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 20, PN 0,6 MPa | ks | 1 |  | 0 | URS
59 | D | PSV | 731 | 734 29-2717 | Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 MPa | ks | 2 |  | 0 | URS
60 | D | PSV | 731 | 734 29-1246 | filtr závitový mosazný DN 40 | ks | 1 |  | 0 | URS
61 | D | PSV | 731 | 734 22-0101 | vyvažovací ventil závitový přímý G 3/4 | ks | 3 |  | 0 | URS
62 | D | PSV | MAT | MAT | Termostatická hlavice se západkovým upevněním s vestavěným čidlem teploty, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření s rozsahem 5-26 st.C | ks | 62 |  | 0 | vlastní
63 | D | PSV | MAT | MAT | Radiátorové uzavírací šroubení pro tělesa se spodním připojením pro otopné soustavy se závitem DN 15, povrchová úprava od výrobce-nikl, pro tělesa typu PŘÍMÉ | ks | 17 |  | 0 | vlastní
64 | D | PSV | MAT | MAT | Radiátorové uzavírací šroubení pro tělesa se spodním připojením pro otopné soustavy se závitem DN 15, povrchová úprava od výrobce-nikl, pro tělesa typu ROHOVÉ | ks | 36 |  | 0 | vlastní
65 | D | PSV | MAT | MAT | Ventilové těleso s přednastvením pro otopné soustavy s vnitřním závitem DN 15, Kv=0,04-0,73 m3/h, povrchová úprava od výrobce-nikl, se západkovým upevněním termostatické hlavice pro koupelnová tělesa | ks | 9 |  | 0 | vlastní
66 | M | PSV | 731 | 998 73-4102 | přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu přes 6 m do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | URS
[5 empty] | 5. Ústřední topení, armatury celkem |  |  |  | 0
6. Ústřední topení, vytápěcí tělěsa
|  | PSV | 731 |  | Ocelové deskové topné těleso se spodním připojením výšky xxx mm jednodeskové s rozšířenou přestupní plochou-1*, vestaveným ventilem,PN min. 0,6 MPa, odvzdušňovací zátkou, zákrytem s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010
67 | D | PSV | 731 | 735 15-2281 | v 600 š 1600 | ks | 2 |  | 0 | URS
|  | PSV | 731 |  | Ocelové deskové topné těleso se spodním připojením výšky xxx mm dvoudeskové s rozšířenou přestupní plochou-1*, vestaveným ventilem,PN min. 0,6 MPa, odvzdušňovací zátkou, zákrytem s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010
68 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
69 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 600 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
70 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 800 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
71 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 1000 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
72 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 1200 | ks | 11 |  | 0 | vlastní
73 | D | PSV | 731 | MAT | v 400 š 1400 | ks | 5 |  | 0 | vlastní
74 | D | PSV | 731 | 735 15-2476 | v 600 š 900 | ks | 3 |  | 0 | URS
75
76
77
|  | PSV | 731 |  | Ocelové deskové topné těleso se spodním připojením, výšky xxx mm dvoudeskové s rozšířenou přestupní plochou-2*, vestaveným ventilem,PN min. 0,6 MPa, odvzdušňovací zátkou, zákrytem s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010
75 | D | PSV | 731 | 735 15-2534 | v 400 š 700 | ks | 1 |  | 0 | URS
76 | D | PSV | 731 | 735 15-2539 | v 400 š 1200 | ks | 3 |  | 0 | URS
77 | D | PSV | 731 | 735 15-2540 | v 400 š 1400 | ks | 8 |  | 0 | URS
78 | D | PSV | 731 | 735 15-2543 | v 400 š 2000 | ks | 1 |  | 0 | URS
79 | D | PSV | 731 | 735 15-2544 | v 400 š 2300 | ks | 1 |  | 0 | URS
80 | D | PSV | 731 | 735 15-2574 | v 600 š 700 | ks | 1 |  | 0 | URS
81 | D | PSV | 731 | 735 15-2576 | v 600 š 900 | ks | 1 |  | 0 | URS
82 | D | PSV | 731 | 735 15-2580 | v 600 š 1400 | ks | 6 |  | 0 | URS
83 | D | PSV | 731 | 735 15-2599 | v 900 š 1200 | ks | 1 |  | 0 | URS
|  | PSV | 731 |  | Ocelové deskové topné těleso se spodním připojením výšky xxx mm třídeskové s rozšířenou přestupní plochou-3*, vestaveným ventilem,PN min. 0,6 MPa, odvzdušňovací zátkou, zákrytem s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010
84 | D | PSV | 731 | 735 15-2677 | v 600 š 1000 | ks | 1 |  | 0 | URS
85 | M | 731 | 731 | 735 15-9210 | Montáž deskových těles dvouřadých do 1140 | ks | 8 |  | 0 | URS
86 | M | 731 | 731 | 735 15-9220 | Montáž deskových těles dvouřadých do 1500 | ks | 16 |  | 0 | URS
87 | M | PSV | 731 | 735 16-4521 | montáž tělesa koupelnového výšky tělesa do 1340 mm | ks | 2 |  | 0 | URS
88 | M | PSV | 731 | 735 16-4522 | montáž tělesa koupelnového výšky tělesa přes 1340 mm | ks | 7 |  | 0 | URS
89 | D | PSV | 731 |  | Otopná tělesa koupelnová trubková žebříková rovná s velkým výkonem |  |  |  |  | vlastní
90 | D | PSV | 731 | MAT | 1220/600 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
91 | D | PSV | 731 | MAT | 1500/600 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
92 | D | PSV | 731 | MAT | 1820/600 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
93 | D | PSV | 731 | MAT | 1500/450 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
94 | D | PSV | 731 | MAT | 1820/450 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
95 | M | PSV | 731 | 998 73-5102 | přesun hmot otopná tělesa výška objektu přes 6 m do 12 m | t | 1.86 |  | 0 | URS
[5 empty] | 6. Ústřední topení, vytápěcí tělěsa celkem |  |  |  | 0
7. Konstrukce doplňkové kovové
96 | M | PSV | 767 | 767 99-5103 | zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg | kg | 100 |  | 0 | URS
97 | D | PSV | 767 | MAT | zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka | kg | 100 |  | 0 | vlastní
98 | D | PSV | 767 | MAT | závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou výstelkou, ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro ruzný typ uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - 2,5 m. | soub | 1 |  | 0 | vlastní
99 | M | PSV | 767 | 998 76-7103 | přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m | t | 0.2 |  | 0 | URS
100 | M | PSV | 767 | 998 76-7193 | přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 500 m | t | 0.2 |  | 0 | URS
[5 empty] | 7. Konstrukce doplňkové kovové celkem |  |  |  | 0
8. Dokončovací práce - nátěry
101 | D+M | PSV | 783 | 783 | nátěr syntet. Potrubí - měděné - viditelné vrchní do průměru 42 | m | 5 |  | 0 | URS
[5 empty] | 8. Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
9.Hodinové sazby
102 | M | OST |  |  | topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | vlastní
103 | M | OST |  |  | napouštění systému upravenou vodou | hod | 6 |  | 0 | vlastní
104 | M | OST |  |  | spolupráce profese topení a profese MaR | hod | 15 |  | 0 | vlastní
105 | M | OST |  |  | vyregulování topného systému | hod | 16 |  | 0 | vlastní
[5 empty] | 9.Hodinové sazby celkem |  |  |  | 0
10. Ostatní
106 | M | OST |  |  | kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro napojení venkovního čidla | kpl | 25 |  | 0 | vlastní
[5 empty] | 10. Ostatní celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | CELKEM |  |  |  | 0