## SO 11
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.7- SO11 - Venkovní areálové osvětlení | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE - neobsahuje | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
- neobsahuje
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 1. | Material a montáž | B1.1 | Ohebná dvojplášťová korugovaná chránička (ČSN EN 50086-2-4), vnější průměr 40mm | m | 890 |  | 0 | vlastní
| 2. | Material a montáž | B1.2 | Ohebná dvojplášťová korugovaná chránička (ČSN EN 50086-2-4), vnější průměr 120mm | m | 90 |  | 0 | vlastní
| 3. | Material a montáž | B1.3 | Marker signalizační - energetika | ks | 6 |  | 0 | vlastní
|  |  | B2 | Instalační krabice
- neobsahuje
|  |  | B3 | Kabely
| 4. | Material a montáž | B2.1 | Kabel 1-CYKY-J-5x10 | m | 920 |  | 0 | vlastní
| 5. | Material a montáž | B2.2 | Příplatek za zatahování kabelů do trubek (1kg/m) | m | 890 |  | 0 | vlastní
| 6. | Material a montáž | B2.3 | Kabel 1-CYKY-J-3x1,5 | m | 104 |  | 0 | vlastní
|  |  | C | OSVĚTLENÍ | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | C1 | Svítidla
| 7. | Material a montáž | C1-M | Svítidlo LED 83W, včetně světelných zdrojů, IP 65 | ks | 13 |  | 0 | vlastní
|  |  | C2 | Osvětlení ostatní
| 8. | Material a montáž | C2.1 | Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový, žárově zinkovaný, celková délka stožáru 9000mm, v.8000mm průměr 133/89/60, dvířka 100x400 umístěné 600mm nad terénem, pod úrovní terénu otvor pro kabel | ks | 13 |  | 0 | vlastní
| 9. | Material a montáž | C2.2 | Základové pouzdro pro montáž ocelového stožáru | ks | 13 |  | 0 | vlastní
| 10. | Material a montáž | C2.3 | Elektro výzbroj osvětlovacího stožáru, smyčkování 3x 5x16mm2, odjištení svítidla | ks | 13 |  | 0 | vlastní
| 11. | Material a montáž | C2.4 | Označení a číslování stožárů | ks | 13 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 12. | Material a montáž | D1.1 | Napojení v rozvaděči RH (strážní domek) | okruh | 2 |  | 0 | vlastní
| 13. | Zkoušky a protokoly | D1.2 | Zkušební provoz / měření intenzity osvětlení | kapitola | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | E1 | UZEMĚNÍ
| 14. | Material a montáž | E1.1 | pásek FeZn ve výkopu, včetně svorek a ochrany proti korozi | m | 860 |  | 0 | vlastní
| 15. | Material a montáž | E1.2 | Připojení osvětlovacího stožáru na uzemnění, včetně svorek a FeZn D10 | kpl | 13 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 16. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 17. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 18. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 19. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 20. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 21. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 22. | Material a montáž | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 23. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 24. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 25. | Koordinované | F.10 | ZEMNÍ PRÁCE - DOD STAVBY | - | - |  |  | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 26. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 27. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 28. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 29. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 30. | Školení a protokoly | G.5 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | Zkoušky a protokoly | G.6 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní