## Titulni list
Akce:
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.,
Místo:
Obec Zeleneč, ulice Čsl. Armády č.p. 435, okres Praha - východ
VÝKAZ VÝMĚR
Změna: | Datum: | Vypracoval: |  | Projektoval: |  | Schválil: |  | HIP: | Rev.:
Projekt | D: Technologické chlazení a vzduchotechnika
profese/část:
Vypracoval: | Šilar P. |  | Zodp. projektant: |  | Šilar P. |  | Datum: |  | Paré č.:
2016 / 11
Schválil: | Homolka R. |  | HIP: |  | Homolka R.
Stupeň projektu: | Elektronický soubor: |  |  | POB: |  |  | Označení:
DPS | PS 902.2 | [5 empty] | VV1

## Výkaz výměr
Výkaz výměr - Chlazení
Státní pokladna Centrum sdílených služeb - Datové centrum Zeleneč
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
Listopad 2016
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
1. | Chlazení datového sálu B1.04
1.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
1.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.02 | 1 | ks | D+M |  | 0
1.03 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.03 | 5 | ks | D+M |  | 0
1.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 7 | ks | D+M |  | 0
1.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 7 | ks | D+M |  | 0
1.06 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 2550 x 890 - 150 | 7 | ks | D+M |  | 0
1.07 | Utěsnění VZT potrubí v podhledu | 7 | ks | D+M |  | 0
1.08 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 2550 x 890 - 150 - napojeno na VZT příruby, jako reserva pro případnou uzavírací klapku. | 7 | ks | D+M |  | 0
1.09 | [5 empty] | 0
1.10 | Kondenzátor viz specifikace CH1.10 | 14 | ks | D+M |  | 0
1.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M | Dodávka stavby
1.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 14 | ks | D+M |  | 0
1.13
1.14 | Cu potrubí, páry chladiva, horizontální rozvody, pr. 28x1,5mm. Včetně fitinek. | 120 | m | D+M |  | 0
1.15 | Cu potrubí, páry chladiva, vertikální rozvody, pr. 22x1mm. Včetně fitinek. | 250 | m | D+M |  | 0
1.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 42 | ks | D+M |  | 0
1.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 360 | m | D+M |  | 0
1.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 22x1mm. Včetně fitinek. | 360 | m | D+M |  | 0
1.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 360 | m | D+M |  | 0
1.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil, filtrdehydrátor | 14 | ks | D+M |  | 0
1.21 | Chladivo R410A | 360 | kg | D+M |  | 0
1.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 14 | ks | D+M |  | 0
1.23
1.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 7 | ks | D+M |  | 0
1.25 | Propojení čidla s jednotkou | 7 | ks | D+M |  | 0
1.26 | [5 empty] | 0
1.27 | LAN propojení jednotek | 1 | kpl | D+M |  | 0
1.28 | SNMP/Modbus karta | 7 | ks | D+M |  | 0
1.29 | [5 empty] | 0
1.30 | Kompletace chl okruhu, montáž jednotky | 14 | ks | D+M |  | 0
1.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 6+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
1.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 7 | kpl | D+M |  | 0
1.33 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
1. | Chlazení datového sálu B1.04 |  |  |  |  | 0
2. | Chlazení datového sálu B1.05
2.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
2.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.02 | 1 | ks | D+M |  | 0
2.03 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH1.03 | 5 | ks | D+M |  | 0
2.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 7 | ks | D+M |  | 0
2.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 7 | ks | D+M |  | 0
2.06 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 2550 x 890 - 150 | 7 | ks | D+M |  | 0
2.07 | Utěsnění VZT potrubí v podhledu | 7 | ks | D+M |  | 0
2.08 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 2550 x 890 - 150 - napojeno na VZT příruby, jako reserva pro případnou uzavírací klapku. | 7 | ks | D+M |  | 0
2.09 | [5 empty] | 0
2.10 | Kondenzátor viz specifikace CH1.10 | 14 | ks | D+M |  | 0
2.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M | Dodávka stavby
2.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 14 | ks | D+M |  | 0
2.13 | [5 empty] | 0
2.14 | Cu potrubí, páry chladiva, horizontální rozvody, pr. 28x1,5mm. Včetně fitinek. | 120 | m | D+M |  | 0
2.15 | Cu potrubí, páry chladiva, vertikální rozvody, pr. 22x1mm. Včetně fitinek. | 250 | m | D+M |  | 0
2.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 42 | ks | D+M |  | 0
2.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 360 | m | D+M |  | 0
2.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 22x1mm. Včetně fitinek. | 360 | m | D+M |  | 0
2.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 360 | m | D+M |  | 0
2.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil, filtrdehydrátor | 14 | ks | D+M |  | 0
2.21 | Chladivo R410A | 360 | kg | D+M |  | 0
2.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 14 | ks | D+M |  | 0
2.23 | [5 empty] | 0
2.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 7 | ks | D+M |  | 0
2.25 | Propojení čidla s jednotkou | 7 | ks | D+M |  | 0
2.26 | [5 empty] | 0
2.27 | LAN propojení jednotek | 1 | kpl | D+M |  | 0
2.28 | SNMP/Modbus karta | 7 | ks | D+M |  | 0
2.29 | [5 empty] | 0
2.30 | Kompletace chl okruhu, montáž jednotky | 14 | ks | D+M |  | 0
2.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 6+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
2.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 7 | kpl | D+M |  | 0
2.33 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
2. | Chlazení datového sálu B1.05 |  |  |  |  | 0
5. | Chlazení místnosti UPS B1.09
5.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH5.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
5.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH5.02 | 1 | ks | D+M |  | 0
5.03 | [5 empty] | 0
5.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 2 | ks | D+M |  | 0
5.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 2 | ks | D+M |  | 0
5.06 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 1200 x 890 - 150 | 2 | ks | D+M |  | 0
5.07 | Utěsnění VZT potrubí v podhledu | 2 | ks | D+M |  | 0
5.08 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 1200 x 890 - 150 - napojeno na VZT příruby, jako reserva pro případnou uzavírací klapku. | 4 | ks | D+M |  | 0
5.09 | [5 empty] | 0
5.10 | Kondenzátor viz specifikace CH5.10 | 2 | ks | D+M |  | 0
5.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M | Dodávka stavby
5.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 2 | ks | D+M |  | 0
5.13 | [5 empty] | 0
5.14 | Cu potrubí, páry chladiva, pr. 22x1,5mm. Včetně fitinek. | 64 | m | D+M |  | 0
5.15 | [5 empty] | 0
5.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 6 | ks | D+M |  | 0
5.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 64 | m | D+M |  | 0
5.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 18x1mm. Včetně fitinek. | 64 | m | D+M |  | 0
5.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 64 | m | D+M |  | 0
5.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil | 2 | ks | D+M |  | 0
5.21 | Chladivo R410A | 50 | kg | D+M |  | 0
5.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 2 | ks | D+M |  | 0
5.23 | [5 empty] | 0
5.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 2 | ks | D+M |  | 0
5.25 | Propojení čidla s jednotkou | 2 | ks | D+M |  | 0
5.26 | [5 empty] | 0
5.27 | LAN propojení jednotek | 1 | kpl | D+M |  | 0
5.28 | SNMP/Modbus karta | 2 | ks | D+M |  | 0
5.29 | [5 empty] | 0
5.30 | Kompletace chl okruhu, montáž jednotky | 2 | ks | D+M |  | 0
5.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 1+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
5.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 1 | kpl | D+M |  | 0
5.33 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
5. | Chlazení místnosti UPS B1.09 |  |  |  |  | 0
6. | Chlazení místnosti UPS B1.10
6.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH5.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
6.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH5.02 | 1 | ks | D+M |  | 0
6.03 | [5 empty] | 0
6.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 2 | ks | D+M |  | 0
6.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 2 | ks | D+M |  | 0
6.06 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 1200 x 890 - 150 | 2 | ks | D+M |  | 0
6.07 | Utěsnění VZT potrubí v podhledu | 2 | ks | D+M |  | 0
6.08 | VZT potrubí pro přívod vzduchu z podhledu o rozměru 1200 x 890 - 150 - napojeno na VZT příruby, jako reserva pro případnou uzavírací klapku. | 4 | ks | D+M |  | 0
6.09 | [5 empty] | 0
6.10 | Kondenzátor viz specifikace CH5.10 | 2 | ks | D+M |  | 0
6.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M | Dodávka stavby
6.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 2 | ks | D+M |  | 0
6.13 | [5 empty] | 0
6.14 | Cu potrubí, páry chladiva, pr. 22x1,5mm. Včetně fitinek. | 64 | m | D+M |  | 0
6.15 | [5 empty] | 0
6.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 6 | ks | D+M |  | 0
6.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 64 | m | D+M |  | 0
6.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 18x1mm. Včetně fitinek. | 64 | m | D+M |  | 0
6.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm | 64 | m | D+M |  | 0
6.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil | 2 | ks | D+M |  | 0
6.21 | Chladivo R410A | 50 | kg | D+M |  | 0
6.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 2 | ks | D+M |  | 0
6.23 | Mřížka 400x400mm, volná plocha min 75% | 2 | ks | D+M |  | 0
6.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 2 | ks | D+M |  | 0
6.25 | Propojení čidla s jednotkou | 2 | ks | D+M |  | 0
6.26 | [5 empty] | 0
6.27 | LAN propojení jednotek | 1 | kpl | D+M |  | 0
6.28 | SNMP/Modbus karta | 2 | ks | D+M |  | 0
6.29 | [5 empty] | 0
6.30 | Kompletace chl okruhu, montáž jednotky | 2 | ks | D+M |  | 0
6.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 1+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
6.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 1 | kpl | D+M |  | 0
6.33 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
6. | Chlazení místnosti UPS B1.10 |  |  |  |  | 0
7. | Chlazení místnosti zálohování dat A1.09
7.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH7.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
7.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH7.02 | 1 | ks | D+M |  | 0
7.03
7.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 2 | ks | D+M |  | 0
7.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 2 | ks | D+M |  | 0
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10 | Kondenzátor viz specifikace CH7.10 | 2 | ks | D+M |  | 0
7.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M | Dodávka stavby
7.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 2 | ks | D+M |  | 0
7.13 | [5 empty] | 0
7.14 | Cu potrubí, páry chladiva, horizontální rozvody, pr. 18x1mm. Včetně fitinek. | 62 | m | D+M |  | 0
7.15 | Cu potrubí, páry chladiva, vertikální rozvody, pr. 16x1mm. Včetně fitinek. | 16 | m | D+M |  | 0
7.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 6 | ks | D+M |  | 0
7.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 78 | m | D+M |  | 0
7.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 16x1mm. Včetně fitinek. | 78 | m | D+M |  | 0
7.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 78 | m | D+M |  | 0
7.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil | 2 | ks | D+M |  | 0
7.21 | Chladivo R410A | 44 | kg | D+M |  | 0
7.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 2 | ks | D+M |  | 0
7.23 | Mřížka 400x400mm, volná plocha min 75% | 2 | ks | D+M |  | 0
7.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 2 | ks | D+M |  | 0
7.25 | Propojení čidla s jednotkou | 2 | ks | D+M |  | 0
7.26 | [5 empty] | 0
7.27 | LAN propojení jednotek | 1 | kpl | D+M |  | 0
7.28 | SNMP/Modbus karta | 2 | ks | D+M |  | 0
7.29 | [5 empty] | 0
7.30 | Kompletace chl okruhu, montáž jednotky | 2 | ks | D+M |  | 0
7.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 1+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
7.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 1 | kpl | D+M |  | 0
7.33 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
7. | Chlazení místnosti zálohování dat B1.18 |  |  |  |  | 0
8. | Chlazení místnosti WAN 1 a WAN 2, místnosti č. A1.10 a B1.18
8.01 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH7.01 | 2 | ks | D+M |  | 0
8.02 | Jednotka přesné klimatizace viz specifikace CH7.02 | 2 | ks | D+M |  | 0
8.03 | [5 empty] | 0
8.04 | Zapojení bezpotenciálového kontaku jednotky pro režim FC | 4 | ks | D+M |  | 0
8.05 | Gumová podložka pod jdnotku přesné klimatizace - tloušťka 5mm | 4 | ks | D+M |  | 0
8.06 | [5 empty] | 0
8.07 | [5 empty] | 0
8.08 | [5 empty] | 0
8.09 | [5 empty] | 0
8.10 | Kondenzátor viz specifikace CH7.10 | 4 | ks | D+M |  | 0
8.11 | Konstrukce pro upevnění kondenzátorů - pozinkovaná | 0 | kpl | D+M |  | 0
8.12 | Upevnění kondenzátorů na konstrukci | 4 | ks | D+M |  | 0
8.13 | [5 empty] | 0
8.14 | Cu potrubí, páry chladiva, horizontální rozvody, pr. 18x1mm. Včetně fitinek. | 108 | m | D+M |  | 0
8.15 | Cu potrubí, páry chladiva, vertikální rozvody, pr. 16x1mm. Včetně fitinek. | 32 | m | D+M |  | 0
8.16 | Sifón na Cu potrubí na výtlačném potrubí pro zachytávání oleje | 12 | ks | D+M |  | 0
8.17 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 140 | m | D+M |  | 0
8.18 | Cu potrubí, kapalina pr. 16x1mm. Včetně fitinek. | 140 | m | D+M |  | 0
8.19 | Izolace Cu potrubí tl. 13mm s parotěsnou zábranou | 140 | m | D+M |  | 0
8.20 | Příslušenství chladivového okruhu, zpětný ventil | 4 | ks | D+M |  | 0
8.21 | Chladivo R410A | 86 | kg | D+M |  | 0
8.22 | Tlaková zkouška chkladícího okruhu dusíkem, vakuování, plnění chladícího okruhu | 4 | ks | D+M |  | 0
8.23 | [5 empty] | 0
8.24 | Čidlo teploty vzduchu za jednotky přesné klimatizace, kontrola parametrů dodávaného vzduchu | 4 | ks | D+M |  | 0
8.25 | Propojení čidla s jednotkou | 4 | ks | D+M |  | 0
8.26 | [5 empty] | 0
8.27 | LAN propojení jednotek | 2 | kpl | D+M |  | 0
8.28 | SNMP/Modbus karta | 4 | ks | D+M |  | 0
8.29 | [5 empty] | 0
8.30 | Kompletace zařízení, montáž jednotky | 4 | ks | D+M |  | 0
8.31 | Zapojení jednotek do skupiny s redundancí 1+1 | 2 | kpl | D+M |  | 0
8.32 | Zprovoznění zařízení, zapojení jednotky | 2 | kpl | D+M |  | 0
8.33 | Provozní zkouška zařízení | 2 | kpl | D+M |  | 0
8. | Chlazení místnosti WAN A1.09 a A1.10 |  |  |  |  | 0
9. | Chladící okruh freecoolingu
9.01 | Suchý chladič viz specicikace CH9.01 | 4 | ks | D+M |  | 0
9.02 | [5 empty] | 0
9.03 | Panceřované hadice DN 80, délka 1m, na straně jednotky závit 2 1/2'' GAS - F pro připojení jednotek pro datové sály. | 28 | m | D+M |  | 0
9.04 | Panceřované hadice DN 65, délka 1m, na straně jednotky závit 1 1/4'' GAS - F pro připojení jednotek pro místnosti UPS | 8 | m | D+M |  | 0
9.05 | Panceřované hadice DN 40, délka 1m, na straně jednotky závit 1 1/4' GAS - F pro připojení jednotek pro místnosti zálohování dat a WAN | 12 | m | D+M |  | 0
9.06 | Šroubení pro připojení panceřované hadice k potrubním rozvodům | 52 | ks | D+M |  | 0
9.07 | [5 empty] | 0
9.08 | Ocelové potrubí DN250, PN 16, včetně tvarovek. | 4 | m | D+M |  | 0
9.09 | Ocelové potrubí DN225, PN 16, včetně tvarovek. | 60 | m | D+M |  | 0
9.10 | Ocelové potrubí DN200, PN 16, včetně tvarovek. | 210 | m | D+M |  | 0
9.11 | Ocelové potrubí DN180, PN 16, včetně tvarovek. | 30 | m | D+M |  | 0
9.12 | Ocelové potrubí DN150, PN 16, včetně tvarovek. | 35 | m | D+M |  | 0
9.13 | Ocelové potrubí DN125, PN 16, včetně tvarovek. | 15 | m | D+M |  | 0
9.14 | Ocelové potrubí DN100, PN 16, včetně tvarovek. | 30 | m | D+M |  | 0
9.15 | Ocelové potrubí DN80, PN 16, včetně tvarovek. | 30 | m | D+M |  | 0
9.16 | Ocelové potrubí DN65, PN 16, včetně tvarovek. | 15 | m | D+M |  | 0
9.17 | Ocelové potrubí DN50, PN 16, včetně tvarovek. | 15 | m | D+M |  | 0
9.18 | Ocelové potrubí DN40, PN 16, včetně tvarovek. | 15 | m | D+M |  | 0
9.19 | Ocelové potrubí DN32, PN 16, včetně tvarovek. | 15 | m | D+M |  | 0
9.20 | Ocelové potrubí DN12, PN 16, včetně tvarovek. | 10 | m | D+M |  | 0
9.21 | [5 empty] | 0
9.22 | Tepelná izolace potrubí DN 250 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 4 | m | D+M |  | 0
9.23 | Tepelná izolace potrubí DN 225 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 10 | m | D+M |  | 0
9.24 | Tepelná izolace potrubí DN 200 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 210 | m | D+M |  | 0
9.25 | Tepelná izolace potrubí DN 180 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 30 | m | D+M |  | 0
9.26 | Tepelná izolace potrubí DN 150 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 35 | m | D+M |  | 0
9.27 | Tepelná izolace potrubí DN 125 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 15 | m | D+M |  | 0
9.28 | Tepelná izolace potrubí DN 100 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 30 | m | D+M |  | 0
9.29 | Tepelná izolace potrubí DN 80 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 30 | m | D+M |  | 0
9.30 | Tepelná izolace potrubí DN 65 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 15 | m | D+M |  | 0
9.31 | Tepelná izolace potrubí DN 50 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 15 | m | D+M |  | 0
9.32 | Tepelná izolace potrubí DN 40 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 15 | m | D+M |  | 0
9.33 | Tepelná izolace potrubí DN 32 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 15 | m | D+M |  | 0
9.34 | Tepelná izolace potrubí DN 12 s parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 10 | m | D+M |  | 0
9.35 | Tepelná izolace všech armatur parotěsnou zábranou, tl. 13mm | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.36 | [5 empty] | 0
9.37 | Kompenzátory pro napojení suchých chladičů, pr 90 | 16 | kpl | D+M |  | 0
9.38 | Kompenzátor napojení čerpadla DN 125 - výtlak | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.39 | Kompenzátor napojení čerpadla DN 150 - Sání | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.40 | [5 empty] | 0
9.41 | Oběhové čerpadlo viz specicikace CH9.41 | 1 | ks | D+M |  | 0
9.42 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček čerpadla. Regulace na konstantní tlak. Výstup pro monitoring. | 1 | ks | D+M | v ceně čerpadla
9.43 | Snímač direrenčního tlaku čerpadla včetně převodníku pro frekvenční měnič. | 1 | kpl | D+M | v ceně čerpadla
9.44 | Konstrukce pro upevnění čerpadla | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.45 | Montáž a upevnění čepadla | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.46 | Filtr DN 250, KVs 1104 m3/h | 1 | ks | D+M |  | 0
9.47 | Sestava čerpadlového expanzního automatu pro udržování konstantního tlaku, odplynění s doplňování chladící směsy | 1 | ks | D+M |  | 0
9.48 | Membránová expanzní nádoba pro směs propylenglykolu | 1 | ks | D+M |  | 0
9.49 | Kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze Rp 1". | 1 | ks | D+M |  | 0
9.50 | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem včetně míchací nádoby na 400L | 1 | ks | D+M |  | 0
9.51 | Potrubí pr. 25mm pro propojení doplňovacího zařízení s expanzomatem | 3 | m | D+M |  | 0
9.52 | Zprovoznění expanzomatu a doplňovacího zařízení autorizovaným technikem, včetně uvedení do provozu | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.53 | Plastová nádrž pro zachycení předadů z pojistného ventilu 20 L | 1 | ks | D+M |  | 0
9.54 | Propojení plastové plnící nádrže, doplňovacího automatu a glykolového okruhu | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.55 | [5 empty] | 0
9.56 | Potrubí pro odvedení odkapů z pojistných ventilů | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.57 | [5 empty] | 0
9.58 | Pojistný ventil, 10 bar | 1 | ks | D+M |  | 0
9.59 | Pojistný ventil, 6 bar | 1 | ks | D+M |  | 0
9.60 | Automatický rychloodvzdunovač pro odvedení velkého mnoství vzduchu | 4 | ks | D+M |  | 0
9.61 | [5 empty] | 0
9.62 | Vyvažovací ventily DN 80 s možností nastavení hodnot KV 8-150 m3/h, možnost měření průtoku a tlaku média | 16 | ks | D+M |  | 0
9.63 | Vyvažovací ventily DN 65 s možností nastavení hodnot KV 7-96/h, možnost měření průtoku a tlaku média | 4 | ks | D+M |  | 0
9.64 | Vyvažovací ventily DN 40 s možností nastavení hodnot KV 3-20 m3/h, možnost měření průtoku a tlaku média | 6 | ks | D+M |  | 0
9.65 | [5 empty] | 0
9.66 | Uzavírací ventily DN 225 - filtr | 2 | ks | D+M |  | 0
9.67 | Uzavírací ventily DN 80 - DS | 32 | ks | D+M |  | 0
9.68 | Uzavírací ventily DN 65 - UPS | 8 | ks | D+M |  | 0
9.69 | Uzavírací ventily DN 40 - WAN | 12 | ks | D+M |  | 0
9.70 | Uzavírací ventily DN 150 - SCH | 8 | ks | D+M |  | 0
9.71 | Uzavírací ventily DN 40 - Variomat | 5 | ks | D+M |  | 0
9.72 | Uzavírací ventily DN 12 | 12 | ks | D+M |  | 0
9.73 | Teploměr, včetně jímky | 10 | ks | D+M |  | 0
9.74 | Manometr, včetně jímky | 5 | ks | D+M |  | 0
9.75 | Kondenzační smyčka manometru | 5 | ks | D+M |  | 0
9.76 | Odvzdušňovací ventily | 10 | ks | D+M |  | 0
9.77 | Teploměr (termostat) pro měření venkovní teploty pro spínání FC | 1 | ks | D+M |  | 0
9.78 | Zapojení spínání čerpadla dle venkovní teploty, bezpotenciálový kontakt FM čerpadla | 1 | ks | D+M | v ceně čerpadla
9.79 | Rozvaděč pro ovládání bezpotenciálových kontáktů jednotek přesné klimatizace a čerpadla včetně spínacích relé | 1 | ks | D+M |  | 0
9.80 | Nemrznoucí provozní směs, 34% vodní roztok propylenglykolu | 15000 | L | D+M |  | 0
9.81 | Naplnění chladícího okruhu, odvzdušnění, hydraulické zaregulování, zprovoznění zařízení. | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.82 | Hydraulické zaregulování chladící soustavy | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.83 | Nastavení parametrů MaR, zprovoznění. | 1 | kpl | D+M |  | 0
9.84 | Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
9. | Chladící okruh freecoolingu |  |  |  |  | 0
10. | Chlazení místnosti dohledu, místnost č. A1.04
10.01 | Venkovní kondenzační jednotka, spec. 10.01 | 1 | ks | D+M |  | 0
10.02 | Konstrukce pro venkovní jednotku | 1 | ks | D+M |  | 0
10.03 | Vnitřní kazetová jednotka, spec. 10.2 | 2 | ks | D+M |  | 0
10.04 | Dekorační panel vnitřní kazetové jednotky | 2 | ks | D+M |  | 0
10.05 | Refnet spojka | 1 | ks | D+M |  | 0
10.06 | kabelový ovladač | 1 | ks | D+M |  | 0
10.07 | Cu potrubí 10x1 | 25 | m | D+M |  | 0
10.08 | Cu potrubí 18x1 | 25 | m | D+M |  | 0
10.09 | Cu potrubí 15x1 | 5 | m | D+M |  | 0
10.10 | Cu potrubí 8x1 | 5 | m | D+M |  | 0
10.11 | Izolace Cu potrubí pr 10 izolací s parotěs. zábranou, včetně ochrany proti ÚV záření a proti poškození | 25 | m | D+M |  | 0
10.12 | Izolace Cu potrubí pr 18 izolací s parotěs. zábranou, včetně ochrany proti ÚV záření a proti poškození | 25 | m | D+M |  | 0
10.13 | Izolace Cu potrubí pr 15 izolací s parotěs. zábranou, včetně ochrany proti ÚV záření a proti poškození | 5 | m | D+M |  | 0
10.14 | Izolace Cu potrubí pr 8 izolací s parotěs. zábranou, včetně ochrany proti ÚV záření a proti poškození | 5 | m | D+M |  | 0
10.15 | Chladivo R410 | 1 | kpl | D+M |  | 0
10.16 | Montáž zarízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
10.17 | Uvedení do provozu, vakuování, naplnění chladivem | 1 | kpl | D+M |  | 0
10. | Chlazení místnosti dohledu, místnost č. A1.04 |  |  |  |  | 0
11. | Požární ucpávky
11.01 | Požární ucpávky ocelového potrubí pro rozvod chladícího média DN 90, | 4 | ks | D+M |  | 0
11.02 | Požární ucpávky ocelového potrubí pro rozvod chladícího média DN 180, | 4 | ks | D+M |  | 0
11.03 | Požární ucpávky ocelového potrubí pro rozvod chladícího média DN 200, | 18 | ks | D+M |  | 0
11.04 | Požární ucpávky ocelového potrubí pro rozvod chladícího média DN 225, | 2 | ks | D+M |  | 0
11.05 | Požární ucpávka svazku šesti Cu dvoupotrubí 28/22 | 2 | kpl. | D+M |  | 0
11.06 | Požární ucpávka svazku dvou dvoupotrubí 22/18 | 2 | kpl. | D+M |  | 0
11.07 | Požární ucpávka svazku jednoho dvoupotrubí 28/22 | 2 | kpl. | D+M |  | 0
11.08 | Požární ucpávka svazku dvou dvoupotrubí 18/16 | 4 | kpl. | D+M |  | 0
11.09 | Požární ucpávka svazku čtyř dvoupotrubí 18/16 | 2 | kpl. | D+M |  | 0
11.10 | Požární ucpávka svazku jednoho dvoupotrubí 18/10 | 3 | kpl. | D+M |  | 0
11.11 | Označení požárních ucpávek | 1 | kpl. | M |  | 0
11.12 | Zanesení požárních ucpávek do dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | M |  | 0
11.13 | Revize požárních ucpávek, vystavení protokolu | 1 | kpl. | M |  | 0
11. | Požární ucpávky |  |  |  |  | 0
12. | Ostatní
12.01 | Stavenišťní transport zařízení včetně jeřábových prací | 1 | kpl. | M |  | 0
12.02 | Zařízení staveniště | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.03 | Žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 200mm | 90 | m | D+M |  | 0
12.04 | Ochranný kryt na fasádě objektu | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.05 | Doprava a stěhování technologie | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.06 | Dopravní náklady pracovníků | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.07 | Prostupy nosnými konstrukcemi | 1 | kpl. | D+M | nacení stavba
12.08 | Prostupy nenosnými konstrukcemi | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.09 | Orientační štítky, popis zařízení | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.10 | Dokumentace skutečného provedení, 4 paré + digitálně | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.11 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi | 1 | kpl. | M |  | 0
12.12 | Úklid staveniště po vlastní činnosti | 1 | kpl. | M |  | 0
12.13 | VRN | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12.14 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl. | D+M |  | 0
12. | Ostatní |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1. | Chlazení datového sálu B1.04 |  |  |  |  | 0
2. | Chlazení datového sálu B1.05 |  |  |  |  | 0
5. | Chlazení místnosti UPS B1.09 |  |  |  |  | 0
6. | Chlazení místnosti UPS B1.10 |  |  |  |  | 0
7. | Chlazení místnosti zálohování dat B1.18 |  |  |  |  | 0
8. | Chlazení místnosti WAN A1.09 a A1.10 |  |  |  |  | 0
9. | Chladící okruh freecoolingu |  |  |  |  | 0
10. | Chlazení místnosti dohledu, místnost č. A1.04 |  |  |  |  | 0
11. | Požární ucpávky |  |  |  |  | 0
12. | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0