## vod
DATOVÉ CENTRUM - ZELENEČ
SO.06 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 06.2 - AREÁLOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU
Vodovodní přípojka ve veřejné části, vodovodní přípojka obj. č.p.613, přepojení stávající vodovodní přípojka - stávající objekt č.p.435 / areálový vodovod (I-II)
PČ | Typ | Kód | Popis | Parametry DN | Parametry PN | M.J. | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - Potrubí, tvarovky, armatury, ostatní
20 |  | VPA1 | potrubí PE100 SDR11 110x10,0mm včetně elektrotvarovek | 100 | 16 | bm | 430 |  | 0 | vlastní
21 |  | VPA1 | potrubí PE100 SDR 11 40x3,7mm včetně elektrotvarovek | 32 | 16 | bm | 15 |  | 0 | vlastní
22 |  | VPA1 | navrtávací pas d110-2" |  | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
23 |  | VPA1 | navrtávací pas d110-5/4" |  | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
24 |  | VPA1 | těsnění proti tlakové vodě (pažnice + těsnění proti tlakové vodě) | 200 |  | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
25 |  | VPA1 | T-kus DN100/100, PN16 |  | 16 | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
26 |  | VPA1 | T-kus DN100/80, PN16 |  | 16 | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
27 |  | VPA1 | RP 100/80 |  | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
28 |  | VPA1 | PP90 | 80 | 16 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
29 |  | VPA1 | PP90 | 100 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
30 |  | VPA1 | Přírubová spojka s jištěním proti posunu pro PE | DN100/d110 | 16 | ks | 18 |  | 0 | vlastní
31 |  | VPA1 | Elektrokoleno 45° d110 | 100 | 16 | ks | 6 |  | 0 | vlastní
32 |  | VPA1 | TP 250 | 80 | 16 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
33 |  | VPA1 | Šoupě se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupátkový | 80 | 16 | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
34 |  | VPA1 | Šoupě se zemní soupravou (teleskopická)+ poklop šoupátkový | 100 | 16 | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
35 |  | VPA1 | Šoupě d63 se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupát. | 50 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
36 |  | VPA1 | Šoupě d40 se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupát. | 32 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
37 |  | VPA1 | Hydrant podzemní-DN80 + poklop hydrantový | 80 | 16 | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
38 |  | VPA1 | Hydrant nadzemní-DN100 | 100 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
39 |  | VPA1 | betonový blok |  |  | kpl | 22 |  | 0 | vlastní
40 |  | VPA1 | signalizační vodič - CY 2,5mm, upevňovací páska |  |  | bm | 455 |  | 0 | vlastní
41 |  | VPA1 | hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp |  |  | m3 | 120 |  | 0 | vlastní
42 |  | VPA1 | hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp |  |  | m3 | 560 |  | 0 | vlastní
43 |  | VPA1 | zásyp výkopu prohozenou zeminou |  |  | m3 | 492 |  | 0 | vlastní
44 |  | VPA1 | výstražná fólie - š.0,3m |  |  | bm | 446 |  | 0 | vlastní
45 |  | VPA1 | obsyp pískem fr 0-4mm |  |  | m3 | 160 |  | 0 | vlastní
46 |  | VPA1 | vodoměrná šachta 4000/1500/1800 (železobetonová konstrukce s izol. proti tlakové vodě) 2x poklop 600x600(tř.D) uzamykatelný a vodotěsný |  |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Zařízení č.2 - Vodoměrná sestava - tvarovky, armatury
47 |  | VPA2 | Šoupě přírubové | 100 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
48 |  | VPA2 | Filtr | 80 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
49 |  | VPA2 | zpětná klapka | 100 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
50 |  | VPA2 | FFR | 100/80 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
51 |  | VPA2 | TP dl.400 | 80 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
52 |  | VPA2 | vodoměr přírubový kombinovaný - dodávka VS | 80 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | vlastní
53 |  | VPA2 | kompenzátor | 100 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
54 |  | VPA2 | T-kus 100/80 x kus 80/3/4" |  | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
55 |  | VPA2 | kulový kohout s připojením na hadici | 3/4" | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
56 |  | VPA2 | ukazovací manometr | 1MPa |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Zařízení č.3 - Ostatní
57b |  | VPA3 | Zrušení stávajících nevyužitých části areálového vododovu včetně přípojek, armatůr a přidružených prvků vyjmutím ze země, tj. v rámci výstavby nového areálového vodovodu včetně finální likvidace odbornbou fyrmou k tomuto účelu určenou dle zákona o odopadech; rušená část cca. 410m; potrubí litinové DN 50 |  |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | Materiál celkem | [5 empty] | 0
|  |  | Montáž a deznfekce atd. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA CELKEM | [5 empty] | 0
DATOVÉ CENTRUM - ZELENEČ
SO 06.2 - AREÁLOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU
Vodovodní přípojka DC.1-3
PČ | Typ | Kód | Popis | Parametry DN | Parametry PN | M.J. | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - Potrubí, tvarovky, armatury, ostatní
57 |  | VP1 | potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8mm | 50 | 16 | bm | 10 |  | 0 | vlastní
58 |  | VP1 | chránička (pažnice DN125 + těsnění proti tlakové vodě) vodotěs, plynoptěsná, protipožární s přírubami | 125 |  | bm | 1 |  | 0 | vlastní
59 |  | VP1 | navrtávací pas d110-2" + bet. blok |  | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
60 |  | VP1 | Šoupě d63 se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupátkový | 50 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
61 |  | VP1 | signalizační vodič - CY 2,5mm, upevňovací páska |  |  | bm | 10 |  | 0 | vlastní
62 |  | VP1 | hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp |  |  | m3 | 2.97 |  | 0 | vlastní
63 |  | VP1 | hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp |  |  | m3 | 13.86 |  | 0 | vlastní
64 |  | VP1 | zásyp výkopu prohozenou zeminou |  |  | m3 | 12.177 |  | 0 | vlastní
65 |  | VP1 | výstražná fólie - š.0,3m |  |  | bm | 11 |  | 0 | vlastní
66 |  | VP1 | obsyp pískem fr 0-4mm |  |  | m3 | 3.96 |  | 0 | vlastní
Zařízení č.2 - Vodoměrná sestava - tvarovky, armatury
67 |  | VP2 | Kulový kohout | 50 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
68 |  | VP2 | Filtr | 50 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
69 |  | VP2 | redukční ventil (rozsah nastavení 1,5-6,0 bar) | 50 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
70 |  | VP2 | zpětná klapka | 50 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
71 |  | VP2 | Přechod s vnitřním závitem 5/4" pro připojení vodoměru vel. 10,0 m3/hod |  | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
72 |  | VP2 | Vodoměr přírubový 5/4", Qn = 10,0 m3/hod, l = 260 mm - vodorovná poloha | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
73 |  | VP2 | kulový kohout s vypouštěním | 50 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
74 |  | VP2 | ukazovací manometr | 1MPa |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | Materiál celkem | [5 empty] | 0
|  |  | Montáž a deznfekce atd. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DC - 1-3 CELKEM | [5 empty] | 0
DATOVÉ CENTRUM - ZELENEČ
SO.06 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 06.2 - AREÁLOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU
Vodovodní přípojka SO 03
PČ | Typ | Kód | Popis | Parametry DN | Parametry PN | M.J. | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - Potrubí, tvarovky, armatury, ostatní
75 |  | VP1 | potrubí PE100 SDR 11 40x3,7mm | 32 | 16 | bm | 14 |  | 0 | vlastní
76 |  | VP1 | chránička (pažnice DN100 + těsnění proti tlakové vodě) vodotěs, plynoptěsná, protipožární s přírubami | 100 |  | bm | 1 |  | 0 | vlastní
77 |  | VP1 | navrtávací pas d110-5/4" + betonový blok |  | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
78 |  | VP1 | Šoupě d40 se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupátkový | 32 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
79 |  | VP1 | signalizační vodič - CY 2,5mm, upevňovací páska |  |  | bm | 14 |  | 0 | vlastní
80 |  | VP1 | hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp |  |  | m3 | 4.05 |  | 0 | vlastní
81 |  | VP1 | hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp |  |  | m3 | 18.9 |  | 0 | vlastní
82 |  | VP1 | zásyp výkopu prohozenou zeminou |  |  | m3 | 16.605 |  | 0 | vlastní
83 |  | VP1 | výstražná fólie - š.0,3m |  |  | bm | 15 |  | 0 | vlastní
84 |  | VP1 | obsyp pískem fr 0-4mm |  |  | m3 | 5.4 |  | 0 | vlastní
Zařízení č.2 - Vodoměrná sestava - tvarovky, armatury
85 |  | VP2 | Kulový kohout | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
86 |  | VP2 | Filtr | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
87 |  | VP2 | redukční ventil (rozsah nastavení 1,5-6,0 bar) | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
88 |  | VP2 | zpětná klapka | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
89 |  | VP2 | Přechod s vnitřním závitem 1" pro připojení vodoměru vel. 4,0 m3/hod |  | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
90 |  | VP2 | Vodoměr 3/4", Qn=4,0m3/hod, l=190 mm - vodorovná poloha | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
91 |  | VP2 | kulový kohout s vypouštěním | 32 | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
92 |  | VP2 | ukazovací manometr | 1MPa |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | Materiál celkem | [5 empty] | 0
|  |  | Montáž a deznfekce atd. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA SO 03 CELKEM | [5 empty] | 0