Stavba    : ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA-LOKALITA Č.2

Oobjekt    : PS2-03 ELEKTROINSTALACE PNEUMATICKÉ STANICE

Investor : OBEC STONAVA, STONAVA 730, 735 34 STONAVA

Zakázka : 02210

Datum   : III.2010
Stupeň  : RDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Cihelní 2581/81
702 00 OSTRAVA 1
tel 596 623 652

## Úvod

Tento projekt řeší silnoproudou stavební  instalaci v objektu pneumatické stanice PS1

Součástí projektu je i napojení technologického rozváděče RM z elektroměrového rozváděče ER1. Tato projektová dokumentace je zpracována na úrovni DSP a RDS .Tato dokumentace neřeší napojení kompresorů, snímačů… -to je součástí dodávky technologie pneumatické stanice .

## Návaznosti na jiné PD

- Projekt PS1navazuje na projekt Přípojka el energie (zak. 06009 proj.Ing. Michael Kotas)

## Výchozí podklady

- Projekt telemetrie, technologie.

- Platné ČSN a související předpisy

## a/ Základní technické údaje

## Použité proudové soustavy

V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy :

- 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN – C (hlavní přívod )

- 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN – S

- 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN - S

## Stupeň dodávky el. energie

Objekt je zařazen ve 3 stupni důležitosti dle ČSN 34 1610.

## b/ Bilance spotřeby el. energie

Instalovaný celkový výkon:			Pi = 13.0 kW

Výpočtové zatížení				Pp = 6.0 kW

Připojení na elektroměrové rozváděče  je  kabelem CYKY -J4x10(AYKY4x16).

## c/ Měření elektrické energie

Pro pneumatickou stanici PS1  je měření spotřeby el. energie v elektroměrovém rozváděči ER1 umístěného na vnější straně objektu (není součástí této části PD a řešeno samostatně).

## d/ Předpokládaná roční spotřeba

Pro běžný provoz  15.0 MWh.

## Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41:

Základní

- samočinným odpojením od zdroje

- malým napětím

Zvýšená

- doplňkovým pospojováním

-  proudovým chráničem.

## Vnější vlivy

Vlivy prostředí na el.zařízení jsou určeny následovně:.

V  prostoru objektu jsou vlivy vnějšího prostředí považovány dle ČSN 33 2000-3 za normální kromě :

Venkovní prostory: AA7,AB8,AC1,AD3,AF2,AG1,AH1,

Armaturní prostory:  AA5,AB5,AC1,AD4,AF4,AG1,AH1,

Vnitřní prostory: normální

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou prostory zařazeny takto:

-venkovní prostory,  jímka a armaturní komora jako zvlášť nebezpečné

-všechny ostatní prostory jsou považovány za normální.

## Ochrana proti přepětí

Na vstupu rozváděče RM jsou navrženy přepěťové ochrany I a II. stupně. V rozváděči MaR bude umístěna přepěťová ochrana III. stupně. Způsob značení v dokumentaci

Označení jednotlivých zařízení a přístrojů je v prováděcí dokumentaci.

## e/ Rozváděč RM a napojení

# Technické řešení

Přívod pro daný objekt je kabelem CYKY-J4x10 z elektroměrového rozváděče který je umístěn venku u stěny(ve stěně) PS1. Rozváděč RM je dodávkou technologie stanice.  	.  Vedle rozváděče RM je umístěn rozváděč telemetrie DR1 (dodávka Q-line), který je napojen kabelem CYKY-J3x2.5 a napojen na RM Všechny obvody stavební a technologické instalace jsou jištěny jističi  v rozv. RM.

. Způsob vypínání je pomocí stop tlačítka umístěného na dveřích rozváděče.

Z rozváděče je  napojena stavební elektroinstalace-osvětlení, zásuvky ,konvektory .

## Nouzové vypnutí technologie v objektu – rozváděče R1

Použitím tlačítka nouzového vypnutí –SB1 na rozváděči.

## f/ Záložní zdroj

Při výpadku el.energie(ztrátě napájecího napětí) bude chod stanice zálohován přenosným motorgenerátorem, který bude umístěn ve stanici  . Motorgenerátor  bude vybaven vnitřní automatikou se stabilizací frekvence. Propojení se na místě provede kabelem s koncovkami. Při záloze se odpojí přívod a napojí se  generátor pomocí přepínače na rozváděči RM. Zásuvka(přívodka) je osazena vedle vstupních dveří.

## g/ Osvětlení

Umělé osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly uchycenými na stropě( příp.zavěšenými na řetízcích do výšky 2.5m). Ovládání osvětlení bude místním spínačem kolébkovým, umístěným ve výši 1.2 m. V 1.PP jsouy zářivkové svítidla uchycena na stěně ve výšce 2.2m.

## h/ Zásuvky

Elektroinstalace  bude kabely CYKY , JYTY ve vkládacích lištách  připevněnými na stěně. Zásuvky montovat do výšky min 1.2m.Ve stanice  je temperance  navržena přímotopnými konvektory ECOFLEX zapojenými přes krabici.

### Protizámrazová ochrana

- Temperování objektu je pomocí přímotopných konvektorů.

## i/Signály do řídícího systému

projekt neobsahuje- je to součástí telemetrie

## J,k/ -neobsahuje

## l/ Kabelové trasy

Kabelové rozvody budou provedeny celoplastovými kabely CYKY. Kabely budou vyvedeny z rozváděče RM. Kabely budou uloženy do nově nainstalovaných vkládacích plastových lišt. Tyto nové lišty budou pevně upevněny na stěny, nebo stropy objektu.

V odbočkách z hlavních kabelových tras k pohonům (přístrojům) budou kabely vedeny v elektroinstalačních ocelových(PVC) trubkách a ohebných chráničkách. Tyto trubky budou upevněny na OK a uzemněny na zemnící soustavu.

Jednotlivé kabelové trasy jsou zkresleny ve výkresové části prováděcího projektu.

## m) Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE III. Systém ochrany před bleskem LPS III. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí hřebenová jímací soustava  rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 45m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  základovým zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený základový zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny na výkrese).

2. V rámci projektu elektroinstalace je řešen systém hlavního ochranného pospojování v celém objektu s hlavní přípojnici ochranného pospojování a návaznými podružnými přípojnicemi ochranného pospojování v jednotlivých funkčních celcích objektu, které jsou propojeny s hlavní přípojnici ochranného pospojování..

3. Všechny kovové části- technologieí,kanalizace, …. jsou napojeny na hlavní přípojnici ochranného pospojování.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová ,doplněná pomocnými jímači vytvořená vodičem FeZn  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok mřížové soustavy je max. 15 x1 5 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPE III.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE III je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 15 metrů, přičemž svody musí být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou  a dále napojen na uzemňovací soustavu (na vývod pásku FeZn 30x4 mm- okružní zemnič typ A) . Průchod pásku z volného prostoru do základů musí být opatřen v délce cca 30 cm kvalitním antikorozním nátěrem.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody jsou v krytém provedení a  budou mimo komunikační prostor . Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

## Odzkoušení zařízení

Po kompletní instalaci a před uvedením do provozu, bude zařízení odzkoušeno.

## Vliv na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Při práci na elektrotechnických zařízeních  je nutno dodržovat požadavky ČSN řady 33 2000-4 a souvisejících předpisů a norem. Pracovníci montáže i provozu musí být prokazatelně proškoleni. Pracoviště musí být vymezeno a opatřeno výstrahami. Na zařízení bude prováděna pravidelná údržba  podle schváleného plánu údržby.

Před uvedením do provozu musí být provedena na el. zařízení výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 .

Technická specifikace

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J4X10  v liště							m 10

- Kabel CYKY-J3x2.5 v liště							m 20

- Kabel CYKY-J3x1.5								m 50

- Kabel CYKY-O3x1.5								m 6

- Kabel CYKY-J5x4								m 15

- Vodič CY6 FeZn8								m 35

- Krabice 8102									ks 5

- Zapojení do 4x10								ks 2

- Zapojení do 4x4									ks 2

- Zářivkové svítidlo Vyrtych VIPET I 2x36W					ks 7

- Žárovkové svítidlo 55 1000 3105  100W  Solux				ks 1

- Zásuvka pětikolík. 400V,16A IP67  						ks 1

- Přívodka pětikolík.  400V,16A IP67  						ks 1

- Zásuvka 230V,16A  5517629							ks 2

- Vypínač 10A  3558 01 629							ks 1

- Vypínač 10A  3558 05 629							ks 1

- Řetízek pro svítidla								m 16

- Přímotopný konvektor ECOFLEX 05  500W  FENIX			ks 1

- Přímotopný konvektor ECOFLEX 15  1500W  FENIX			ks 1

- Lišta vkládací LV60x60								m 15

- Lišta vkládací LV18x13								m 15

- Svorky ochranného pospojování 						ks 10

- Hlavní ochranná přípojnice EP						ks 1

- Motorgenerátor 6kW/400V pro pohon kompresoru 5.kW/400V HONDA(upřesní investor)										ks 1

- Revize										hod

Hromosvod-

- Pásek FeZn30x4									m 20

- Vodič FeZn10  pevně								m 10

- Vodič FeZn8 na PV32								m 15

- Svorka SS										ks 4

- Svorka SO									ks 2

- Svorka Sz										ks 2

- Svorka SR03									ks 6

- Svorka SR02									ks 2

- Krabice 8112									ks 2

- Trubka 1225									m 7

Stavební úpravy

- Prostup stropem tl.400mm  50 mm						ks 1

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm						ks 2

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek						ks 75

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ PS1

- 02210-E-03	PŮDORYS 1. A 2.NP

- 02210-E-04	HROMOSVOD

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ PS1

- 02210-E-03	PŮDORYS 1. A 2.NP

- 02210-E-04	HROMOSVOD

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ PS1

- 02210-E-03	PŮDORYS 1. A 2.NP

- 02210-E-04	HROMOSVOD