Stavba    : ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA-LOKALITA Č.2

Oobjekt    : PS1-01 ELEKTROINSTALACE ČS1,ČS2 A ČS3

Investor : OBEC STONAVA, STONAVA 730, 735 34 STONAVA

Zakázka : 02210

Datum   : III.2010
Stupeň  : RDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Cihelní 2581/81
702 00 OSTRAVA 1
tel 596 623 652

## Úvod

Tento projekt řeší silové napojení technologických rozváděčů čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3. Tato projektová dokumentace je zpracována na úrovni DSP a RDS .Tato dokumentace neřeší napojení čerpadel, snímačů… -to je součástí dodávky čerpacích stanic .

## Návaznosti na jiné PD

- Projekt ČS1 navazuje na projektovou dokumentaci pro stavební povolení :í Výstavba inženýrských sítí Nový Svět 1.etapa a je součástí SO107-el. rozvody(projektant pan.Tolas)

- Projekt ČS2 a ČS3 navazuje na projekt Přípojka el energie (zak. 06009 proj.Ing. Michael Kotas)

## Výchozí podklady

- Projekt telemetrie, technologie.

- Platné ČSN a související předpisy

## a/ Základní technické údaje

## Použité proudové soustavy

V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy :

- 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN – C (hlavní přívod )

- 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN – S

- 1 N PE ~ 50 Hz 230 V / TN - S

## Stupeň dodávky el. energie

Objekt je zařazen ve 3 stupni důležitosti dle ČSN 34 1610.

## b/ Bilance spotřeby el. energie

Instalovaný celkový výkon ČS1:			Pi = 3.5 kW

Výpočtové zatížení ČS1:				Pp = 1.75 kW

Instalovaný celkový výkon ČS2:			Pi = 1.1 kW

Výpočtové zatížení ČS2:				Pp = 1.1 kW

Instalovaný celkový výkon ČS3:			Pi = 1.1 kW

Výpočtové zatížení ČS3:				Pp = 1.1 kW

Připojení na elektroměrové rozváděče  je  kabelem CYKY -J4x10(AYKY4x16).

## c/ Měření elektrické energie

Pro čerpací stanici ČS2 a ČS3  je měření spotřeby el. energie v	elektroměrovém rozváděči ER1  (není součástí této části PDa řešeno samostatně). V rozváděči technologie RMS3 je osazeno podružné měření.

Pro čerpací stanici ČS1  je měření spotřeby el. energie v elektroměrovém rozváděči  (napojení zakresleno v této dokumentaci-nebylo řešeno v PD- výstavba inženýrských sítí Nový Svět 1.etapa a nebylo součástí SO107-el. rozvody).

## d/ Předpokládaná roční spotřeba

Pro běžný provozČS1    7.5MWh.

Pro běžný provozČS2 a ČS3  6.5MWh.

## Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41:

Základní

- samočinným odpojením od zdroje

- malým napětím

Zvýšená

- doplňkovým pospojováním

-  proudovým chráničem( technologie).

## Vnější vlivy

Vlivy prostředí na el.zařízení jsou určeny následovně:.

V  prostoru objektu jsou vlivy vnějšího prostředí považovány dle ČSN 33 2000-3 za normální kromě :

Venkovní prostory: AA7,AB8,AC1,AD3,AF2,AG1,AH1,

Armaturní prostory:  AA5,AB5,AC1,AD4,AF4,AG1,AH1,

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou prostory zařazeny takto:

-venkovní prostory, čerpací jímka a armaturní komora jako zvlášť nebezpečné

-všechny ostatní prostory jsou považovány za normální.

## Ochrana proti přepětí

Rozváděče technologické RMS1-3  jsou chráněny přepěťovými ochranami  I a II. stupně. V rozváděči telemetrie(platí pro ČS1 ) bude umístěna přepěťová ochrana III. stupně.

## e/ Rozváděč Rms1 a  napojení

# Technické řešení

Z elektroměrového rozváděče ER1 se napojí samostatným kabelem  uloženým v zemi CYKY-J4x10(AYKY4x16) rozváděč technologie RMS1

## Rozváděč Rms2 Rms3 a  napojení

# Technické řešení

Z elektroměrového rozváděče ER1 se napojí samostatným kabelem  uloženým v zemi CYKY-J4x10(AYKY4x16) rozváděč technologie RMS2

Z toho samého elektroměrového rozváděče ER1 se napojí samostatným kabelem  uloženým v zemi CYKY-J4x10(AYKY4x16) rozváděč technologie RMS3. Kabel povede v souběhu s kanalizací, protlakem přes komunikaci až k rozváděči technologie umístěného u ČS3.

## f/ Záložní zdroj

Při výpadku el.energie(ztrátě napájecího napětí) bude chod čerpadla( platí pro ČS1-3) zálohován přenosným motorgenerátorem, který se na místo stanice přiveze ze základny(bude umístěn v PS1)  . Motorgenerátor  bude vybaven vnitřní automatikou se stabilizací frekvence. Propojení se na místě provede kabelem s koncovkami. Při záloze se odpojí přívod a napojí se  generátor pomocí přepínače na rozváděči RMS1(RMS2 a RMS3). Zásuvka(přívodka) bude osazena na rozváděči RMS1(RMS3 a RMS3).

## g/ Osvětlení

projekt neosahuje.

## J,k/ -neobsahuje

## l/ Kabelové trasy

Kabelové rozvody budou provedeny celoplastovými kabely CYKY(AYKY) v zemi.

Jednotlivé kabelové trasy jsou zkresleny ve výkresové části prováděcího projektu.

## m) Ochrana před bleskem

neosahuje

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

## Vliv na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Při práci na elektrotechnických zařízeních  je nutno dodržovat požadavky ČSN řady 33 2000-4 a souvisejících předpisů a norem. Pracovníci montáže i provozu musí být prokazatelně proškoleni. Pracoviště musí být vymezeno a opatřeno výstrahami. Na zařízení bude prováděna pravidelná údržba  podle schváleného plánu údržby.

Před uvedením do provozu musí být provedena na el. zařízení výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 .

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. V prostorách se zvýš. nebezpečím je ochrana zvýšena pospojováním. Ke každému technolog.rozváděči je přivedena ochranná zem vodičem FeZn10 nebo páskem FeZn 30x4.

Technická specifikace

Elektroinstalace ČS1

- Kabel CYKY-J4x10 v zemi							m 25

- Zapojení do 4x10								ks 1

- Vodič FeZn10 v zemi								m 22

- Svorka SP1									ks 2

- Trubka KOPOFLEX09050							m 5

- Elektroměr.pilíř plastový,kompaktní  EP111/PKE8P DCK Holoubkov 	ks 1

- Revize										hod

Stavební práce ČS1

- Výkop ve III.tř zeminy 1200x400mm vč pískového lože,záhozu, a výstr.fólie m 20

Elektroinstalace ČS2

- Kabel CYKY-J4x10 v zemi							m 5

- Zapojení do 4x10								ks 1

- Vodič FeZn10 v zemi								m 5

- Svorka SP1									ks 2

- Trubka KOPOFLEX09050							m 2

- Revize										hod

Stavební práce ČS2

- Výkop ve III.tř zeminy 1200x400mm vč pískového lože,záhozu, a výstr.fólie m 2

Elektroinstalace ČS3

- Kabel CYKY-J4x10 v zemi							m 100

- Zapojení do 4x10								ks 1

- Pásek FeZn30x4(vodič FeZn10) v zemi					m 25

- Svorka SP1									ks 2

- Trubka KOPOFLEX09050							m 5

- Revize										hod

Stavební práce ČS3

- Výkop (společný s kanal.)- pískového lože,záhozu, a výstr.fólie 		m 100

- Protlak přes komunikaci	 délky 25m						ks 1

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ ČS1

- 02210-E-03	SITUACE NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-04	NAPOJENÍ ELEKTROMĚR.ROZVÁDĚČE PRO ČS1

- 02210-E-05	NÁKRES PILÍŘE PRO ČS1

- 02210-E-06	SCHÉMA NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-07	ŘEZ KABELOVOU TRASOU

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ ČS1

- 02210-E-03	SITUACE NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-04	NAPOJENÍ ELEKTROMĚR.ROZVÁDĚČE PRO ČS1

- 02210-E-05	NÁKRES PILÍŘE PRO ČS1

- 02210-E-06	SCHÉMA NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-07	ŘEZ KABELOVOU TRASOU

Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- 02210-E-01	Technická zpráva

- 02210-E-02	SITUACE NAPOJENÍ ČS1

- 02210-E-03	SITUACE NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-04	NAPOJENÍ ELEKTROMĚR.ROZVÁDĚČE PRO ČS1

- 02210-E-05	NÁKRES PILÍŘE PRO ČS1

- 02210-E-06	SCHÉMA NAPOJENÍ ČS2 A ČS3

- 02210-E-07	ŘEZ KABELOVOU TRASOU