1.Úvod

Projekt řeší větrání administrativních prostor Celní správy v Náchodě.Větrány jsou prostory,které není možno větrat přirozeně,okny.Projekt dále respektuje požadavky na energeticky úsporná,větrací zařízení,tak jak je vyžadováno pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy.Jsou respektovány i požadavky platné od 1.1.2016 na Ekodesign.Jsou použity výrobky,které tyto požadavky splňují.Podkladem pro vypracování projektu mně byly stavební výkresy,ujednání s GP a platné vyhlášky,normy a nařízení.

2.Technický popis

Větrání je možno rozdělit do čtyř samostatných celků:

1.Větrání sociálních zařízení

2.Větrání zasedací místnosti

3.Větrání zbrojního skladu  a  statní drobné, jednotkové,podtlakové větrání.

4.Chlazení a vytápění prostoru SERVRU č.m.211

2.1 Větrání sociálních zařízení

Je navrženo společné odsávání  od jednotlivých bloků sociálních zařízení.Jsou 2 samostatné bloky.

1.Blok 1 odsávací výkon 600m³/h (místnosti 113,114,212,213,308)

2.Blok 2 odsávací výkon 600m³/h(místnosti 103,104,203,204,303)

Oba bloky jsou napojeny na jednu společnou větrací jednotku s rekuperací o vysoké účinnosti 86%.Rozvodné potrubí je pro každý blok opatřen klapkou se servopohonem otevřeno/ zavřeno.

Množství odsávaného vzduchu bylo určeno v souladu s ČSN 73 4108 tab.2 a vyhlášky 361/2007

Šatny………………………………………………………………………………       20m³/h na jedno šatní místo

Umývárny a záchodové předsíně………………………………………………  30m³/h na jeden výtok teplé vody

Sprchy…………………………………………………………………………..                150-200m³/h na sprchu

Záchody……………………………………………..                                                         50m³/h na mísu,25m³/h

Pisoár………………………………………………………………………………………..                        25m³/h

Větrání bude cyklické s týdenním programem a možností programování doby větrání i prodlev v průběhu dne a týdne.Z jednotlivých prostor sociálního zařízení bude možnost spustit větrání i mimo cyklus na nastavenou dobu dále bude probíhat opět cyklus.Větrání bloku 1 a 2 se bude pravidelně střídat otevíráním a zavíráním klapek.

Rozvod potrubím SPIRO systém SAFE- potrubí s dvojitým těsněním EPDM se zárukou těsnosti A,B iC podle Eurovent 2.2 jakož i třídy I,II a III podle DIN 24 194 v rozsahu přetlaku a podtlaku až do 3000 Pa Teplotní odolnost -30-+100ºC.Spoje přelepeny páskou.

Rozvodné potrubí je zakončeno výdechovými kruhovými difuzory

Přívodní potrubí čerstvého vzduchu e1 a výdechové potrubí do venkovního prostoru budou opatřeny izolací.Ve venkovním prostředí bude izolace opatřena oplechováním Al plechem.K rozvodu budou využita stávající komínová tělesa,do kterých bude vloženo vzduchotechnické potrubí.Komínová tělesa budou upravena dle potřeb vzduchotechniky.

Do potrubí do sací i výtlačné části části jsou navrženy potrubní tlumiče hluku.

Výdechové potrubí je vyvedeno nad střechu objektu samostatným potrubím zakončeným stříškou.

Větrání bude podtlakové a vzduch do jednotlivých prostor bude přiváděn přes mřížky ve dveřích.Přívod  čerstvého, upraveného, vzduchu bude do chodby 102,113,202,212

2.1.1 Jednotka

Je navrženo větrání pomocí větrací jednotky Tato jednotka nám zajišťuje přívod upraveného čerstvého,venkovního vzduchu a odvod teplého vzduchu ze sociálního zařízení.Jednotka má rekuperaci tepla s vysokou účinnosti až 86%,takže má minimální,externí elektroohřevPodrobné technické údaje jsou v oddíle NABÍDKY.  Jednotky jsou vybaveny EC motory a  budou dodány i s kompletní vlastní regulací.Výkon jednotky je možno řídit plynule.Jednotka musí odpovídat požadavkům EKODESIGNU

2.1.2 Technické parametry

Větrací jednotka…………………………………………………………………………………………………….. Napětí…………………………………………………………………………………………………………230 V

Proud…………………………………………………………………………………………………….     2x2,5A

Příkon pro dimenzování…………………………………………………………………………………  2x385 W

Příkon provozní………………………………………………………………………………………….  2x156 W

Vzduchový výkon…………………………………………………………………………………….       600 m³/h

Tlak při daném průtoku………………………………………………………………………………….      300 Pa

Hladina akustického tlaku 3m…………………………………………………………………………          30 dB

Účinnost rekuperace………………………………………………………………………………………      86 %

Množství kondenzátu……………………………………………………………………………………….  2,3 l/h

Odvod kondenzátu……………………………………………………………………………………….. 2xDN22

Hmotnost…………………………………………………………………………………………………   120 kg

Filtrace………………………………………………………………………………………………………… G4

Výstupní teplota vzduchu z jednotky při venkovní teplotě -15˚C……………………………………           15˚C

Max.rychlost proudění v pracovní oblasti…………………………………………………………… .0,2-0,3 m/s

Uvažované množství větracího vzduchu na 1 lis……………………………………………………..   1 250m³/h

Externí elektro ohřívač……………………………………………………………………………   .

Napětí………………………………………………………………………………………………………. 230 V

Max topný výkon…………………………………………………………………………………………….2 kW

Max.potřebný topný výkon………………………………………………………………………………… .1 kW

2.2 Větrání zasedací místnosti

Je navržena samostatná, větrací jednotka s rekuperací.Jedná se o stojatou,,parapetní jednotku.Jednotka nám zajišťuje přívod upraveného čerstvého, venkovního,vzduchu a zároveň jeho odtah ven nad střechu objektu.Jednotka je vybavena rekuperací s vysokou účinností 88,7% a el.dohřevem.Množství vzduchu bylo určeno v sdouladu s vyhláškami 361/2007,80/2012,20/2012 a 268/2009.V zasedací místnosti se předpokládá max.14 osob.Tomuto počtu odpovídá výměna vzduchu 14x30=420m³/h.Na toto množství je navržena jednotka.

Přívod vzduchu je řešen s ohledem na malou výšku textilní výústkou,která nám zajišťuje bezprůvanový přívod velmi malou výstupní rychlostí.Výústka je navržena půlkruhová.Jednotka plně splňuje požadavky na EKODESIGN požadovaný od 1.1.2016

2.2. 1 Textilní vyústka

Tato vyústka je vyrobena ze 100% syntetických vláken a zajišťuje nám rovnoměrnou distribuci vzduchu velmi malými rychlostmi.Výústku lze prát.Na vyústku je vydán certifikát o vhodnosti použití i pro potravinářský průmysl a je na internetových stránkách výrobce.Samotná vyústka má i hluk tlumící účinek.

2.2.2 Ovládání-regulace

Jednotka je vybavena vlastní regulací,která bude zajiěťovat plynulý provoz jednotky včetně regulace teploty výstupního vzduchu,signalizace poruch a zanesení filtrů.Jednotka bude doplněna o čidlo kvality vzduchu(CO₂),které bude jednotku automaticky spínat a vypínat.Provozní stavy je možno i dálkově převést na počítač.

2.2.3 Rozvod

Rozvod potrubím SPIRO systém SAFE- potrubí s dvojitým těsněním EPDM se zárukou těsnosti A,B iC podle Eurovent 2.2 jakož i třídy I,II a III podle DIN 24 194 v rozsahu přetlaku a podtlaku až do 3000 Pa Teplotní odolnost -30-+100ºC.Spoje přelepeny páskou..Toto kruhové potrubí bude doplněno o několik atypických přechodů z poz plechu sk.I.

Přívodní potrubí čerstvého vzduchu e1 a výdechové potrubí do venkovního prostoru budou opatřeny izolací.Ve venkovním prostředí bude izolace opatřena oplechováním Al plechem.K rozvodu budou využita stávající komínová tělesa,do kterých bude vloženo vzduchotechnické potrubí.Komínová tělesa budou upravena dle potřeb vzduchotechniky.

2.1.4 Útlum

Pro snížení hluku jak do pracovního prostředí, tak i do venkovního prostoru jsou do potrubí navrženy tlumiče hluku.

2.1.5 Koncové prvky

Pro přívod vzduchu je navržena textilní výústka ,která je napojena na rozvodné potrubí s tlumičem hluku.

Odtah je navržen difuzory .Jednotlivé výústky mají vlastní regulaci a musí být před předáním zařízení řádně seřízeny.

2.1.6 Izolace

Izolace je navržena na přívodní potrubí čerstvého vzduchu do jednotky,kde hrozila kondenzace na vnějším povrchu.Tlouštka izolace byla kontrolována výpočtem.Totéž platí i o odpadním vzduchu z jednotky.

2.2.7 Technické parametry

Větrací jednotka…..................................................................................................

Napětí…………………………………………………………………………………………………………230 V

Proud…………………………………………………………………………………………………….     2x1,5A

Příkon pro dimenzování…………………………………………………………………………………  2x170 W

Příkon provozní………………………………………………………………………………………….  2x156 W

Vzduchový výkon…………………………………………………………………………………….      420 m³/h

Tlak při daném průtoku………………………………………………………………………………….      300 Pa

Hladina akustického tlaku 3m…………………………………………………………………………          42 dB

Účinnost rekuperace………………………………………………………………………………………    88,7 %

Množství kondenzátu……………………………………………………………………………………….  1.7 l/h

Odvod kondenzátu……………………………………………………………………………………….. 1xDN16

Hmotnost…………………………………………………………………………………………………   120 kg

Filtrace………………………………………………………………………………………………………… G4

Výstupní teplota vzduchu z jednotky při venkovní teplotě -15˚C……………………………………           16˚C

Max.rychlost proudění v pracovní oblasti…………………………………………………………….0,2-0,3 m/s

Integrovaný  elektro ohřívač……………………………………………………………………………     .

Napětí………………………………………………………………………………………………………. 230 V

Max topný výkon…………………………………………………………………………………………  0,8 kW

Max.potřebný topný výkon……………………………………………………………………………      .0,5 kW

2.3 Větrání zbrojního skladu č.m.010

Je navržena malá,větrací,rekuperační,jednotka s rekuperací.Tato jednotka je určena pro jednoduché aplikace. Skříň jednotky je vyrobena z odolného plastu ABS s lesklým povrchem.  Má zpětnou klapku přívodu i odvodu ovládanou elektricky. Svorky pro elektrické připojení jsou umístěny uvnitř jednotky. Jednotka obsahuje filtr, který je omyvatelný pro opakované použití. Jednotky jsou určeny k dopravě vzduchubez mechanických částic, které by mohly způsobit provozní poruchy výměníku nebo ventilátorů. Nesmí být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu.

INSTALACE KABELÁŽE Požadavky na zapojení kabeláže pro elektrické ventilátory v obytných místnostech Ventilátor by měl být zapojen do elektrického okruhu osvětlení přes dvoupólový odpojovač zapojený před spínačem osvětlení místnosti. Ventilátory instalované na stěnu a na strop s pevnou kabeláží by měly být připojeny k napájecímu zdroji pouze pomocí kabelu s pevnými vodiči o průřezech 1 mm2 až 1.5 mm2 .

ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno přístroj odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb.

•  – souprava pro montáž na zeď do tloušťky 1 m 1 x trubka délky 1 m 1 x rozdělovací přepážka 1 x vnější mřížka 6 x šroub 6 x hmoždinka 1 x začišťovací rám

Ovládání

Projekt předpokládá trval provoz . Spouštění může být i cyklické pomocí časově programovatelného spínače,na kterém bude možnost nastavit dobou větrání i dobu prodlev.Dále bude součástí jednotky vlhkostní čidlo,které může jednotku sepnout i mimo naprogramvaný cyklus.

2.3.1 Kontrola a údržba

Klapky • kontrola pohyblivosti klapek • kontrola správného uzavření klapek

Filtry • pravidelná a častá kontrola zanesení fi ltrů. Interval kontroly se stanoví na základě zkušebního provozu • pokud jsou fi ltry zanesené provede se výměna fi ltračních vložek • veškeré použité fi ltrační materiály musí být ekologicky likvidovány

2.3.2 Technické parametry

Jednotka…………………………………………………………………………………

Vzduchový výkon odtah……….………………………………………………………………………      72m³/h

Vzduchový výkon přívod……….………………………………………………………………………     22m³/h

Externí tlak při daném výkonu……………………………………………………………………..               25 Pa

Objem skladu………………………………………………………………………………………             17,2m³

Násobnost výměny vzduchu ………………………………………………………………………..            2,6x/h

Napětí………………………………………………………………………………………………..             230 V

Příkon…………………………………………………………………………………………………        15-40W

Hluk…………………………………………………………………………………………………..      15-35 dB

Účinnost rekuperace………………………………………………………………………………………       75%

2.4.Ostatní drobné, jednotkové,podtlakové větrání

2.4.1 Odvětrání prostoru skladu vzorků č.m.007

Odvětrání prostoru skladu vzorků bude realizováno podtlakově jedním radiálním ventilátorem.Přívod vzduchu bude mřížkou ve dveřích z chodby č.m.001.Spouštění bude cyklické pomocí časově programovatelného spínače s možností nastavení doby větrání i prodlev a to týdenním režimu.

2.4.2 Technické parametry

Ventilátor………………………………………………………………………

Vzduchový výkon…………………………………………………………………………………….        25 m³/h

Plocha místnosti………………………………………………………………………………………          3,6m ²

Objem místnosti……………………………………………………………………………………….          7,9m³

Výměna vzduchu za hodinu……………………………………………………………………………..            3x

Napětí………………………………………………………………………………………………………. 230 V

Příkon……………………………………………………………………………………………………2,2/5,1 W

Akustický tlak…………………………………………………………………………………………     20/26dB

Venkovní žaluzie………………………………………………………………………………………..

2.4.2 Odvětrání strojovny ÚT č.m 003

Odvětrání prostoru skladu vzorků bude realizováno podtlakově jedním radiálním ventilátorem .Přívod vzduchu bude mřížkou ve dveřích z chodby č.m.001.Spouštění bude cyklické pomocí časově programovatelného spínače s možností nastavení doby větrání i prodlev a to týdenním režimu.

2.4.2.1 Technické parametry

Ventilátor…………………………………………………………………………………

Vzduchový výkon…………………………………………………………………………………….      100 m³/h

Tlak při daném výkonu……………………………………………………………………………….           45 Pa

Plocha místnosti………………………………………………………………………………………        15,3m ²

Objem místnosti……………………………………………………………………………………….           34m³

Výměna vzduchu za hodinu……………………………………………………………………………..            3x

Napětí………………………………………………………………………………………………………. 230 V

Příkon………………………………………………………………………………………………………   35 W

Akustický tlak………………………………………………………………………………………………  47 dB

Termostat………………………………………………………………………………………………

Venkovní žaluzie………………………………………………………………………………………..

2.4.3 Větrání a úprava vzduchu v prostoru servru č.m.211

Odvětrání prostoru servru bude realizováno podtlakově jedním malým axiálním ventilátorem ..Přívod vzduchu bude mřížkou ve dveřích z větrané kanceláře č.m.210.Spouštění bude cyklické pomocí časově programovatelného spínače s možností nastavení doby větrání i prodlev a to týdenním režimu.

Mimo toto větrání je do prostoru servru navržena splitová klimatizační jednotka,která bude zajišťovat optimální teplotu v tomto prostoru nutnou pro spolehlivou funkci dálkových přenosů dat.

2.4.3.1 Technické parametry

Ventilátor………………………………………………………………………………

Vzduchový výkon…………………………………………………………………………………….      100 m³/h

Tlak při daném výkonu……………………………………………………………………………….           20 Pa

Plocha místnosti………………………………………………………………………………………        1,84m ²

Objem místnosti……………………………………………………………………………………….             4m³

Výměna vzduchu za hodinu……………………………………………………………………………..            5x

Napětí………………………………………………………………………………………………………. 230 V

Příkon………………………………………………………………………………………………………     5 W

Akustický tlak……………………………………………………………………………………………  26,5 dB

2.5 Chlazení SERVERU č.m.211

Místnost se servrem bude mít značné tepelné zisky,které by mohly negativně ovlivnit vlastní chod celého tzařízení .Z tohoto důvodu je do místnosti navržena klimatizační Splitová jednotka,která nám prostor servrů bude jak chladit tak i v zimě topit.Jednotka bude spouštěna automaticky dle teploty v prostoru SERVERU.Jednotka bude řízena regulací vlastní klimatizační jednotky.Vnitřní jednotka bude podstropní.Venkovní bude umístěna na konzolách v min .vzdálenosti 4m od jednotky.

2.5.1 Technické parametry

Typ jednotky…………………………………………………………………….

Chladící výkon max……………………………………………………………………………………….   2,5 kW

Topný výkon……………………………………………………………………………………………...  2,66 kW

Příkon………………………………………………………………………………………………  0,175-1,18kW

Napětí…………………………………………………………………………………………………….      230 V

Chladivo………………………………………………………………………………………………….    R410A

Proud nominální chlazení topení……………………………………………………………………….  .3,2/3,8 A

Maximální proud………………………………………………………………………………………….     5,3 A

Doporučený jistič………………………………………………………………………………………….     16 A

Množství kondenzátu vnitřní jednotka……………………………………………………………………   1,5 l/h

Hladina akustického výkonu vnitřní jednotka……………………………………………………………   .57 dB

Hladina akustického tlaku vys/nízké/supr.nízk v 1m………………………………………………  .41/26/21dB

Rozměry vnitřní jednotka…………………………………………………………………………….290/870/214

Množství vzduchu chlazení topení…………………………………………………………….       702/768 m³/h

Hmotnost…………………………………………………………………………………………………       9.kg

Venkovní jednotka

Hladina akustického tlaku

Chlazení…………………………………………………………………………………………………..   47 dB

Topení……………………………………………………………………………………………………..  48 dB

Rozměry………………………………………………………………………………………        542x780x289

Množství vzduchu chlazení/vytápění………...…………………………………………….         1926/1872m³/h

Hmotnost……………………………………………………………………………………………            31 kg

Propojení

Kapalina…………………………………………………………………………………………………….    ¼“

Plyn…………………………………………………………………………………………………………  3/8“

2.6.Požadavky na ostatní profese

2.6.1 Stavební

1.Upravit prostor pro instalaci jednotky sociálních zařízení v půdním prostoru

2.Upravit komínová tělesa pro instalaci rozvodů

3.Zajistit potřebné průchody stěnami a stropem pro potrubí a po montáži začistit

4.Provést potřebné otvory pro sací mřížky jednotek

5.Provést potřebné otvory pro odsávací ventilátory a po montáži začistit

6.Po montáži vzduchotechniky provést zakapotování rozvodů

7.Zajistit průchody střechou pro výdechy jednotek (případná úprava komínů

2.6.2 Elektro

1.Připojit větrací jednotky(pro sociální zařízení v podstřešním prostoru a pro zasedačku v suterénu) dle montážního návodu výrobce na dané parametry v příloze NABÍDKY.

2.Zajistit potřebná propojení mezi ovládacími prvky,čidly a jednotkou.

3.Zapojit externí el.ohřívaEPO v podstřešním prostoru a propojit s regulací jednotky

3.Osvětlit prostor jednotek

4.Instalovat jednu zásuvku 230V  do prostoru jednotek

5.Připojit odsávací ventilátory v místnostech 003,007,211 včetně regulace a propojení čidel

6.Připojit rekuperační jednotku ENEX v místnosti 010

7.Připojit venkovní jednotku chlazení

8.Propojit chladící jednotky,včetně ovládání a regulace.

7.Zajistit, aby všechna navrhovaná zařízení byla zahrnuta do celkové ochrany objektu proti případnému úderu blesku

2.3.3 Zdravotní technika

1.Odvodnit větrací jednotku v podstřešním prostoru 2,3 l/h kondenzátu vyvedeno dvěma vývody DN22

2.Odvodnit větrací jednotku pro zasedačku  1,7 l/h kondenzátu vyvedeno jeden vývod DN16

3.Odvodnit vnitřní chladící jednotku v místnosti SERVER č.m.211

4.Odvodnit venkovní jednotku chlazení(a vytápění)

5.Odvodnit rekuperační jednotku ve zbrojním skladu č.m.010

Pozor!

Všechna vzduchotechnická zařízení musí být zahrnuta do celkové ochrany objektu proti případnému úderu blesku.

3.Závěr

Závěrem je třeba upozornit na dodržování všech bezpečnostních předpisů,norem a nařízení a to jak při montáži tak i při provozu a údržbě. Po ukončení montáže je třeba celý systém seřídit a protokolárně předat investorovi. Investor musí být seznámen se záručními podmínkami, údržbou i servisem.

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

Ve Dvoře Králové n/L 8.12..2015                                                                                        Vypracoval: Jiří PETR