OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice

Říjen 2009

Zak. č. 2720/ZDS			       Arch. č. KO-6-09678

Zadávací dokumentace stavby

Technická zpráva

SO 404 – Úprava venkovního vedení

Czech Coal Services a.s.

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant | Ing.König |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. König | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  | kooperace |  |  |  | ZDS |
|  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Část: |  | SO 404 – Úprava venkovního vedení Czech Coal Services a.s. |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  | 2720 |  |
|  |  | Obsah: |  | #### Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  | KO-6-09678 |  |

1. Identifikační údaje

1.1	Stavba

Název :	Obnovení silnice III/2565 – Most – Mariánské Radčice

Obec :	Most

Kraj :	Ústecký

Druh stavby :	Přeložka

1.2	Stavebník

Název :	Statutární město Most

1.3	Projektant

Název :	Ing. König Michal

Sídlo :	Zelená 279, 417 02 Dubí

ČKAIT 0400438, Technika prostředí staveb

1.4	Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením

1.5	Technická zpráva

Předmětem projektu je dokumentace pro úpravu venkovního vedení 6 kV L4104 v prostoru km 4.9 – 5,0, kde dojde ke křížení venkovního vedení s komunikací.

Podkladem pro projekt je dispoziční řešení komunikace.

Dokumentace je zpracována na úrovni přílohy k žádosti o vydání stavebního povolení.

Společná ustanovení

Při stavbě je nutno dodržovat ustanovení NV 591/2006. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro objekt se nezpracovává protokol o stanovení vnějších vlivů vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu vnějších vlivů.

Základní údaje

Soustava:					vn - 3, stř. 50 Hz, 6 000 V / IT

Ochrana před úrazem el. proudem		vn – zemněním

Prostor						zvlášť nebezpečný - venkovní

Popis řešení

Stávající venkovní vedení 6 kV L4104 bude dotčeno stavbou komunikace. V místě křížení – viz situace – došlo k nepřípustnému snížení výšky vedení vn nad komunikací. Vedení bude upraveno zvýšením výšky podpěrných bodů náhradou stávajících stožárů vyššími stožáry. Nové stožáry budou provedeny jako dělené nad základem pro zkrácení realizace úpravy.

křížení VN x komunikace   …….  km 4.915,80

výška budoucí komunikace  …..  240,31 m n.m.

výška křiž.vedení   ……………… 242,52 m n.m.

Stožáry a konzoly

Stožáry budou provedeny jako ocelové příhradové svařované s konzolou vn ve vrcholu stožáru. Konzola je typu vn 1500.

Izolátory

Pro kotevní stožár se použijí kotevní řetězce JK a DK, sestavené z izolátorů VZL 5/450, na nosném stožáru budou podpěrné izolátory typu VPA 180 s bezpečnostním vazem.

Základy

Jsou monolitické, uvažované pro namáhání základové spáry v rozmezí 0,08 – 0,12 MPa.

Vodiče

Vodiče 120 AlFe6 stávajícího vedení případně nahrazeny shodnými vodiči při zachování namáhání, použitého u stávajícího vedení.

Demontáže

Stávající rohový stožár a nosný stožár v místě křižování budou demontovány.

Závěrečné práce

Na závěr prací budou provedeny nezbytné zkoušky a měření a bude zpracována revizní zpráva.