OBNOVENÍ SILNICE III/2565

MOST – MARIÁNSKÉ RADČICE

SO 405 – Přeložka VN kabelu 6 kV

Říjen 2009

Zak. č. 2720/ZDS	         	               Arch. č. EL-6-09626

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

UNIPETROL RPA

| Projektant | V. Krtek |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Karásek | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  | elektro |  |  |  | ZDS |
|  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Část: |  | #### SO 405 – Přeložka VN kabelu 6 kV UNIPETROL RPA |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  | 2720/ZDS |  |
|  |  | Obsah: |  | #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  | EL-6-09626 |  |

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

1. Identifikační údaje stavby

1.1	Stavba

Název :	Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice

Katastrální území :     Most, Kopisty

Okres :	Most

Kraj :	Ústecký

Druh stavby :	Přeložka stávajících 6 kV kabelů

Rozsah :	130 m

1.2	Investor

Název :	Statutární město Most

1.3	Projektant

Název :	Báňské projekty Teplice, a.s.

Sídlo :	Kollárova 11, 415 36 Teplice

1.4	Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením

2. Všeobecná část

2.1 Účel stavby

Prostorem dotčeným při výstavbě opěrné zdi přemostění procházejí dva souběžné VN 6 kV kabely vedoucí z areálu Chemopetrolu do trafostanice v prostoru popelové skládky „Venuše“.

2.1 Předmět dokumentace

Tato dokumentace řeší přeložku dvou stávajících paralelních kabelů VN 6 kV procházejících prostorem dotčeným výstavbou nového mostního¨objektu.

2.3 Podklady

Projektová dokumentace pro stavební povolení

2.4 Členění stavby

SO 405 – Přeložka kabelů VN 6 kV

  - Rozsah stavby

Vzhledem k pracím na výstavbě opěrné zdi a následným terénním úpravám budou kabely přeloženy do nové trasy mimo prostor očekávané výstavby mostního objektu. Bude přeloženo kabelové vedení 6 kV v celkové délce trasy cca 130 m.

  - Související stavby

S předmětnou stavbou přímo souvisí výstavba  (obnovení) silnice č. III/2565 Most – Mariánské Radčice.

  - Ochranná pásma

Podle zákona č. 458/2000 Sb, §46, čl. 5 je ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zebezpwčovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu.

  - Charakteristika území a stavebního pozemku

Poloha v obci : zastavěná část

Změna využití území : ne

Požadavky na kácení porostů : ne

Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) : ne

Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa : ne

Závěrečná úprava území : uvedení staveniště do původního stavu zajišťuje investor prostřednictvím dodavatele stavby.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude vykazovat nepříznivý vliv na životní prostředí. Území, kterým nová trasa kabelového vedení VN prochází je přístupné.

2.10 Odpady

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodněny vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávěněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. A o podmínkách ukládání odpadů ze skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/20201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Původci odpadu jsou dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a § 21 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů povinni vest průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady za každý druhz odpadu zvlášť.

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a buded s ním naloženoé dle platných předpisů a metodiky ČEZ Distribuce, a.s. DSO ME 0086r00 Pečování o životní prostředí. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavetel stavebních prací jako jejich původce. Přebytečná zemina a suť budou uloženy na ekologicky řízenou skládku odpadů.

2.11 Geodetické zaměření

Před dokončením stavby zajistí dodavatel stavby geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude předáno investorovi přeložky a dále sekci územního generelu CHEMOPETROLU, a.s. v písemné a digitální podobě (ve formátu *.DGN) dle platné směrnice S750.

2.12 Bezpečnost práce při provádění stavby

Podle ustanovení § 158 nzákona č. 183/2006 (Stavební zákon) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle § 160 stavebního zákona zajistit odborné vedení provádfění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života zdraví a životního prostředí a bezpečnosti práce.

Výběr dodavatele, zhotovitele se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prčvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem ms přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č. 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vládyč. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranuá zdraví na staveništích. Vztahy při realizaci díla se řídí podle všeobecných obchodních podmínek VOP REAL 2008. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Učastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby, tj. objednatelem, dodavatelem a provozovatelem dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.

Je nutno dodržovat zákony, vyhlášky, ČSN a PNE 33 0000-6, bezpečnostní předpisy a technologické postupy (příkaz „B“). Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti části elektrického zařízení pod napětím ve smyslu platných norem.

2.13 Požadavky na protipožární ochranu

Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty a bude zachován průjezd šíře 3 m.

2.14 Zařízení staveniště

Plochy potřebné pro vybudování zařizení staveniště nejsou v PD řešeny, neboť nutnost vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracování a dokončení PD znám a bude vybrán podle zákona č. 199/94 Sb. O zadávání veřejných zakázek, před vlastní výstavbou.

Využití pozemků vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozamků.

Případně budované zařízení nstaveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy.

Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešen provizorní přípojkou, která bude napojena na veřejno síť NN po dohodě s ČEZ Distribuce, a.s. v místě stavby.

Další energie nebo média nejsou ke zdárnému provedení stavby, s ohledem na technologii výstavby nutné.

Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v PD řešeny, neboť materiál je průběžně dodáván na stavbu ze skladu ČEZ Logistika, s.r.o., na základě výzvy vybraného dodavatele stavby.

2.15   Podmínky pro zajištění staveniště

- dodržení podmínek stavebního povolení

- vytýčení všech podzemních zařízení

- zajištění spolupráce ČEZ Distribuce, a.s.

- povolení (oznámení) vstupů na pozemky

- výkopové povolení

  - Podmínky provozu při montáži

- stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření s ohledem na dodávku elektřiny

- dodávka elektrické energie bude přerušována ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s. Vypínání bude prováděno obden maximálně 6 hodin v jeden den, to vše dle momentální situace, kterou upřesní ČEZ Distribuce, a.s.. Výluky budou předem oznamovány.

- Vzhledem ke spefičnosti energetického zařízení je nutno v průběhu realizace stavby provádět, na základě dílčích revizních zpráv, postupně technologické a provozní zkoušky. V režimu těchto zkoušek přebírá odpovědnost zhotovitel při spolupráci s provozovatelem energetického zařízení.

- Při provádění prací je potřeba dodržovat normys,ČSN, IEC, vyhlášky 309/2006 Sb a 48/82 Sb, bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. Při stavbě bude použit normalizovaný materiál.

3. Technická část

  - Technické údaje

Napěťová soustava:	IT 3 stř. 6kV, 50 Hz

Jmenovité roudové zatížení :	dle ČSN 33 0000-5-523

Plný kapacitní proud :

Ochrana před nebezpečným dotykem :

- živých částí :                                   plohou dle PNE 33 0000-1

- neživých částí :                               zemněním v síti IT dle PNE 33 0000-1

  - Prostředí

Typ prostoru :		VI

Prostor :		nebezpečný dle PNE 33 0000-2

Námrazová oblast : 		lehká

Třída zeminy :	                                      	3, 4 Případná změna zeminy bude řešena při realizaci stavby.

  - Použitý matriál

Kabel :			kV 6-AYKCY 3x240 mm2

Spojka VN přechodová :		6 kV SVCMTP 240-Al

3.4	Popis stavby

V místě střetu stávajících kabelů VN typ 6kV- 3x240 mm2 s novou mostní konstrukcí budou stávající kabely 6 kV vytýčeny, ve dvou místech přerušeny, a mezi místy přerušení budou poženy dva nové kabely 6 kV typu AYKCY 3x240 mm2 a následně budou naspojkovány pomocí přechodových spojek 6kV SVCMTP 240-Al (viz situace) na stávající kabely 6 kV.

Kabely budou uloženy ve volném terénu Při křížení nové silnice budou kabely uloženy v chráničkách KF 09160 160/136 mm ve výkopu 50 x 120 mm2.  Řezy výkopů a uložení kabelů odpovídají ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.

Přeloža kabelů 6 kV bude provedena v souladu s požadavky majitele kabelového vedení jak v technickém provedení, tak i v organizačním zabezpečení výstavby přeložky. V průběhu realizace bude nejprve připravena nová trasa kabelů, do ní budou oba kabely 6-AYKCY 3x240 mm2 a připraveny k přepojení. Přepojení se bude provádět postupně, nejprve kompletně jeden kabel a až po provedení výchozí revize se bude stejným způsobem překládat i druchý kabel.

3.5 Křižovatka a souběhy

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, které jsou obsahem dokladové části projektové dokumentace na stavbu nové komunikace (projektant : Báňské projekty Teplice).

Stávající podzemní zařízení je orientačně zakresleno ve výkresu. V místech, kde se nachází podzemní zařízení budou prováděny výkopové práce ručně a kabely budou při křížení uloženy v plastových kabelových chráničkách PVC s přesahem 1 m na každou stranu. Je proto nutné před zahájením zemních prací vytýčit podzemní zařízení prokazatelně se zápisem do stavebního deníku a musí být dodrženy požadavky příslušných správců zařízení. Uložení kabelů bude provedeno podle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.