Červenec 2009

Zak. č. 2720/DSP			      	Arch. č.

OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část

Dokumentace pro stavební povolení

SO 651.3   Přeložka návěstní lávky – úprava TV a ukolejnění

1.0   Úvod

Technická zpráva

Vypracovaná projektová dokumentace trakčního vedení je zpracována na vynucené úpravy TV s ohledem na výstavbu mostu přes železniční trať Ústí n.L. - Chomutov v traťovém kilometru 47,6795 a s ohledem na přeložku návěstní lávky, která je rovněž vyvolaná výstavbou uvedeného mostu. V tomto SO jde o definitivní podobu TV po provedení výstavby silničního nadjezdu.

Celá projektová dokumentace je zpracována v digitální formě v programu Excel, Word a Microstation (Auto-Cad). Základy, stožáry a další prvky TV jsou navrženy dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“ z roku 1989 s pozdějšími doplňky.

  - Následný správce: – SŽDC s.o., SDC Ústí n.L. SEE

  - Související objekty:

- SO řešící výstavbu nadjezdu

- SO 651.2 Přemístění návěstní lávky

- SO 651.4 Provizorní úprava TV

  - Bezpečnost při výstavbě:

Při všech úkonech, jenž souvisí s bezpečností a ochranou zdraví, je nutno mimo jiné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek BOZP , NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími právními předpisy vč. ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb.,týkající se BOZP a NV č. 362/2005 Sb., týkající se práce ve výškách. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.

Jelikož se stavba nachází na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž předpis ČD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost.

1.4  Hlediska životního prostředí:

Tento stavební objekt nezasahuje negativně do životního prostředí.

2.0    Technická část

2.1    Základní technické údaje

Trakční vedení bude dle současného i nového stavu provozováno v napětí 3 kV ss.

Hlavní sestava - 1.a 2. a 4. kolej

trolejový drát 150 mm2 Cu

nosné lano 120 mm2 Cu

zesilovací vedení 1. a 2. kolej 2x AlFe240

zesilovací vedení 4. kolej 1x AlFe240

přídavné lano není

2.2    Technický popis

Provizorní stav

Provizorní stav řeší předcházející SO 651.4. Tyto úpravy budou realizovány před zahájením rekonstrukce silničního nadjezdu.

Definitivní stav

Po provedení výstavby silničního nadjezdu dojde ke zrušení úsekových děličů neutrálního pole a ke zrušení obcházecího kabelového vedení. Nově se natáhne trolej všech tří kolejí od izolací za stožáry 85-86 k novým spojkám nahrazující poslední ÚD za stožáry č.1-2. V tomto úseku dojde i k výměně věšáků. NL bude mezi krajními děliči spojkováno. Závěsy budou použity stávající z předcházejícího SO 651.4. Zruší se provizorní zakotvení zesilovacích vedení, ZV se sespojkuje a nově natáhne mezi původním provizorním zakotvením. Stávající v novém stavu nevyužitá bránová dvojice  č. 91A-92A a provizorní přikotvení budou demontovány.

Základy stožárů TV

Původní základy po demontovaných stožárech č.91A a 92A budou vybourány do hloubky 0,3m pod terén.

Trolejové vedení

Průběh nového TV pod nadjezdem je patrný z přílohy této dokumentace. Závěsy budou použity stávající z předcházejícího SO 651.4. Pouze budou doplněny závěsy ZV na st.č.93-91, 1-2 a 3-4. V závěru prací se provede definitivní směrová a výšková regulace troleje a regulace pohyblivého kotvení. Demontují se návěsti pro stažení sběrače.

Obcházecí kabelové vedení

Provizorní obcházecí kabelové vedení bude demontováno včetně svodů a ochran na trakčních podpěrách a provizorních odpojovačů na st.č.1 a 2.

3.0    Ochranné a bezpečnostní opatření

Ukolejnění

Ukolejnění bude provedeno dle přílohy „KSU a TP“ včetně ukolejnění částí zábradlí nově zbudovaného nadjezdu.

4.0    Nátěry

Ochranné nátěry

Stávající stožáry a břevna budou nově opatřeny opravným protikorozním nátěrem v místech nových uchycení  zařízení, jako jsou závěsy, odpojovače a ukolejnění.

Všechny práce musejí být prováděny v souladu s těmito normami:

ČSN 34 1500 - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN EN 50122-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení

ČSN 34 1530 - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN 34 1540 - Elektrické trakční nadzemní vedení

ON 34 1540 - Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm

ČSN 37 5199 - Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a       vleček

TKP ČD čl.30.1 a 31.111/2004

Červenec 2009                                                                                        Vypracoval: Ing. Štolba