Akce :	ROZŠÍŘENÍ ZDROJE CHLADU VE VZI

Zadavatel :	Státní tiskárna cenin, Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1

Stupeň :	Dokumentace pro provedení stavby

Datum :         	02 / 2019

Část :		CHLAZENÍ

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH          1. ÚVOD

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

3. ZDROJE CHLADU

4. ROZVODY CHLADU

5. SYSTÉM ZABEZPEČENÍ A DOPOPUŠTĚNÍ ROZVODŮ CHLADU

6. POŽADAVKY NA PROFESE

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

8. ZÁVĚR

1. Úvod

Tato část dokumentace řeší návrh doplnění třetí chladicí jednotky do strojovny chlazení v 5.NP, včetně kondenzátorů a souvisejícího příslušenství pro stávající chladicí soustavu v STC Růžová, Praha.

2. Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby byla předložena projektová dokumentace stavby a návazných profesí. Pro zpřesnění údajů byla provedena konzultace se zadavatelem a prohlídka objektu.

Při projektu bylo vycházeno z podkladů výrobců jednotlivých zařízení a z následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách

- Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

- Projektování a montáž

ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

- Zabezpečovací zařízení

ČSN EN 378-1,2,3,4 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

- Bezpečnostní a environmentální požadavky

- vyhláška č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

3. ZdrojE chladu

Stávající zdroje chladu:

Stávajícími zdroji chladu pro STC Růžová jsou dvě chladicí jednotky umístěné 
ve strojovně chladu v 5.NP (m.č.426).

Bilance chladicích výkonů stávajících zdrojů chladu pro STC Růžová je:

| Chladicí stroj |  | Umístění | Chladicí výkon [ kW ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce | Typ |  |  |
| FELZER SIA | NOVA AQVA FCN 400.4-LN-C | m.č.426 | 396 |
| FELZER SIA | NOVA AQVA FCN 400.4-LN-C | m.č.426 | 396 |
| Instalovaný výkon celkem |  |  | 792 |

Nový zdroj chladu:

Do strojovny chlazení m.č.426 bude ke dvěma stávajícím zdrojům chladu doplněna třetí chladicí jednotka o chladicím výkonu 396,5kW (6/12°C).

Celkový dispoziční chladicí výkon ve zdrojích chladu potom bude 3x396,5kW=1189,5kW.

Nová jednotka má dva chladivové okruhy a čtyři hermetické orbitální spirálové scroll kompresory zapojené v tandemu. Spínání jednotky bude probíhat ve čtyřech výkonových stupních (0-25-50-75-100%).

Mikroprocesorová automatická regulace jednotky zabezpečuje všechny provozní 
a poruchové stavy, s možností dálkového ovládání a nastavování hodnot.

Jednotka pracuje s ekologickým chladivem R410A (bezpečnostní skupina A1, dle 
ČSN EN 378-1) a bude dodána v nízkohlukovém provedení pro dodržení akustických limitů.

Nová jednotka bude uložena na pružinových izolátorech chvění.

Parametry navrhované chladicí jednotky:

- Jmenovitý chladicí výkon Qch=396,5kW, chladicí faktor EER=3,48

- Počet kompresorů: 4 (Scroll)

- Počet chladivových okruhů: 2

- Max. příkon P=173,2kW, 3x400V/50Hz, max. provozní proud 285,2, max. startovací proud kompresorů 374,1A

- Regulace chladicího výkonu dle výstupní teploty chlazeného média (+6°C)

- Maximální tlaková ztráta na straně chladicí vody 19 kPa, při průtoku 56,8m3/h

- Chlazené médium: voda, teplotní spád 6/12°C

- Max. hladina akustického tlaku 66 dB(A) v 10m, Q=2

- Požadavek na celoroční provoz

- Jednotka pracuje s ekologickým chladivem (R410A - bezpečnostní skupina A1, dle ČSN EN 378-1)

- Rozměry (délka x hloubka x výška): 2834 x 872 x 1880mm

Součástí dodávky chladicí jednotky bude mechanický snímač průtoku (flow switch) 
na straně chlazené vody a antivibrační pružinové izolátory chvění.

Požadavky na transport do strojovny chlazení (m.č.426):

S ohledem na limitované rozměry transportní cesty bude nová chladicí jednotka dodána v rozloženém stavu a smontována bude až na místě konečného uložení - ve strojovně chlazení m.č.426.

Minimální rozměry transportní cesty jsou:

- střešní prostup do strojovny výtahu (m.č.427) … 1750x2350mm (světlík)

- dveře do strojovny chlazení (m.č.426) … 1100x1970mm

- nejužší místo ve strojovně chlazení (m.č.426) … 950mm

Nové kondenzátory:

Teplo od chladicí jednotky bude odváděno do venkovního prostředí chladivovými okruhy prostřednictvím dvou vzduchem chlazených kondenzátorů s axiálními ventilátory.

Parametry jednoho navrhovaného kondenzátoru:

- Chladicí výkon Qch=254,5 kW, při teplotě venkovního vzduchu te=38°C, kondenzační teplota tk=48°C

- Max. hladina akustického tlaku 53 dB(A) v 5m

- Hladina akustického tlaku v nočních hodinách 37 dB(A) v 5m (při uvažované teplotě venkovního vzduchu te=30°C)

- El. parametry 5,65kW (5x 1,21kW), I=2,23A, 3x400V/50Hz

- Náplň ekologického chladiva (R410A)

- Včetně tlakové regulace otáček nebo kaskádového zapínání ventilátorů podle výkonu 
a kompletním příslušenstvím pro nepřetržitý provoz

- Dodávka včetně antivibračních izolátorů chvění

Kondenzátory budou pružně uloženy na připravenou ocelovou konstrukci. Připojení chladivového potrubí k chladicí jednotce bude provedeno přes pružné elementy, aby nedošlo k přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.

Ovládání - rozvaděče jednotlivých kondenzátorů budou umístěny na straně lávky u vstupního schodiště.

Transport nových kondenzátorů na střechu bude zajištěn jeřábem, který bude umístěn 
ve dvoře STC.

Akumulační nádoby:

Pro zvětšení aktivního objemu média stávajícího chladicího systému slouží dvě stávající akumulační nádoby o objemech 2x800litrů.

Oběhová čerpadla:

Pro novou chladicí jednotku (396,5kW) bude zajišťovat průtok chladicího média (mezi chladicím jednotkou a rozdělovačem a sběračem) zdvojené oběhové čerpadlo čCH3A+CH3B (100% rezerva s automatickým záskokem), které bude instalováno do zpátečky před chladicí jednotkou. Čerpadlo bude umístěno na podlaze na pomocné ocelové konstrukci podložené silentbloky.

Parametry čerpadla (čCH3A+CH3B):

- zdvojené oběhové čerpadlo (100% záloha)

- průtok: 57m3/h, potřebná dopravní výška: 75kPa

- elektrické parametry: 3x400V/50Hz, 2x P=2,2kW, 2x In=4,9A, automatický záskok

4. Rozvody chladu

Jedná se o stávající dvoutrubkový uzavřený chladicí systém s nuceným oběhem. Jako hlavní teplonosné médium je použita voda o teplotním spádu 6/12°C.

Stávající chladicí soustava je rozdělena na 11 chladicích větví, které jsou připojeny 
na rozdělovač a sběrač (DN300) ve strojovně chlazení (m.č.426).

Bude upraven rozvod chladu (větev v11) s regulačním uzlem pro posunutý chladič upravené VZT jednotky pro větrání strojovny chlazení (m.č.426).

Na potrubí DN200 u akumulačních nádob (viz. výkresy) bude zhotoveno přípojné místo pro možnost připojení nové chladicí jednotky.

Potrubní rozvody:

Nové rozvody chladicího média budou v řešených prostorech vedeny s ohledem 
na dispoziční možnosti a budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám bude 0,3%.

Potrubí bude izolováno izolací ze syntetického pěněného kaučuku o tloušťkách v souladu 
s vyhláškou č.193/2007 sb. Izolovány budou pečlivě všechna místa potrubí včetně odvzdušňovacích nádob, vypouštění a armatur. Izolace bude bez povrchové úpravy. Uložení potrubí chlazeného média je nutno provést přes speciální izolační systém závěsů. Izolace musí probíhat i přes prostupy zdí a uvnitř chrániček.

Potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem proti korozi. Veškeré nátěry jsou syntetické.

Doporučené vzdálenosti závěsů pro potrubí jsou v následující tabulce:

| Potrubí DN ( “ ) | 10 3/8 | 15 1/2 | 20 3/4 | 25 1 | 32 5/4 | 40 6/4 | 50 2 | 65 21/2 | 80 3 | 100 4 | 125 5 | 150 6 | 200 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr (m) | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |

5. Systém zabezpečení a dopouštění rozvodů chladu

Zabezpečovací zařízení chladicí soustavy je navrženo dle ČSN 06 0830. Zabezpečení proti objemovým změnám chladicího média je zajištěno stávající tlakovou expanzní nádobou 
o objemu 200 litrů v m.č.426. Pojistný ventil s otevíracím přetlakem 400kPa je instalován 
u expanzní nádoby.

Chladicí systém bude dopouštěn stávajícím způsobem (automaticky), pomocí elektromagnetického ventilu, vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Profese MaR zajišťuje sledování min. a max. tlaku v systému chlazení. Překročení min. nebo max. tlaku v soustavě bude signalizováno do místa obsluhy.

6. Požadavky na profese

Veškeré chladicí zařízení, provedení strojovny musí být provedeno podle ČSN EN 378 – 1 až 4 a norem souvisejících.

Elektro + MaR:

Ve strojovně chladu m.č.426 v 5.NP bude instalována nová chladicí jednotka.

Parametry chladicí jednotky:

- Samostatný elektrický přívod (3x400V, 50Hz) pro kompresory této chladící jednotky:

- maximální příkon 173,2 kW,

- max. provozní proud 285,2A,

- startovací proud kompresorů 374,1A

- Ovládání chladicí jednotky:

- vstup: bezpotenciální kontakt pro dálkové uvolnění do chodu (start-stop)

- výstupy: bezpotenciální kontakty - chod kompresorů, ztráta napětí, sdružená porucha

- snímač průtoku (flow switch) je součástí dodávky jednotky

- Dálkové ovládání a automatický provoz je řešen projektem MaR včetně signalizace provozních a havarijních stavů do nadřazeného regulačního systému.

Na střeše nad strojovnou chlazení budou instalovány dva vzduchem chlazené venkovní kondenzátory. Pro nový zdroj chladu budou použity dva kondenzátory.

Parametry jednoho kondenzátoru:

- Součástí kondenzátoru je rozvaděč s regulací – autonomní regulace (spíná ventilátory).

- Nutný pouze silový přívod (5,65kW, 3x400V) k rozvaděči na kondenzátoru,

parametry jednoho ventilátoru: P=1,21kW, I=2,23A, 3x400V/50Hz, počet ventilátorů: 5ks

Oběhové čerpadlo čCH3A+CH3B primárního okruhu chladicí soustavy:

- U chladicí jednotky - elektrický přívod a ovládání

Parametry čerpadla:

čCH3A+CH3B … zdvojené oběhové čerpadlo (1x záloha) …3x400V, 2x 2,2kW, 2x In=4,9A

U zdvojeného čerpadla je jedno čerpadlo z dvojice vždy 100% rezerva. Je potřeba zajistit přepínání provozního a rezervního čerpadla tak, aby obě čerpadla byla v provozu přibližně stejnou dobu a tím se stejně opotřebovávala.

Stavba:

- Veškeré prostupy a drážky pro rozvody potrubí budou provedeny dle výkresů.

- Návrh ocelové konstrukce pod venkovní kondenzátory.

- Posouzení statické únosnosti stavebních konstrukcí (podlaha) ve strojovně chlazení (m.č.426) a návrh potřebných opatření pro možnost umístění nového zařízení chlazení (zdroje chladu a příslušenství).

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Obsluha je povinna znát a dodržovat především bezpečnostní předpisy uvedené v následujících normách:

ČSN EN 378 1 až 4 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

- Bezpečnostní a environmentální požadavky

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky. Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. ve znění platných předpisů, vyhláškou č.151/69 sb., hygienickými předpisy a předpisy o požární ochraně.

Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí.

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech provozních podmínek.

Strojovna chlazení bude vybavena ochrannými osobními prostředky dle ČSN EN 378.

Před zahájením provozu musí být vydány závazné provozní předpisy o obsluze, údržbě a provozu zařízení (ČSN EN 378).

Práce s chladivem

Chladicí jednotka pracuje s ekologickým chladivem R410A, bezpečnostní skupiny A1 (netoxické, žádné šíření plamene - dle ČSN EN 378-1). Jde o ekologické chladivo s potenciálem rozkladu ozónu ODP=0. Při práci s chladivem je nutno zachovávat potřebná bezpečnostní opatření.

Znovuzískávání chladiva

Provozovatelé jsou povinni zavést opatření pro řádné znovuzískání, tj. sběr a skladování

chladiv z chladicích okruhů stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení certifikovanými pracovníky pro zajištění recyklace, regenerace nebo zneškodnění. Tyto činnosti je nutno provést před konečným odstraněním zařízení a případně i během servisu a údržby.

8. Závěr

Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno.

Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

Pro napouštění a doplňování otopné soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

02 / 2019                                                                        Ing. Radek Zmatlík