## Výkaz výměr
ROZŠÍŘENÍ ZDROJE CHLADU VE VZI
Státní tiskárna cenin, Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1
CHLAZENÍ
VÝKAZ VÝMĚR
P.Č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zařízení
1 | Chladicí jednotka se dvěma nezávislými chladivovými okruhy a čtyřmi hermetickými orbitálními spirálovými scroll kompresory zapojenými v tandemu | kpl | 1
Jmenovitý chladicí výkon Qch=396,5kW (6/12°C), chladicí faktor EER=3,48
- počet kompresorů: 4 (Scroll)
- počet chladivových okruhů: 2
- el. parametry: 3x400V/50Hz, Pmax=173,2kW, Imax=285,2A, Istart=374,1A
- regulace chladicího výkonu dle výstupní teploty chlazeného média (+6°C)
- maximální tlaková ztráta na straně chladicí vody 19 kPa, při průtoku 56,8m3/h
- chlazené médium: voda, teplotní spád 6/12°C
- max. hladina akustického tlaku 66 dB(A) v 10m, Q=2
- požadavek na celoroční provoz
- jednotka pracuje s ekologickým chladivem (R410A - bezpečnostní skupina A1, dle ČSN EN 378-1)
- rozměry chladicí jednotky (délka x hloubka x výška): 2834 x 872 x 1880mm
- vstup MaR: bezpotenciální kontakt start-stop
- výstupy MaR: chod kompresorů, ztráta napětí, sdružená porucha
- součástí dodávky chladící jednotky je:
mechanický snímač průtoku (flow switch) na straně chladicího média
antivibrační pružinový izolátor chvění pro podložení chladicí jednotky
2 | Vzduchem chlazený kondenzátor s axiálními ventilátory | kpl | 2
- chladicí výkon Qch=254,5kW, při teplotě venkovního vzduchu te=38°C, kondenzační teplota tk=48°C
- el. parametry: P=5,65kW (5x 1,21kW), I=2,23A, 3x400V/50Hz, počet ventilátorů: 5ks
- max. hladina akustického tlaku 53 dB(A) v 5m
- hladina akustického tlaku v nočních hodinách 37 dB(A) v 5m (při uvažované teplotě venkovního vzduchu te=30°C)
- náplň ekologického chladiva R410A
- včetně tlakové regulace otáček podle výkonu a kompletním příslušenstvím pro nepřetržitý provoz, antivibrační izolátory chvění
- ovládání - rozvaděče jednotlivých kondenzátorů budou umístěny na straně lávky u vstupního schodiště
| Chladivový rozvod - svazek propojovacího Cu potrubí (32bm - pára + kapalina), příslušenství, chladivo R410A, příchytky, sifony, tvarovky | kpl | 2
| Tepelná izolace na chladivové potrubí uvnitř objektu, potrubní pouzdra z minerální plsti s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken | kpl | 1
| Montáže potrubí, vakuování, plnění chladivem | kpl | 1
| Šéfmontáž a uvedení do provozu stroje na chlazení, zaregulování, dokumentace atd. | kpl | 1
| Těžká montáž - vícenáklady na obtížnou montáž do strojovny | kpl | 1
| Doprava chladicí jednotky do strojovny m.č.426 a kondenzátorů do místa instalace na střechu. Transport nové chladicí jednotky a kondenzátorů na střechu bude zajištěn jeřábem, který bude umístěn ve dvoře STC. | kpl | 1
Oběhová čerpadla
Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo v uspořádání in-line
čCH3A+CH3B | Q=57m3/hod, Dp=75kPa | ks | 1
- mechanická ucpávka odolná vůči korozi, bezúdržbová
- materiál tělesa a oběžného kola - litina, příruby
- zpětná klapka umístěná ve společném výtlačném hrdle
- max. provozní tlak 10bar
- třífázový motor, nutno připojit na motorový spouštěč
- max. příkon 2x 2,2kW, 2x In=4,9A, 3x400V/50Hz, IP55
- medium: voda 6/12°C
| Protipříruby a přechody k čerpadlu | ks | 2
Armatury
medium pro veškeré potrubí a armatury: voda 6/12°C
Vyvažovací ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 5" (DN 125) | ks | 1
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
| 3" (DN 80) | ks | 4
| 5" (DN 125) | ks | 4
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
| 5" (DN 125) | ks | 1
Gumový kompenzátor přírubový, provedení EPDM; PN 16
| 3" (DN 80) | ks | 4
| 5" (DN 125) | ks | 2
Vypouštěcí kulový kohout závitový; PN 10
| 1/2" (DN 15) | ks | 4
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN 15) | ks | 4
| Manometr, rozsah 0 - 600kPa | kpl | 3
Průměr 100, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka
| Teploměr, rozsah -20 až +60°C | kpl | 2
Kovové tělo, sklo, zadní nebo spodní připojení G1/2", průměr 100mm, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15
| Přivaření návarků pro čidla MaR (dodávka MaR) | kpl | 1
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
| 5/4" (DN 32) | m | 15
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
| 3" (DN80, 89x3,6) | m | 10
| 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 20
| Potrubní tvarovky - kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1
| Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál | kpl | 1
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1
Tepelná izolace, nátěry
Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
tloušťka 12,5-19mm
| pro ocelovou trubku Ø 42,4 (DN32, 5/4") | m | 15
| pro ocelovou trubku Ø 89 (DN80, 3") | m | 10
| pro ocelovou trubku Ø 133 (DN125, 5") | m | 20
Tepelná izolace armatur
| deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. 19 mm | m2 | 27
Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní
pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D
| závěs 19 x 42 - pro trubku Ø 42,4 (DN 32, 5/4 ") | ks | 6
| závěs 19 x 89 - pro trubku Ø 89 (DN 80, 3 ") | ks | 2
| závěs 19 x 133 - pro trubku Ø 133mm (DN 125, 5 ") | ks | 6
| Lepidlo (syntetický kaučuku) | l | 3
| Speciální čistič | l | 3
Nátěry ocelových rozvodů
| Syntetický nátěr potrubí dvojnásobný, základní | m2 | 25
(Základní nátěr ocelového potrubí a nádob před izolováním)
Nátěr konzol a podstavců
| 1 x základní nátěr + 1x synt.email | kpl | 1
Montáže, náplně, zkoušky, dokumentace
| Pomocná konstrukce pod zdvojené oběhové čerpadlo (čCH3A+CH3B), včetně pružného uložení | kpl | 1
| Úpravy stávajících rozvodů chladu pro možnost připojení nové chladicí jednotky - zhotovení přípojného místa DN125 | kpl | 1
| Přesun regulačního uzlu chlazení (TV11.1 + ostatní armatury) k novému chladiči VZT jednotky pro větrání strojovny chlazení. | kpl | 1
| Vypuštění stávajícího vodního systému (v potřebné míře) | kpl | 1
| Plnění vodního systému po úpravách | kpl | 1
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1
včetně sepsání protokolu
| Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 1
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1
| Provozní předpisy | kpl | 1
| Dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
| Doprava | kpl | 1
| Drobné stavební přípomoci | kpl | 1
K tomuto zařízení je nutno uvažovat veškerý potřebný montážní materiál.
Nezbytnou částí je výkresová dokumentace a technická zpráva