OBSAH PROJEKTU

AKCE: 		STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN

Rozšíření zdroje chladu ve VZ I

ZADAVATEL: 	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE

# Poř.č. 		Název

────────────────────────────────────────────────────────────────

Textová část:

01 		Technická zpráva

02  		Specifikace zařízení M+R

Výkresy:

11		Schema M+R

12  		Rozvaděče

13-14  		reserva

15		Půdorys strojovny VZT, CH

16		Půdorys střechy

17		Půdorys 2.PP, 3.PP

18		Osvětlení - strojovna VZT, CH

19 		Osvětlení – velín VZT

───────────────────────────────────────────────────────────────

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Soupis podkladů, dle kterých byl projekt vypracován.

Tabulky a dispoziční výkresy projektu - část VZT a chlazení.

Stavební půdorysy.

Požadavky na M+R od ostatních profesí.

Prohlídka na místě.

Koordinační jednání s investorem a správcem objektu.

Normy ČSN, katalogy.

B. Všeobecné poznámky k projektu.

Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro ovládání, řízení a monitoring vzduchotechniky a chlazení na akci Rozšíření zdroje chladu ve Státní tiskárně cenin v Praze.

Silové připojení technologie (chlazení, vzduchotechniky) je součástí rozvaděčů M+R a Elektro – viz tabulka zařízení v příloze TZ.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Při zpracování nabídkové ceny a při provádění projektu je nutné vycházet ze všech částí dokumentace  (tj. technické zprávy, schemat, výkresové dokumentace, specifikace zařízení atd.).

Svorková schemata M+R rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

C. Stručný popis technologického zařízení.

Stávajícími zdroji chladu jsou 2 chladící jednotky, umístěné ve strojovně VZT a chlazení v 5.NP. Novým zdrojem chladící vody bude 1 nová chladící jednotka, o stejném chladicím výkonu 396,5 kW jako stávající jednotky,  dále venkovní kondenzátory, oběhová čerpadla atd. Technologie chlazení bude umístěna ve stávající strojovně VZT a chlazení a na střeše.

Větrání a odsávání vzduchu ve strojovně bude zajišťovat stávající vzduchotechnické zařízení s chlazením vzduchu, bude částečně přemístěno, rovněž do venkovního prostředí, a bude vyměněn přívodní ventilátor .

Sestava technologického zařízení je patrna ze schema M+R v.č.11. Podrobný popis technologického zařízení je uveden v technické zprávě - část VZT a chlazení.

D. Popis zvolené koncepce projektu M+R.

Pro regulaci,  měření provozních a havarijních  hodnot a ovládání jednotlivých   technologických zařízení bude využit stávající volně programovatelný  řídící  systém Wago, sestávající z  modulární podstanice a modulů vstupů/výstupů, který je již ve strojovně osazen.

Součástí měření a regulace je rovněž silové napájení a ruční ovládání. Předpokládá se ale trvale automatický provoz a použití ručního ovládání jen v případě oprav či odzkoušení. Svorková schemata M+R rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

E 1. Popis měřících, regulačních, ovládacích a signalizačních  okruhů

## M+R PRO CHLAZENÍ

TC - 11   	Regulace teploty chladící vody a ovládání chladící jednotky

Tento regulační okruh v automatickém provozu zajišťuje ovládání chodu a signalizaci stavů kompresorové dvouokruhové chladící jednotky CHJ3. Teplota  chladící vody  bude snímána pro informaci čidlem teploty na společném výstupu a vstupu (na rozdělovači a sběrači) – stávající čidla. Průtok vody bude snímán čidlem průtoku (flowswitch), čidlo je součástí dodávky jednotky.

Nová chladící jednotka bude vybavena kompletní vlastní automatikou provozu. Z řídícího systému je povolen chod jednotky (uvolnění jednotky), signalizovány budou následující stavy :

- chod kompresorů (jednotlivě)

- sdružená porucha

- ztráta napětí.

Chod zařízení je následující :

Při požadavku na zapnutí chladící jednotky se nejprve zapne oběhové čerpadlo na vstupu chladící vody do jednotky a povolí se chod chladící jednotky. Flowswitch v okruhu chladící vody zareaguje na průtok a umožní start jednotky. Výkon jednotky se bude řídit automaticky dle požadované teploty chladící vody (předpoklad 6/12°C).

Venkovní kondenzátory se instalují na střeše, budou dodány s vlastním rozvaděčem a automatikou a ovládány pouze z této automatiky, bez vazby na řídící systém.

Stávající chladící jednotka York ve vedlejší strojovně bude demontována vč.příslušných venkovních kondenzátorů, oběhových čerpadel a zařízení M+R. Silový přívod k chladící jednotce může ve strojovně zůstat jako rezerva pro případné budoucí využití.

SA - 12   	Ovládání a signalizace oběhových čerpadel – primár chlazení

Oběhová čerpadla budou ovládána z řídícího systému,  chod a porucha každého čerpadla bude signalizována, čerpadla budou ovládána v automatickém záskoku a se střídáním chodu.

A - 16   		Poruchová a havarijní signalizace

Poruchová a havarijní signalizace je stávající, beze změn.

Signály o poruchových a havarijních stavech jsou přivedeny na řídící systém, který je vyhodnotí a uvede v činnost akustický a optický alarm na rozvaděči.

## M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU

TC - 21   	Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace – VZT 1 – strojovna chlazení

Pro odvětrání tepelné zátěže a havarijní větrání tohoto prostoru je určena přívodní ventilace, sestávající z filtru, přívodního ventilátoru a chladiče a odtahový ventilátor a dále sestava uzavíracích a regulačních klapek – viz schema M+R. Ventilace vč.všech periferií M+R je stávající, dojde pouze k přemístění ve strojovně a na fasádu strojovny a bude vyměněn přívodní ventilátor. Všechny přemisťované periferie je třeba odpojit a znovu zapojit, vč.úprav a doplnění kabeláže.

Případné další informace k rozsahu dodávky  – viz projekt VZT.

## ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE

51 		Řídící systém DDC-RM2

Pro regulaci,  měření provozních a havarijních  hodnot a ovládání jednotlivých   technologických zařízení bude využit stávající volně programovatelný  řídící  systém Wago, sestávající z  modulární podstanice a modulů vstupů/výstupů. Podstanice je autonomní ve svém provozu, bude doplněna novými moduly vstupů/výstupů.

Součástí řídícího systému je WebServer pro vzdálenou správu, který bude upraven s ohledem na novou technologii.

Podstanice i moduly jsou umístěny na liště uvnitř rozvaděče M+R. Na rozvaděči je umístěn obslužný pult pro komunikaci s obsluhou. Na panelu jsou na displeji zobrazovány hodnoty fyzikálních veličin  a stavy jednotlivých zařízení. Dále lze z panelu měnit žádané hodnoty regulovaných veličin, zapínat a vypínat jednotlivá zařízení  nebo funkční celky, identifikovat poruchová hlášení atd. Řídící systém bude v budoucnu možné dále rozšiřovat a umožnit tak připojení dalších zařízení.

52		Rozvaděč RM2 a příslušenství

Rozvaděč je skříňový, stávající, o 2 polích, vybavený obvyklým příslušenstvím. Bude doplněn drobným příslušenstvím  s ohledem na připojení nové technologie ve strojovně.

Silový přívod k rozvaděči je stávající.

53		Rozvaděč RH a příslušenství

Stávající rozvaděč RH v rozvodně v 2.PP bude upraven a doplněn – 1x silový vývod pro novou chladící jednotku.

## CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU (BMS)

Centrála řídícího systému BMS bude doplněna softwarově pro vizualizaci dat z tohoto projektu.

E 2. Popis silnoproudých zařízení.

Součástí M+R je silové připojení chlazení a vzduchotechniky. Ventilátory a čerpadla jsou ovládány v automatickém nebo ručním provozu. Volba provozu a zapnutí je umožněno přepínačem AUT.-0-ZAP. V běžném provozu je z hlediska hospodárnosti možný jen automatický provoz.

Poruchy motorů jsou vytvořeny softwarově z povelu na motor a nevráceného zpětného hlášení chodu. Jako hlavní vypínač je použit přívodní jistič nebo vypínač, současně slouží hlavní vypínač jako odpojovací zařízení v případě oprav, údržby, demontáže atd. Havarijní vypnutí je přerušení přívodů el.energie do všech obvodů v případě nebezpečí požáru či úrazu el.proudem. Havarijní vypnutí je možné stiskem červeného tlačítka  na dveřích rozvaděče. Vypínání přívodu i ostatní přepínače budou uvnitř rozvaděče na liště.

Spouštění a ovládání jednotlivých zařízení je řešeno řídícím systémem – viz výše (část Měření a regulace). V silové části je navrženo jištění a spínání pohonu, servisní bezpečnostní vypínač u motoru a napájecí i ovládací kabely.

Osvětlení strojovny a velínu bude upraveno (s ohledem na nové technologie) a doplněno.

Instalovaný příkon rozvaděčů M+R a přehled všech zařízení :

- viz tabulka v příloze TZ.

F. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.

Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20 :

TN-C-S 230/400 V, 50 Hz,

2 AC, 24 V, SELV

Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným malým napětím.

Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-3 – beze změn viz stávající protokol.

G. Kabeláž.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY a stíněnými kabely vedenými v technologických prostorách a skladech na povrchu v kabelových žlabech nebo lištách, v ostatních prostorech pod omítkou, v podlaze nebo v podhledu. Ochranné pospojování a uzemnění bude provedeno vodičem CY, ve strojovně a na střeše. Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 400/230V50Hz od ostatní kabeláže MaR s malým napětím. Všechny prostupy mezi různými požárními úseky budou požárně utěsněny. Pro napojení zařízení, která nemají funkci při požáru, ale procházejí chráněnými únikovými cestami nebo shromažďovacími prostory, budou použity retardující kabely nebo stavbou zajištěné požární podhledy apod.

Hlavní kabelové trasy budou navrženy dle koordinačních požadavků stavební části. Odbočení k pohonům bude vedeno po konstrukci zařízení s vhodnou mechanickou ochranou (kovová trubka, žlab). Kabely budou v místech hrozícího mechanického poškození chráněny elektroinstalačními trubkami, příp. zákryty, mezi motory a servisními spínači budou použity flexibilní kabely. Všechny kabelové trasy nutno provést v koordinaci se skutečným řešením ostatních technologických zařízení, osvětlením atd.

Kabelové žlaby budou v celé trase vodivě pospojeny a připojeny na ochranný obvod. Na ochranný obvod budou připojeny i kovové elektroinstalační trubky. Pospojování, uzemnění - všechny neživé vodivé části el.zařízení ve strojovně budou připojeny k ochrannému obvodu, vyjma částí malého rozměru (cca 50x50mm), nebo umístěných tak, že jejich styk s živými částmi nebo poškozenou izolací je nemožný.

Nevyužitá stávající kabeláž pro VZT Rolland bude demontována.

H. Požadavky na ostatní profese.

Dodavatel_stavební_části_zajistí_:

Drobné stavební práce dle požadavku montáže spojené s instalací rozvaděče (skříňky ), přístrojů a spojovacího vedení.

Dodavatel technologické ( strojní ) části zajistí :

Dodávku technologie s požadovanými kontakty pro ovládání a signalizaci.

Seznam příloh Technické zprávy :

- Přehled zařízení napojených z rozvaděčů M+R a Elektro

V Praze, 2/2019 					Vypracoval : ing.Vladimír Píša