## VZT
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1 - ROZŠÍŘENÍ ZDROJE CHLADU VE VZ I
VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ STROJOVNY CHLAZENÍ
1-01 | Ventilátorová komora o parametrech : • Vzduchový výkon 2100m3/hod • Externí statický tlak 300Pa ve • Obrysové rozměry maximální – profil 800x800mm, délka vč.pružných vložek 1100mm • Příkon maximální 0,5kW/230V – EC nebo AC motor (výrobkový standard obsahuje EC motor) • Max.akustický výkon do okolí 54dB(A) • Výrobkový standard - ventilátorová komora M+ 2,5 (výrobce MANDÍK, a.s.) - technický list viz.příloha • Včetně pružné vložky na sání a na výtlaku. | ks | 1 | 0 | 0
1-02 | Chladič vodní do VZT potrubí - rozměry 700x400mm, délka do 450mm (stejné rozměry jako chladič původní), připojovací strana pravá viz.výkres, parametry : - množství vzduchu Vp = 2 100 m3/h - chladicí výkon 10,7kW, chl.voda 6/10°C, vstupní vzduch 32°C při 35% rel.vlhkosti - průtok vody 0,64kg/s - tlaková ztráta na vodě 6,0kPa Standard - TERNO-S 355 (výrobce ALTEKO, s.r.o.) | ks | 1 | 0 | 0
1-03 | Regulační klapka s vývodem pro servopohon vícelistá, materiál těla klapky i listů Al, vel.700x400mm, délka max.110mm (standard Systemair RK), servopohon je stávající | ks | 1 | 0 | 0
1-20 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I materiál pozinkovaný plech - 100% tvarovek | m2 | 8 | 0 | 0
| Odvod kondenzátu od chladiče - potrubí plastové HT DN32 - do 8bm vč.tvarovek | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál vč.konzol pro ventilátorovou komoru poz.1-01 - žárově zinkové profily | soubor | 1 | 0 | 0
| Desky z rýhované pryže na podložení ventilátorová komory poz.1-01 | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní a demontážní práce
| Demontáž celého odvodního VZT zařízení ve strojovně chlazení z důvodu uvolnění transportní cesty pro chladicí jednotku před stěhováním chladicí jednotky. Po nastěhování chladicí jednotky bude celé odvodní zařízení namontováno zpět do původního místa vč.provedení opravy izolací poškozených demontáží. Demontáže a montáže vč.silového odpojení a zpětného připojení odvodního ventilátoru a servopohonu klapky. | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletní demontáž přívodního zařízení v prostoru strojovny chlazení z důvodu uvolnění transportní cesty pro chladicí jednotku před stěhováním chladicí jednotky (až po poslední přírubu ve strojovně chlazení před fasádou tj.vč.regulační klapky) vč.silového odpojení přívodního ventilátoru a servopohonů všch tří klapek. | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletní demontáž VZT zařízení ve venkovním prostoru od prvního oblouku (první oblouk od výstupu ze strojovny chlazení zůstane na původním místě) viz.výkres. | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletní montáž přívodního VZT zařízení ve strojovně chlazení a ve venkovním prostoru | soubor | 1 | 0 | 0
| Ekologická likvidace zdemontovaného a dále nevyužívaného materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Štítky s popisy VZT zařízení, šipky pro označení směru proudění vzduchu, topného a chladicího media | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří - ZA CELOU AKCI TJ.NEJEN ÚPRAVY VZT, ALE ZEJMÉNA HLUČNOST VENKOVNÍCH VZDUCHEM CHLAZENÝCH KONDENZÁTORŮ NOVÉHO ZDROJE CHLADU | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Výrobní dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
| Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) | soubor | 1 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, -zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.