| Zákazník |  |  | Projektant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno zákazníka |  |  | Jméno projektanta | AIR TECHNIC Clima s.r.o., Ing. Pavlíček |
| Jméno kontaktu |  |  | Telefon |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	Mandík M+

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	600 x 600 x 725	Velikost	M+  2,5

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	740 x 740 x 1045	Tloušťka panelu	mm	50

Hmotnost jednotky	kg	60	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	50

Hmotnost přiložených doplňků	kg	0

Uchycení: není

Povrchová úprava vnější	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Povrchová úprava stříšek	pozink	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava koncových elementů	pozink

Provedení: venkovní, jednotka se stříškou

Vlastnosti pláště dle EN 1886  (07/2009)

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T3

Tepelné mosty	TB2

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 15.8 | 23.6 | 31.3 | 37.3 | 39.5 | 39.7 | 43.2 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	jednosměrná větrací jednotka ( UVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa	0.09%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa	0.10%

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	/	Ƞfan_limit  2018	%	45.7	/	36.1

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	67.3

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	7	/	40

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod	ΔPs int sup	Pa	3

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod	ΔPs add sup	Pa	0

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty podle EN13053 nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2100 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 2100 | Tlaková ztráta | Pa | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Typ ventilátorového agregátu	GR25C-6ID.BD.CR	Celkový dopravní tlak	Pa	356

Motor s EC technologií	Statický tlak	Pa	303

kompozitové oběžné kolo typ Cpro-ZAmid	Dynamický tlak	Pa	53

Průtok vzduchu	m3/h	2100	SFPv	W/(m3/s )	652

Externí tlaková ztráta	Pa	300	Třída SFP dle ČSN EN13779	SFP2

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	1~230	Napětí	V	230

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50

Příkon	kW	0.50	Systémový příkon	kW	0.39

Proud	A	1.80	Proud	A	1.69

Otáčky	ot/min	3080	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	2954 / 3080

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE4	Účinnost agregátu	%	53.6

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 79.6 |  | 75.7 | 65.0 | 73.4 | 73.8 | 74.3 | 73.6 | 70.7 | 67.2 |
| akustický výkon do sání | 73.2 |  | 76.2 | 62.9 | 70.4 | 70.6 | 67.3 | 64.3 | 64.6 | 61.5 |
| akustický výkon do okolí | 51.7 |  | 75.7 | 51.0 | 50.4 | 47.8 | 38.3 | 35.6 | 30.7 | 20.2 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2100 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

VxŠ: ODA=500x500 mm, SUP=500x500 mm

VxŠ: ODA=500x500 mm, SUP=500x500 mm