## Harmonogram revizí 2017-2021
HARMONOGRAM REVIZÍ
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Termíny pro pravidelné elektrorevize dle ČSN 33 1500
1 | VZ I | Růžová | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody - vnější prostor vč.prostoru pod pyramidou | 4
|  | elektrorozvody - ničení cenin + sklad hořl.kapalin | 2
|  | elektrorozvody - místnosti se sprchou nebo vanou | 3
|  | elektrorozvody - plynová kotelna | 3
|  | elektrorozvody - vzduchotechnika | 3
|  | elektrorozvody - strojovny výtahu | 3
|  | elektrorozvody - dílny hrubé tiskařské výroby | 3
|  | elektrorozvody - dílna mechanici 1PP., brusírna 1NP. | 3
|  | elektrorozvody - balírna 1PP. | 2
|  | elektrorozvody - prostor s myčkou kuchyně | 1 | 9
|  | elektrorozvody - galvanovna | 3
|  | elektrorozvody - ČOV (čistička odpadních vod) | 3
|  | elektrorozvody - motorgenerátor | 2
|  | elektrorozvody - nouzové osvětlení | 2
|  | elektrorozvody - NN - zbytek závodu | 5
|  | elektrorozvody - VN | 5
|  | hromosvody | 5
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 9
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
|  | elektrospotřebiče serverovny | 2
|  | pracovní stroje - tříleté lhůty | 3
|  | pracovní stroje - dvouleté lhůty | 2
|  | pracovní stroje - jednoleté lhůty | 1 | 9
|  | Konírna | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody - NN | 5
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 9
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
|  | nouzové osvětlení | 2
2 | VZ II | Holešovice | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody - vnější prostor | 4
|  | elektrorozvody - prostor s myčkou kuchyně | 1 | 11
|  | elektrorozvody - strojovny výtahu | 3
|  | elektrorozvody - místnosti se sprchou nebo vanou | 3
|  | elektrorozvody - nouzové osvětlení | 2
|  | elektrorozvody - motorgenerátor | 2
|  | elektrorozvody - plynová kotelna | 3
|  | elektrorozvody - vzduchotechnika | 3
|  | elektrorozvody - NN - zbytek závodu | 5
|  | elektrorozvody - VN | 5
|  | hromosvody | 5
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 11
|  | elektrospotřebiče serverovny | 2
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
|  | pracovní stroje - tříleté lhůty | 3
|  | pracovní stroje - jednoleté lhůty | 1 | 11
3 | VZ III | Vápenka | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 5
|  | elektrospotřebiče - serverovny | 2
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
|  | pracovní stroje - tříleté lhůty | 3
|  | pracovní stroje - dvouleté lhůty | 2
|  | pracovní stroje - jednoleté lhůty | 1 | 5
4 | RS Pernink | Rekreační středisko Pernink | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody - NN | 3
|  | hromosvody | 5
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
|  | nouzové osvětlení | 2
5 | RS Pouště | Rekreační středisko Pouště | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody - NN - dvouleté lhůty | 2
|  | elektrorozvody-NN-jednoleté lhůty-vodárna, studna, bazén, sprchy | 1 | 5
|  | hromosvody | 2
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 5
|  | elektrospotřebiče ostatní | 2
6 | Restaurace | Jindřišská 22, Praha1 | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody NN - jednoleté lhůty | 1 | 9
|  | elektrorozvody NN - tříleté lhůty | 3
|  | pracovní stroje - jednoleté lhůty | 1 | 9
|  | pracovní stroje - tříleté lhůty | 3
7 | Byty - Jindřišská | Byty v ul. Jindřišská 22, Praha1 | lhúta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | elektrorozvody NN - tříleté lhůty | 3
|  | el.ruční nářadí a elektrospotřebiče držené v ruce | 1 | 9
|  | elektrospotřebiče ostatní ( ve vlastnictví STC ) | 2