## List1
Rozváděč | Zařízení | Položka | Datový bod | Typ I/O | Popis | Stav |  | Poznámky
[6 empty] | Rozepnuto "0" | Sepnuto "1"
Rozváděč R-VZT6 - Prostor chodby (4.NP, m.č. 337)
R-VZT6 |  |  | AI1.1 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.2 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.3 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.4 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.5 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.6 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.7 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI1.8 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT6 | IRC329 | TA1 | AI2.1 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC329 | TA2 | AI2.2 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC329 | TA3 | AI2.3 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC329 | TA4 | AI2.4 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC329 | TA5 | AI2.5 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC329 | HC1 | AI2.6 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu
R-VZT6 | IRC329 | PC1 | AI2.7 | 0-10V DC | Diferenční tlak prostoru řezárny a chodby
R-VZT6 | IRC329 | PC2 | AI2.8 | 0-10V DC | Diferenční tlak prostoru řezárny a chodby
R-VZT6 | IRC329 | RP1.1 | AI2.9 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP1.2 | AI2.10 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP2.1 | AI2.11 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP2.2 | AI2.12 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC331 | RP1.1 | AI2.13 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC331 | RP2.1 | AI2.14 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC332 | RP1.1 | AI2.15 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC332 | RP2.1 | AI2.16 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC333a | TA1 | AI2.17 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC333a | TA2 | AI2.18 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC333b | TA1 | AI2.19 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC333c | TA1 | AI2.20 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu FCU
R-VZT6 | IRC333 | RP1.1 | AI2.21 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC333 | RP2.1 | AI2.22 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC335 | RP1.1 | AI2.23 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC335 | RP2.1 | AI2.24 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC337 | RP1.1 | AI2.25 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC369 | HC1 | AI2.26 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu
R-VZT6 | IRC369 | RP1.1 | AI2.27 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC369 | RP2.1 | AI2.28 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC372 | HC1 | AI2.29 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu
R-VZT6 | IRC372 | RP1.1 | AI2.30 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC372 | RP2.1 | AI2.31 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC381 | HC1 | AI2.32 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu
R-VZT6 | IRC381 | RP1.1 | AI2.33 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC381 | RP2.1 | AI2.34 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC383 | HC1 | AI2.35 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu
R-VZT6 | IRC383 | RP1.1 | AI2.36 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 | IRC383 | RP2.1 | AI2.37 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT6 |  |  | AI2.38 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.39 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.40 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.41 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.42 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.43 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AI2.44 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | AO1 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | AO2 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC329 | RP1.1 | AO3 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP1.2 | AO4 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP2.1 | AO5 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC329 | RP2.2 | AO6 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC331 | RP1.1 | AO7 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC331 | RP2.1 | AO8 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC332 | RP1.1 | AO9 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC332 | RP2.1 | AO10 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC333 | RP1.1 | AO11 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC333 | RP2.1 | AO12 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC335 | RP1.1 | AO13 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC335 | RP2.1 | AO14 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC337 | RP1.1 | AO15 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | AO16 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC369 | RP1.1 | AO17 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC369 | RP2.1 | AO18 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | AO19 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC372 | RP1.1 | AO20 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC372 | RP2.1 | AO21 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | AO22 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC381 | RP1.1 | AO23 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC381 | RP2.1 | AO24 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | AO25 | 0-10V DC | Regulace výkonu parního zvlhčovače
R-VZT6 | IRC383 | RP1.1 | AO26 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 | IRC383 | RP2.1 | AO27 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT6 |  |  | AO28 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AO29 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AO30 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AO31 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 |  |  | AO32 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT6 | IRC329 | FS1 | DI1 | Stav | Signalizace proudění přívodního vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HS1 | DI2 | Alarm | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DI3 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DI4 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DI5 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DI6 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DI7 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DI8 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DI9 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DI10 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | TL1 | DI11 | Stav | Požadavek maximálního odtahu vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | TL2 | DI12 | Stav | Požadavek maximálního odtahu vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC331 | FCU1 | DI13 | Alarm | Sumární porucha kazetové klimatizační jednotky | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC332a | FCU1 | DI14 | Alarm | Sumární porucha kazetové klimatizační jednotky | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC332a | FCU2 | DI15 | Alarm | Sumární porucha kazetové klimatizační jednotky | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC332b | FCU1 | DI16 | Alarm | Sumární porucha kazetové klimatizační jednotky | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC369 | FS1 | DI17 | Stav | Signalizace proudění přívodního vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC369 | HS1 | DI18 | Alarm | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DI19 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DI20 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DI21 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DI22 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC372 | FS1 | DI23 | Stav | Signalizace proudění přívodního vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC372 | HS1 | DI24 | Alarm | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DI25 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DI26 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DI27 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DI28 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC381 | FS1 | DI29 | Stav | Signalizace proudění přívodního vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC381 | HS1 | DI30 | Alarm | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DI31 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DI32 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DI33 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DI34 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC383 | FS1 | DI35 | Stav | Signalizace proudění přívodního vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC383 | HS1 | DI36 | Alarm | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DI37 | Alarm | Sumární porucha parního zvlhčovače | Alarm | Normal
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DI38 | Stav | Signalizace požadavku údržby parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DI39 | Stav | Signalizace produkce páry parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DI40 | Stav | Signalizace pohotovostního režimu parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | ESL | EPS | DI41 | Alarm | Signalizace výskytu požáru (Systém EPS) | Alarm | Normal
R-VZT6 | - | TL1 | DI42 | Stav | Reset poruchových stavů (tlačítko na panelu rozváděče) | - | Reset
R-VZT6 | - | SPD | DI43 | Alarm | Porucha přepěťových ochran rozváděče | Alarm | Normal
R-VZT6 |  |  | DI44 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI45 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI46 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI47 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI48 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI49 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI50 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI51 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI52 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI53 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI54 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI55 |  | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DI56 |  | Rezerva
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DO1 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU1 | DO2 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DO3 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC329 | HU2 | DO4 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DO5 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC369 | HU1 | DO6 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DO7 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC372 | HU1 | DO8 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DO9 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC381 | HU1 | DO10 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DO11 | Povel | Externí zapnutí parního zvlhčovače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 | IRC383 | HU1 | DO12 | Povel | Blokování provozu zvlhčovače (hygrostat, průtok vzduchu, atd) | Blokováno | Povoleno
R-VZT6 | - | HL2 | DO13 | Povel | Signalizace sumární poruchy (kontrolka na panelu rozváděče) | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT6 |  |  | DO14 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO15 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO16 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO17 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO18 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO19 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO20 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO21 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO22 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO23 | Povel | Rezerva
R-VZT6 |  |  | DO24 | Povel | Rezerva
R-VZT6 | IRCxxx | - | Modbus 1 | RS485 | Ovládání a sig. provozních stavů regulátorů FCU_R-xxx.y (kpl)
R-VZT6 | IRCxxx | - | Modbus 2 | RS485 | Ovládání a sig. provozních stavů kazetových jednotek (kpl)
R-VZT6 | IRCxxx | - | Modbus 3 | RS485 | Sběrnice prostorových ovladačů a snímačů (kpl)
R-VZT6 | MaR | - | Ethernet | TCP/IP | Komunikace s centrálním systémem MaR v objektu (kpl)
Rozváděč R-VZT7.8 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 423)
R-VZT7.8 | VZT1 | TC2.1 | AI1.1 | Pt1000 | Teplota odvodu vzduchu
R-VZT7.8 | VZT1 | TA3.1 | AI1.2 | Pt1000 | Teplota přívodu univerzálního registru chlazení a ohřevu
R-VZT7.8 | VZT1 | TC3.1 | AI1.3 | Pt1000 | Teplota zpátečky univerzálního registru chlazení a ohřevu
R-VZT7.8 | VZT36 | TA1 | AI1.4 | Pt1000 | Teplota prostoru krovu (5.NP)
R-VZT7.8 | SIG | TA1 | AI1.5 | Pt1000 | Teplota prostoru strojovny VZT (m.č. 423)
R-VZT7.8 | SIG | TA2 | AI1.6 | Pt1000 | Teplota prostoru strojovny VZT (m.č. 420a)
R-VZT7.8 |  |  | AI1.7 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI1.8 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI1.9 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI1.10 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI1.11 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI1.12 | Pt1000 | Rezerva
R-VZT7.8 | VZT1 | THC1.1 | AI2.1 | 0-10V DC | Teplota přívodu vzduchu (kombinovaný snímač T/rH)
R-VZT7.8 | VZT1 | THC1.1 | AI2.2 | 0-10V DC | Vlhkost přívodu vzduchu (kombinovaný snímač T/rH)
R-VZT7.8 | VZT1 | THC2.1 | AI2.3 | 0-10V DC | Teplota odtahu vzduchu (kombinovaný snímač T/rH)
R-VZT7.8 | VZT1 | THC2.1 | AI2.4 | 0-10V DC | Vlhkost odtahu vzduchu (kombinovaný snímač T/rH)
R-VZT7.8 | VZT1 | PC1.1 | AI2.5 | 0-10V DC | Diferenční tlak přívodu vzduchu
R-VZT7.8 | VZT1 | PC2.1 | AI2.6 | 0-10V DC | Diferenční tlak odtahu vzduchu
R-VZT7.8 | VZT16 | RP1.1 | AI2.7 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku vzduchu regulátoru VAV
R-VZT7.8 | VZT16 | DQ2.1 | AI2.8 | 0-10V DC | Koncentrace CO2 odtahu vzduchu (Kombinovaný snímač)
R-VZT7.8 | VZT16 | DQ2.1 | AI2.9 | 0-10V DC | Koncentrace VOC odtahu vzduchu (Kombinovaný snímač)
R-VZT7.8 |  |  | AI2.10 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI2.11 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AI2.12 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 | VZT1 | M1.1 | AO1 | 0-10V DC | Regulace otáček motoru přívodu
R-VZT7.8 | VZT1 | M2.1 | AO2 | 0-10V DC | Regulace otáček motoru odvodu
R-VZT7.8 | VZT1 | Y1.1 | AO3 | 0-10V DC | Regulace ventilu vodního ohřevu
R-VZT7.8 | VZT1 | Y2.1 | AO4 | 0-10V DC | Regulace ventilu vodního chlazení
R-VZT7.8 | VZT1 | KL3.1 | AO5 | 0-10V DC | Regulace obtokové klapky rekuperace
R-VZT7.8 | VZT2 | M1.1 | AO6 | 0-10V DC | Regulace otáček motoru odtahu
R-VZT7.8 | VZT16 | RP1.1 | AO7 | 0-10V DC | Regulace průtoku vzduchu VAV
R-VZT7.8 |  |  | AO8 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AO9 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AO10 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AO11 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | AO12 | 0-10V DC | Rezerva
R-VZT7.8 | VZT1 | KL1.1 | DI1 | Stav | Signalizace uzavřené polohy vstupní klapky sání vzduchu | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | KL2.1 | DI2 | Stav | Signalizace uzavřené polohy vstupní klapky odvodu vzduchu | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | DP1.1 | DI3 | Alarm | Tlaková diference filtru sání vzduchu | Normal | Alarm
R-VZT7.8 | VZT1 | DP2.1 | DI4 | Alarm | Tlaková diference filtru odvodu vzduchu | Normal | Alarm
R-VZT7.8 | VZT1 | DP1.2 | DI5 | Stav | Tlaková diference motoru přívodu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT1 | DP2.2 | DI6 | Stav | Tlaková diference motoru odvodu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT1 | M1.1 | DI7 | Alarm | Porucha motoru přívodu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | M2.1 | DI8 | Alarm | Porucha motoru odvodu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | Y1.1 | DI9 | Stav | Signalizace uzavřené polohy reg. ventilu vodního ohřevu | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | Y2.1 | DI10 | Stav | Signalizace uzavřené polohy reg. ventilu vodního chlazení | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | V1.1 | DI11 | Stav | Signalizace otevřené polohy ventilu zpátečky vodního ohřevu | - | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | V1.1 | DI12 | Stav | Signalizace uzavřené polohy ventilu zpátečky vodního ohřevu | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | V2.1 | DI13 | Stav | Signalizace otevřené polohy ventilu zpátečky vodního chlazení | - | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | V2.1 | DI14 | Stav | Signalizace uzavřené polohy ventilu zpátečky vodního chlazení | - | Zavřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | C1.1 | DI15 | Stav | Chod čerpadla topného okruhu vodního ohřívače | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT1 | TS1.1 | DI16 | Alarm | Mrazová ochrana vodního ohřívače | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | DS1.1 | DI17 | Alarm | Detekce kouře přívodu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | DS2.1 | DI18 | Alarm | Detekce kouře odtahu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | PK1.1 | DI19 | Alarm | Uzavření protipožární klapky | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT1 | PK2.1 | DI20 | Alarm | Uzavření protipožární klapky | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT2 | PIR1 | DI21 | Stav | Detekce pohybu v prostoru socíálních zařízení (WC Ženy) | Neaktivní | Aktivní
R-VZT7.8 | VZT2 | PIR2 | DI22 | Stav | Detekce pohybu v prostoru socíálních zařízení (WC Muži) | Neaktivní | Aktivní
R-VZT7.8 | VZT2 | M1.1 | DI23 | Alarm | Porucha motoru odtahu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT16 | - | DI24 | Alarm | Sumární porucha zařízení přesné klimatizace | Normal | Alarm
R-VZT7.8 | VZT16 | PK1.1 | DI25 | Alarm | Uzavření protipožární klapky | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT16 | PK2.1 | DI26 | Alarm | Uzavření protipožární klapky | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT36 | DP1 | DI27 | Stav | Tlaková diference motoru odtahu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT36 | M1 | DI28 | Alarm | Porucha motoru odtahu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT36 | PK2.1 | DI29 | Alarm | Uzavření protipožární klapky | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT37 | M1 | DI30 | Stav | Chod motoru odtahu vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT37 | M1 | DI31 | Alarm | Porucha motoru odtahu vzduchu | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | VZT37 | TL1 | DI32 | Stav | Tlačítko ovládání motoru odtahu vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | SIG | LA1 | DI33 | Alarm | Zaplavení prostoru strojovny VZT (m.č. 423) | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | SIG | LA2 | DI34 | Alarm | Zaplavení prostoru strojovny VZT (m.č. 420a) | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | ESL | EPS | DI35 | Alarm | Signalizace výskytu požáru (Systém EPS) | Alarm | Normal
R-VZT7.8 | - | TL1 | DI36 | Stav | Reset poruchových stavů (tlačítko na panelu rozváděče) | - | Reset
R-VZT7.8 | - | SPD | DI37 | Alarm | Porucha přepěťových ochran rozváděče | Alarm | Normal
R-VZT7.8 |  |  | DI38 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI39 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI40 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI41 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI42 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI43 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI44 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI45 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI46 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI47 |  | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DI48 |  | Rezerva
R-VZT7.8 | VZT1 | KL1.1 | DO1 | Povel | Vstupní klapka sání vzduchu | Zavřeno | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | KL2.1 | DO2 | Povel | Výstupní klapka odvodu vzduchu | Zavřeno | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | M1.1 | DO3 | Povel | Povolení provozu motoru přívodu vzduchu | Blokováno | Povoleno
R-VZT7.8 | VZT1 | M2.1 | DO4 | Povel | Povolení provozu motoru odvodu vzduchu | Blokováno | Povoleno
R-VZT7.8 | VZT1 | C1.1 | DO5 | Povel | Čerpadlo topného okruhu vodního ohřevu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT1 | V1.1 | DO6 | Povel | Uzavírací ventil zpátečky vodního ohřevu | Zavřeno | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT1 | V2.1 | DO7 | Povel | Uzavírací ventil zpátečky vodního chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-VZT7.8 | VZT2 | M1.1 | DO8 | Povel | Povolení provozu motoru odtahu vzduchu | Blokováno | Povoleno
R-VZT7.8 | VZT16 | - | DO9 | Povel | Externí zapnutí zařízení přesné klimatizace | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT16 | - | DO10 | Povel | Havarijní odstavení zařízení klimatizace (požár, zaplavení, atd.) | Blokováno | Povoleno
R-VZT7.8 | VZT36 | M1 | DO11 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT36 | M1 | DO12 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT36 | M1 | DO13 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | VZT37 | M1 | DO14 | Povel | Motoru odtahu vzduchu | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 | - | HL2 | DO15 | Povel | Signalizace sumární poruchy (kontrolka na panelu rozváděče) | Vypnuto | Zapnuto
R-VZT7.8 |  |  | DO16 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO17 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO18 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO19 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO20 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO21 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO22 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO23 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 |  |  | DO24 | Povel | Rezerva
R-VZT7.8 | VZT16 | RC1 | Modbus 1 | RS485 | Sběrnice prostorového ovladače (Interní snímače T/rH/CO2)
R-VZT7.8 | VZT16 | - | Modbus 2 | RS485 | Ovládání a signalizace provozních stavů zařízení (kpl)
R-VZT7.8 | MaR | - | Ethernet | TCP/IP | Komunikace s centrálním systémem MaR v objektu (kpl)
Rozvodnice R-xxx.y - Rozvodníce regulátorů FCU jednotek (Instalace na opláštění FCU)
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DI1 |  | Rezerva
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DI1 |  | Rezerva
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.1 | IRC329 | FCU1 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DI1 |  | Rezerva
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DI1 |  | Rezerva
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.2 | IRC329 | FCU2 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DI1 |  | Rezerva
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DI1 |  | Rezerva
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.3 | IRC329 | FCU3 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DI1 |  | Rezerva
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DI1 |  | Rezerva
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.4 | IRC329 | FCU4 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DI1 |  | Rezerva
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DI1 |  | Rezerva
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-329.5 | IRC329 | FCU5 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DI1 |  | Rezerva
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DI1 |  | Rezerva
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.1 | IRC333a | FCU1 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DI1 |  | Rezerva
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DI1 |  | Rezerva
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.2 | IRC333a | FCU2 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DI1 |  | Rezerva
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DI1 |  | Rezerva
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.3 | IRC333b | FCU3 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DI1 |  | Rezerva
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DI1 |  | Rezerva
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DO1.1 | PWM | Regulace ventilu chlazení | Zavřeno | Otevřeno
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DO1.2 | PWM | Rezerva
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DO2.1 | Povel | Provoz ventilátoru - I. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DO2.2 | Povel | Provoz ventilátoru - II. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto
R-333.4 | IRC333c | FCU4 | DO2.3 | Povel | Provoz ventilátoru - III. stupeň otáček | Vypnuto | Zapnuto