## Kabelové rozvody
Kabelové rozvody MaR
Číslo | Označení kabelu | Typ kabelu | Odkud |  | Kam |  | Délka (m) | Poznámky
Rozváděč R-VZT6 - Prostor chodby (4.NP, m.č. 337)
1 | WL.ESI.1 | CYKY-J 5x6 | ESI | - | R-VZT6 | Y | - | Napájení rozváděče MaR
2 | TE.ESI.1 | - | ESI-TE | - | R-VZT6 | PE | - | Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3 |  | CY6 |  |  |  |  | 50 | Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4 | WL1.1 | CYKY-J 3x2,5 | R-VZT6 | Y1 | R-329.5 | m.č. 329 | 40 | Napájení rozvodnice IRC
5 | WL1.2 | CYKY-J 3x2,5 | R-329.5 | - | R-329.4 | m.č. 329 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
6 | WL1.3 | CYKY-J 3x2,5 | R-329.4 | - | R-329.3 | m.č. 329 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
7 | WL1.4 | CYKY-J 3x2,5 | R-329.3 | - | R-329.2 | m.č. 329 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
8 | WL1.5 | CYKY-J 3x2,5 | R-329.2 | - | R-329.1 | m.č. 329 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
9 | WL1.6 | CYKY-J 3x2,5 | R-VZT6 | Y1 | R-333.1 | m.č. 333 | 25 | Napájení rozvodnice IRC
10 | WL1.7 | CYKY-J 3x2,5 | R-333.1 | - | R-333.2 | m.č. 333 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
11 | WL1.8 | CYKY-J 3x2,5 | R-333.2 | - | R-333.3 | m.č. 333 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
12 | WL1.9 | CYKY-J 3x2,5 | R-333.3 | - | R-333.4 | m.č. 333 | 15 | Napájení rozvodnice IRC
13 | WL1.10 | CYKY-J 3x1,5 | R-VZT6 | Y1 | IRC332b-FCU1 | m.č. 336 | 13 | Napájení kazetové jednotky FCU
14 | WL1.11 | CYKY-J 3x1,5 | IRC332b-FCU1 | - | IRC332a-FCU2 | m.č. 332 | 15 | Napájení kazetové jednotky FCU
15 | WL1.12 | CYKY-J 3x1,5 | IRC332a-FCU2 | - | IRC332a-FCU1 | m.č. 332 | 12 | Napájení kazetové jednotky FCU
16 | WL1.13 | CYKY-J 3x1,5 | IRC332a-FCU1 | - | IRC331-FCU1 | m.č. 331 | 18 | Napájení kazetové jednotky FCU
17 | WL1.14 | CYKY-J 5x1,5 | R-329.1 | - | IRC329-FCU1 | m.č. 329 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
18 | WL1.15 | CYKY-J 5x1,5 | R-329.2 | - | IRC329-FCU2 | m.č. 329 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
19 | WL1.16 | CYKY-J 5x1,5 | R-329.3 | - | IRC329-FCU3 | m.č. 329 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
20 | WL1.17 | CYKY-J 5x1,5 | R-329.4 | - | IRC329-FCU4 | m.č. 329 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
21 | WL1.18 | CYKY-J 5x1,5 | R-329.5 | - | IRC329-FCU5 | m.č. 329 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
22 | WL1.19 | CYKY-J 5x1,5 | R-333.1 | - | IRC333a-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
23 | WL1.20 | CYKY-J 5x1,5 | R-333.2 | - | IRC333a-FCU2 | m.č. 333 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
24 | WL1.21 | CYKY-J 5x1,5 | R-333.3 | - | IRC333b-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
25 | WL1.22 | CYKY-J 5x1,5 | R-333.4 | - | IRC333c-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Napajení motoru kanálové jednotky FCU
26 | WL1.23 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC329-HU1 | m.č. 337 | 35 | Blokování provozu zvlhčovače
27 | WL1.24 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC329-HU2 | m.č. 337 | 37 | Blokování provozu zvlhčovače
28 | WL1.25 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC369-HU1 | m.č. 337 | 40 | Blokování provozu zvlhčovače
29 | WL1.26 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC372-HU1 | m.č. 337 | 42 | Blokování provozu zvlhčovače
30 | WL1.27 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC381-HU1 | m.č. 337 | 15 | Blokování provozu zvlhčovače
31 | WL1.28 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT6 | - | IRC383-HU1 | m.č. 337 | 17 | Blokování provozu zvlhčovače
32 | WS1.1 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-TA1 | m.č. 329 | 50 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
33 | WS1.2 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-TA2 | m.č. 329 | 45 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
34 | WS1.3 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-TA3 | m.č. 329 | 40 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
35 | WS1.4 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-TA4 | m.č. 329 | 35 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
36 | WS1.5 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-TA5 | m.č. 329 | 30 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
37 | WS1.6 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC333-TA1 | m.č. 333 | 25 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
38 | WS1.7 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC333-TA2 | m.č. 333 | 20 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
39 | WS1.8 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC333-TA3 | m.č. 333 | 22 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
40 | WS1.9 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC333-TA4 | m.č. 333 | 27 | Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
41 | WS1.10 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-HC1 | m.č. 337 | 45 | Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
42 | WS1.11 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC329-RP1.1 | m.č. 329 | 50 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
43 | WS1.12 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC329-RP1.2 | m.č. 329 | 50 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
44 | WS1.13 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC329-RP2.1 | m.č. 329 | 37 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
45 | WS1.14 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC329-RP2.2 | m.č. 329 | 32 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
46 | WS1.15 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-PC1 | m.č. 329 | 38 | Snímač diferenčního tlaku vzduchu místnosti řezárny a chodby
47 | WS1.16 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-PC1 | m.č. 329 | 25 | Snímač diferenčního tlaku vzduchu místnosti řezárny a chodby
48 | WS1.17 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC331-RP1.1 | m.č. 331 | 30 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
49 | WS1.18 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC331-RP2.1 | m.č. 331 | 28 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
50 | WS1.19 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC332-RP1.1 | m.č. 332 | 27 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
51 | WS1.20 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC332-RP2.1 | m.č. 332 | 27 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
52 | WS1.21 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC333-RP1.1 | m.č. 333 | 25 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
53 | WS1.22 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC333-RP2.1 | m.č. 333 | 28 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
54 | WS1.23 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC335-RP1.1 | m.č. 335 | 30 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
55 | WS1.24 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC335-RP2.1 | m.č. 335 | 30 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
56 | WS1.25 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC337-RP1.1 | m.č. 337 | 20 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
57 | WS1.26 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC369-HC1 | m.č. 337 | 45 | Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
58 | WS1.27 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC369-RP1.1 | m.č. 337 | 40 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
59 | WS1.28 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC369-RP2.1 | m.č. 337 | 40 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
60 | WS1.29 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC372-HC1 | m.č. 337 | 45 | Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
61 | WS1.30 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC372-RP1.1 | m.č. 337 | 40 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
62 | WS1.31 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC372-RP2.1 | m.č. 337 | 40 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
63 | WS1.32 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC381-HC1 | m.č. 337 | 14 | Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
64 | WS1.33 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC381-RP1.1 | m.č. 337 | 18 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
65 | WS1.34 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC381-RP2.1 | m.č. 337 | 18 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
66 | WS1.35 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC383-HC1 | m.č. 337 | 14 | Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
67 | WS1.36 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC383-RP1.1 | m.č. 337 | 16 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
68 | WS1.37 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2/XAO1 | IRC383-RP2.1 | m.č. 337 | 16 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
69 | WS1.38 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC329-HU1 | m.č. 337 | 35 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
70 | WS1.39 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC329-HU2 | m.č. 337 | 37 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
71 | WS1.40 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC369-HU1 | m.č. 337 | 40 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
72 | WS1.41 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC372-HU1 | m.č. 337 | 42 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
73 | WS1.42 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC381-HU1 | m.č. 337 | 15 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
74 | WS1.43 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAO1/XDO1 | IRC383-HU1 | m.č. 337 | 17 | Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
75 | WS1.44 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-FS1 | m.č. 329 | 45 | Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
76 | WS1.45 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-HS1 | m.č. 329 | 45 | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
77 | WS1.46 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-HU1 | m.č. 337 | 35 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
78 | WS1.47 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-HU2 | m.č. 337 | 37 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
79 | WS1.48 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-TL1 | m.č. 329 | 40 | Tlačítko ovládání nárazového odvětrání místnosti
80 | WS1.49 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC329-TL2 | m.č. 329 | 45 | Tlačítko ovládání nárazového odvětrání místnosti
81 | WS1.50 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC331-FCU1 | m.č. 331 | 30 | Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
82 | WS1.51 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC332a-FCU1 | m.č. 332 | 20 | Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
83 | WS1.52 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC332a-FCU2 | m.č. 332 | 20 | Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
84 | WS1.53 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC332b-FCU1 | m.č. 336 | 15 | Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
85 | WS1.54 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC369-FS1 | m.č. 337 | 45 | Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
86 | WS1.55 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC369-HS1 | m.č. 337 | 45 | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
87 | WS1.56 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC369-HU1 | m.č. 337 | 40 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
88 | WS1.57 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC372-FS1 | m.č. 337 | 45 | Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
89 | WS1.58 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC372-HS1 | m.č. 337 | 45 | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
90 | WS1.59 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC372-HU1 | m.č. 337 | 42 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
91 | WS1.60 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC381-FS1 | m.č. 337 | 14 | Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
92 | WS1.61 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC381-HS1 | m.č. 337 | 14 | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
93 | WS1.62 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC381-HU1 | m.č. 337 | 15 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
94 | WS1.63 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC383-FS1 | m.č. 337 | 14 | Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
95 | WS1.64 | JYTY-O 2x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC383-HS1 | m.č. 337 | 14 | Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
96 | WS1.65 | JYTY-O 7x1 | R-VZT6 | XDI1 | IRC383-HU1 | m.č. 337 | 17 | Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
97 | WS1.66 | JYTY-O 2x1 | R-329.1 | - | IRC329-FCU1 | m.č. 329 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
98 | WS1.67 | JYTY-O 2x1 | R-329.2 | - | IRC329-FCU2 | m.č. 329 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
99 | WS1.68 | JYTY-O 2x1 | R-329.3 | - | IRC329-FCU3 | m.č. 329 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
100 | WS1.69 | JYTY-O 2x1 | R-329.4 | - | IRC329-FCU4 | m.č. 329 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
101 | WS1.70 | JYTY-O 2x1 | R-329.5 | - | IRC329-FCU5 | m.č. 329 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
102 | WS1.71 | JYTY-O 2x1 | R-333.1 | - | IRC333a-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
103 | WS1.72 | JYTY-O 2x1 | R-333.2 | - | IRC333a-FCU2 | m.č. 333 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
104 | WS1.73 | JYTY-O 2x1 | R-333.3 | - | IRC333b-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
105 | WS1.74 | JYTY-O 2x1 | R-333.4 | - | IRC333c-FCU1 | m.č. 333 | 2 | Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
106 | WS1.75 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-RP2.1 | m.č. 329 | 40 | Rezerva
107 | WS1.76 | JYTY-O 4x1 | R-VZT6 | XAI2 | IRC329-RP2.2 | m.č. 329 | 35 | Rezerva
108 | WS1.77 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 1 | R-329.1 | m.č. 329 | 50 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
109 | WS1.78 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-329.1 | Modbus 1 | R-329.2 | m.č. 329 | 10 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
110 | WS1.79 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-329.2 | Modbus 1 | R-329.3 | m.č. 329 | 15 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
111 | WS1.80 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-329.3 | Modbus 1 | R-329.4 | m.č. 329 | 15 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
112 | WS1.81 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-329.4 | Modbus 1 | R-329.5 | m.č. 329 | 15 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
113 | WS1.82 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-329.5 | Modbus 1 | R-333.1 | m.č. 333 | 20 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
114 | WS1.83 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-333.1 | Modbus 1 | R-333.2 | m.č. 333 | 10 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
115 | WS1.84 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-333.2 | Modbus 1 | R-333.3 | m.č. 333 | 15 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
116 | WS1.85 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-333.3 | Modbus 1 | R-333.4 | m.č. 333 | 15 | Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
117 | WS1.86 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 2 | IRC332b-FCU1 | m.č. 336 | 13 | Datová komunikace kazetových jednotek FCU
118 | WS1.87 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 2 | IRC332a-FCU2 | m.č. 332 | 15 | Datová komunikace kazetových jednotek FCU
119 | WS1.88 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 2 | IRC332a-FCU1 | m.č. 332 | 12 | Datová komunikace kazetových jednotek FCU
120 | WS1.89 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 2 | IRC331-FCU1 | m.č. 331 | 18 | Datová komunikace kazetových jednotek FCU
121 | WS1.90 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 | Modbus 3 | IRCxxx-RCx/DQx.y | Místnosti 4.NP | 350 | Datová komunikace prostorových snímačů a ovladačů (kpl)
122 | WS1.91 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT6 |  | IRC329-DQ1.1 | m.č. 329 | 35 | Rezerva
123 | WS1.EPS.1 | - | R-EPS | - | R-VZT6 |  |  | Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)
124 | WS1.ESL.1 | - | R-ESL | TCP/IP | R-VZT6 |  |  | Datová komunikace systému MaR (Dodávka profese ESL)
Rozváděč R-VZT7.8 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 423)
1 | WL.ESI.1 | CYKY-J 5x6 | ESI | - | R-VZT7.8 | Y | - | Napájení rozváděče MaR
2 | TE.ESI.1 | - | ESI-TE | - | R-VZT7.8 | PE | - | Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3 |  | CY6 |  |  |  |  | 30 | Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4 | WL1.1 | CYKY-J 4x2,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT1-M1.1 | m.č. 423 | 17 | Napájení motoru přívodu vzduchu (Servisní vypínač)
5 | WL1.2 | CYKY-J 4x2,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT1-M2.1 | m.č. 423 | 20 | Napájení motoru odvodu vzduchu (Servisní vypínač)
6 | WL1.3 | CYKY-J 3x1,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT1-C1.1 | m.č. 423 | 20 | Napájení čerpadla okruhu vodního ohřevu
7 | WL1.4 | CYKY-J 3x1,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT2-M1 | Střecha | 30 | Napájení motoru odtahového střešního ventilátoru
8 | WL1.5 | CYKY-J 5x1,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT36-M1 | m.č. 423 | 12 | Napájení motoru odtahu vzduchu
9 | WL1.6 | CYKY-J 4x2,5 | R-VZT7.8 | Y1 | VZT37-M1 | Střecha | 30 | Napájení motoru odtahu vzduchu (Ex provedení, SNV 2)
10 | WS1.1 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | VZT1-TC2.1 | m.č. 423 | 15 | Snímač teploty odvodu vzduchu
11 | WS1.2 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | VZT1-TA3.1 | m.č. 423 | 18 | Snímač teploty přívodu vody registru ohřevu/chlazení
12 | WS1.3 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | VZT1-TC3.1 | m.č. 423 | 18 | Snímač teploty zpátečky vody registru ohřevu/chlazení
13 | WS1.4 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | VZT36-TC1 | Prostor krovu | 20 | Snímač teploty prostoru strokovny krovu
14 | WS1.5 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | SIG-TA1 | m.č. 423 | 10 | Snímač teploty prostoru strokovny VZT
15 | WS1.6 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XAI1 | SIG-TA2 | m.č. 420a | 30 | Snímač teploty prostoru strokovny VZT
16 | WS1.7 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2 | VZT1-THC1.1 | m.č. 423 | 15 | Snímač teploty a vlhkosti přívodu vzduchu
17 | WS1.8 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2 | VZT1-THC2.1 | m.č. 423 | 17 | Snímač teploty a vlhkosti odtahu vzduchu
18 | WS1.9 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2 | VZT1-PC1.1 | m.č. 423 | 15 | Snímač diferenčního tlaku přívodu vzduchu
19 | WS1.10 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2 | VZT1-PC2.1 | m.č. 423 | 17 | Snímač diferenčního tlaku odtahu vzduchu
20 | WS1.11 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2/XAO1 | VZT16-RP1.1 | m.č. 420a | 35 | Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
21 | WS1.12 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAI2 | VZT16-DQ2.1 | m.č. 420a | 35 | Snímač koncentrace CO2 a VOC odtahovaného vzduchu
22 | WS1.13 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAO1 | VZT1-KL3.1 | m.č. 423 | 17 | Regulační klapka obtoku rekuperace
23 | WS1.14 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAO1/XDO1 | VZT1-M1.1 | m.č. 423 | 17 | Povolení provozu a regulace otáček motoru přívodu vzduchu
24 | WS1.15 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAO1/XDO1 | VZT1-M2.1 | m.č. 423 | 20 | Povolení provozu a regulace otáček motoru odvodu vzduchu
25 | WS1.16 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XAO1/XDO1 | VZT2-M1 | Střecha | 30 | Povolení provozu a regulace otáček motoru odtahu vzduchu
26 | WS1.17 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XDO1 | VZT1-KL1.1 | m.č. 423 | 17 | Ovládání a signalizace uzavřené polohy klapky sání vzduchu
27 | WS1.18 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XDO1 | VZT1-KL2.1 | m.č. 423 | 22 | Ovládání a signalizace uzavřené polohy klapky odvodu vzduchu
28 | WS1.19 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DP1.1 | m.č. 423 | 15 | Tlaková diference filtru přívodu vzduchu
29 | WS1.20 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DP1.2 | m.č. 423 | 18 | Tlaková diference motoru přívodu vzduchu
30 | WS1.21 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DP2.1 | m.č. 423 | 16 | Tlaková diference filtru odtahu vzduchu
31 | WS1.22 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DP2.2 | m.č. 423 | 18 | Tlaková diference motoru odvodu vzduchu
32 | WS1.23 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-M1.1 | m.č. 423 | 17 | Porucha motoru přívodu vzduchu
33 | WS1.24 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-M2.1 | m.č. 423 | 20 | Porucha motoru odvodu vzduchu
34 | WS1.25 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XAO1 | VZT1-Y1.1 | m.č. 423 | 16 | Ovládání a signalizace uzavřené polohy reg. ventilu ohřevu
35 | WS1.26 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XAO1 | VZT1-Y2.1 | m.č. 423 | 16 | Ovládání a signalizace uzavřené polohy reg. ventilu chlazení
36 | WS1.27 | JYTY-O 7x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XDO1 | VZT1-V1.1 | m.č. 423 | 16 | Ovládání a signalizace polohy uzavíracího ventilu ohřevu
37 | WS1.28 | JYTY-O 7x1 | R-VZT7.8 | XDI1/XDO1 | VZT1-V2.1 | m.č. 423 | 16 | Ovládání a signalizace polohy uzavíracího ventilu chlazení
38 | WS1.29 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-TS1.1 | m.č. 423 | 18 | Termostat mrazové ochrany vodního ohřívače
39 | WS1.30 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DS1.1 | m.č. 423 | 18 | Detektor kouře přívodu vzduchu
40 | WS1.31 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-DS2.1 | m.č. 423 | 18 | Detektor kouře odtahu vzduchu
41 | WS1.32 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-PK1.1 | Střecha | 20 | Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
42 | WS1.33 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT1-PK2.1 | Střecha | 20 | Koncový spínač protipožární klapky odtahu vzduchu
43 | WS1.34 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT2-PIR1 | m.č. 330 | 25 | Detektor pohybu (WC Ženy)
44 | WS1.35 | JYTY-O 4x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT2-PIR2 | m.č. 328a | 30 | Detektor pohybu (WC Muži)
45 | WS1.36 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT16-PK1.1 | m.č. 420a | 27 | Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
46 | WS1.37 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT16-PK2.1 | m.č. 420a | 30 | Koncový spínač protipožární klapky odtahu vzduchu
47 | WS1.38 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT36-DP1 | m.č. 423 | 12 | Tlaková diference motoru odvodu vzduchu
48 | WS1.39 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT36-PK2.1 | m.č. 423 | 15 | Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
49 | WS1.40 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | XDI1 | VZT37-TL1 | - | - | Tlačítko ovládání provozu VZT
50 | WS1.41 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | SIG-LA1 | m.č. 423 | 8 | Sonda zaplavení prostoru strojovny VZT
51 | WS1.42 | JYTY-O 2x1 | R-VZT7.8 | XDI1 | SIG-LA2 | m.č. 420a | 30 | Sonda zaplavení prostoru strojovny VZT
52 | WS1.43 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | - | VZT1-C1.1 | m.č. 423 | 16 | Porucha čerpadla okruhu vodního ohřívače
53 | WS1.44 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | - | VZT2-M1 | m.č. 423 | 16 | Porucha motoru odtahu vzduchu
54 | WS1.45 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | - | VZT16 | m.č. 420a | 30 | Porucha zařízení přesné klimatizace
55 | WS1.46 | CYKY-O 7x1,5 | R-VZT7.8 | - | VZT16 | m.č. 420a | 30 | Povolení/Blokování provozu zařízení přesné klimatizace
56 | WS1.47 | CYKY-O 3x1,5 | R-VZT7.8 | - | VZT37 | Střecha | 30 | Porucha motoru odtahu vzduchu
57 | WS1.48 | JXFE-R 2x2x0,8 | R-VZT7.8 | Modbus 1 | VZT16-RC1 | m.č. 416d | 40 | Datová komunikace prostorového snímače a ovladače (kpl)
58 | WS1.49 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | R-VZT7.8 | Modbus 2 | VZT16 | m.č. 420a | 30 | Datová komunikace zařízení přesné klimatizace
59 | WS1.EPS.2 | - | R-EPS | - | R-VZT7.8 | m.č. 423 | - | Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)
60 | WS1.ESL.2 | - | R-ESL | TCP/IP | R-VZT7.8 | m.č. 423 | - | Datová komunikace systému MaR (Dodávka profese ESL)
Zařízení přesné klimatizace VZT16 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 420a)
1 | WL.ESI.1 | CYKY-J 5x6 | ESI | - | VZT16 | - | 30 | Napájení zařízení přesné klimatizace
2 | TE.ESI.1 | CY6 | ESI-TE | - | VZT16 | PE | 30 | Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3 |  | CY6 |  |  |  |  | 15 | Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4 | WS1.EPS.3 | - | R-EPS | - | VZT16 | m.č. 420a | - | Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)