Akce :	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4.NP,

ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5.NP

A VELÍNU ČOV VE 2.PP

Zadavatel :	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, Praha 1

Stupeň :	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Datum :         01 / 2020

Část :		CHLAZENÍ, VZT, ZTI, STAVEBNÍ PRÁCE

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH        1. ÚVOD

2. POŽADAVKY NA CHLADICÍ VÝKON

3. ZDROJE CHLADU

4. SPOTŘEBIČE CHLADU – FAN COILY

5. ROZVODY CHLADU

6. Odvody kondenzátu od jednotek fancoil ve 3. až 5.NP

7. DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SPLIT SYSTÉMU

8. STAVEBNÍ PRÁCE

9. Požadavky na součinnost objednatele

10. ZÁVĚR

1. Úvod

Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je řešení chlazení kanceláří ve 3.a 4.NP, zasedací místnosti v 5.NP a chlazení velínu ČOV ve 2.PP objektu Státní tiskárny ceniny, Růžová 6, Praha 1.

Pro vypracování této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele byly použity následující podklady:

- Zadání a požadavky od objednatele zastoupeného p.Pavlem Kadlecem.

- Půdorysy objektu ve formátu .dwg.

- Několik prohlídek na místě, při kterých bylo provedeno zmapování a zaměření skutečného stavu objektu.

- Požadavky vyplývající z platných norem a předpisů.

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách

- Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

- Projektování a montáž

- ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

- Zabezpečovací zařízení

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

léto : 	tE =  +34 °C,  hE =  64 kJ / kg

Garantované vnitřní mikroklimatické parametry pro chlazené kanceláře a zasedací místnost:

Zima :

Vnitřní mikroklimatické parametry tato dokumentace neřeší.

Léto :

Teplota - max.vnitřní teplota 25°C při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu.

Relativní vlhkost – úpravu vlhkosti vzduchu tato dokumentace neřeší.

2. Požadavky na chladIcí výkon

Potřebný chladicí výkon pro nové fan coily je:

- kanceláře ve 2. a 3. patře (3. a 4.NP) … 95,72kW

- zasedací místnost ve 4. patře (5.NP) … 5,92kW

- velín ČOV, 1x FC 86 … 4,26 kW

3. ZdrojE chladu

Zdrojem chladu pro chlazení kanceláří ve 2. a 3. patře, zasedací místnosti ve 4.patře je kaskáda tří stávajících chladicích jednotek o celkovém chladicím výkonu 1189,5kW, které jsou umístěny ve strojovně chlazení (m.č.426) v 5.NP.

Zdroje chladu pro chlazení velínu ČOV je stávající zdroj chladu pro ČOV.

4. SPOTŘEBIČE CHLADU – FAN COILY

Fancoily pro kanceláře ve 2. a 3. patře (3. a 4.NP)

Pro chlazení kanceláří ve 3. a 4.NP byly navrženy oběhové (pracující pouze s cirkulačním vzduchem) jednotky fan coil, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč. mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč. zatrubkování s dvoucestným tlakově nezávislým ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem. Parametry viz. výkaz výměr.

Jednotky fan coil jsou navrženy z hlediska hlučnosti komfortně – max.hlučnosti viz.výkaz výměr a mají toto příslušenství:

• oplášťování horizontální s pohyblivou přívodní mřížkou

• ventil dvoucestný tlakově nezávislý s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování

• ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček).

Fancoily pro zasedací místnost ve 4. patře (5.NP)

Pro chlazení zasedací místnosti v 5.NP byly navrženy oběhové (pracující pouze s cirkulačním vzduchem) jednotky fan coil, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč. mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč. zatrubkování s trojcestným ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem. Parametry viz. výkaz výměr.

Jednotky fan coil jsou navrženy z hlediska hlučnosti komfortně – max.hlučnosti viz.výkaz výměr a mají toto příslušenství:

• oplášťování horizontální s pohyblivou přívodní mřížkou

• ventil trojcestný s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování

• ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček).

Chlazení velínu ČOV – FC86

Pro chlazení velínu ČOV navrhujeme jednotku fan coil oběhovou, v provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), bez opláštění vč. zatrubkování s trojcestným ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem. Jednotka bude vybavena pružným nástavcem na sání vč. přechodu a pružným nástavcem na výdechu, bude mít tři otáčky ventilátoru.

Parametry:

- vzduchový výkon na nejvyšší otáčky 980m3/hod při externím statickém tlaku 30Pa

- celkový chladicí výkon 4,26kW pro nejvyšší otáčky pro parametry chladicího media - medium 27% roztoku ethan-1,2-diolu o 90% hm (čili ethylenglykolu) o teplotním spádu 8/14°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 40% rel. vlhkosti)

- hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 59dB(A).

Jednotka bude pracovat s čerstvým venkovním vzduchem teplotně předupraveným (celoročně na teplotu +18 až 24°C), který si bude brát z přívodního VZT potrubí pro větrání ČOV (vzduch v zimě ohřívaný, v létě chlazený).

Přívod dochlazeného vzduchu (v jednotce fan coil) do velínu bude zajištěn přes dvě dvouřadé vyústky s regulací osazené do stropu velínu v části před rozvaděčem (ne tedy přímo do místa trvalého pracoviště).

Odvod přetlaku z velínu bude přes samotížnou přetlakovou žaluzii, která bude osazena do místa stávajícího prostupu o průměru 150mm ve stěně velínu – prostup bude zvětšen na průměr 315mm.

Do VZT potrubí na sání jednotky fan coil bude osazena regulační klapka ovládaná servopohonem otevřeno – zavřeno. Ten bude ovládán samostatným spínačem osazeným vedle dveří do velínu pod nástěnným ovladačem jednotky fan coil. Toto ovládání umožní při otevřené klapce přívod vzduchu do velínu přes jednotku fan coil 
i v době, kdy je jednotka fan coil vypnutá, popř. úplné odstavení přívodu vzduchu do velínu. Při zapnuté jednotce fan coil musí být klapka otevřená. Z nástěnného ovladače jednotky fan coil bude ovládáno i stávající oběhové čerpadlo – při zapnutí jednotky fan coil se spustí i čerpadlo.

Silově bude nově napojena jen jednotka fancoil – příkon na max.otáčky 112W/230V a servopohon klapky s funkcí on-off, napětí 230V. Profese M+R bude řešit propojení jednotky fan coil s nástěnným ovladačem vč. ovládání čerpadla z tohoto ovladače a ovládání servopohonu klapky samostatným spínačem.

Od jednotky fan coil bude sveden kondenzát spádově (bez použití čerpadla kondenzátu) do nejbližšího odpadu.

5. Rozvody chladu

Kanceláře ve 2. a 3. patře (3. a 4.NP), zasedací místnost ve 4. patře (5.NP):

Jedná se o stávající dvoutrubkový uzavřený chladicí systém s nuceným oběhem. Jako teplonosné médium je použita voda o teplotním spádu 6/12°C.

Stávající chladicí soustava je rozdělena na 11 stávajících chladicích větví, které jsou připojeny na rozdělovač a sběrač (DN300) ve strojovně chlazení ve 4.patře (5.NP, m.č.426).

Pro nové fan coily ve 2. a 3. patře (3. a 4.NP) bude přivedena nová chladicí větev v12 ze strojovny chlazení (m.č.426) a bude připojena na volné vývody (DN100) stávajícího rozdělovače a sběrače (DN300).

Nová chladicí větev v12 bude provozována s proměnným průtokem (škrcení).

Regulace chladicího výkonu nových fan coilů bude zajištěna pomocí automatických vyvažovacích a regulačních ventilů (AVRV) se stabilizací tlakové diference na regulační kuželce (lineární charakteristika). Ventily u fan coilů budou vybaveny termoelektrickými pohony 230V, on/off, NC-bez proudu uzavřen.

Regulační ventily s pohony budou součástí dodaných fan coilů.

Průtok chladicí vody v nové chladicí větvi v12 bude zajišťovat oběhové čerpadlo č12 DN65, průtok větve 13,7m3/h, dopravní výška 80kPa, Pmax=1377W, Imax=6,18A, 1x230V), umístěné na rozdělovači (DN300) ve strojovně chlazení ve 4. patře (5.NP).

Rozvody chladu pro nové fan coily v zasedací místnosti ve 4. patře (5.NP, m.č.402) budou připojeny na stávající chladicí větev v7 v kuchyňce u tech. rozvoje (m.č.404) 
ve 4.patře (viz. výkresy).

Chladicí větev v7 je provozována s konstantním průtokem.

Regulace chladicího výkonu nových fan coilů bude zajištěna pomocí trojcestných směšovacích ventilů s pohony (230V, on/off). Ventily s pohony budou součástí dodaných fan coilů.

Průtok chladicí vody ve stávající chladicí větvi v7 zajišťuje stávající oběhové čerpadlo č7 (Grundfos Magna1 50-120F), umístěné na rozdělovači (DN300) ve strojovně chlazení ve 4. patře (5.NP).

Velín ČOV, 1x FC 86:

Jedná se o stávající dvoutrubkový otevřený chladicí systém s nuceným oběhem. Jako teplonosné médium je použito medium 27% roztoku ethan-1,2-diolu o 90% hm (čili ethylenglykolu) o teplotním spádu 8/14°C. Pro přívod chladicího media 
k fan coilu FC86 budou využity stávající vývody z nádrže technologické chladicí vody, které původně sloužily pro chlazení velínu ostrahy a mechanické dílny.

Regulace chladicího výkonu fan coilu bude zajištěna pomocí trojcestného směšovacího ventilu s pohonem (230V, on/off). Trojcestný ventil s pohonem bude součástí dodaného fan coilu.

Průtok chladicího media do fan coilu bude zajišťovat stávající oběhové čerpadlo.

Připojení jednotek fan coil bude provedeno nerezovými ohebnými hadicemi.

Elektrické napájení a ovládání fan coilů, čerpadel a pohonů na ventilech zajistí profese elektro / MaR.

Potrubní rozvody:

Nové rozvody chladicího média budou v řešených prostorech vedeny s ohledem 
na dispoziční možnosti a budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Na chodbách, v místech, kde povedou nové rozvody chladu, budou v potřebném rozsahu rozebrány stávající podhledy. Po instalaci rozvodů chladu budou podhledy opět osazeny na původní místo.

Nové rozvody potrubí do DN65 (76,1x2mm) budou dle požadavku zadavatele provedeny z lisovaných vně pozinkovaných ocelových trubek.

Od DN80 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle 
ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

Stávající rozvody větve v7 jsou ve 4.patře (5.NP) zhotoveny z lepených PVC trubek. Nové navazující rozvody pro nové fan coily v m.č.402 budou provedeny z lisovaných vně pozinkovaných ocelových trubek.

Potrubí chlazení bude izolováno izolací ze syntetického pěněného kaučuku 
o tloušťkách v souladu s vyhláškou č.193/2007 sb. Izolovány budou pečlivě všechna místa potrubí včetně odvzdušňovacích nádob, vypouštění a armatur. Izolace bude bez povrchové úpravy. Uložení potrubí chlazeného média je nutno provést přes speciální izolační systém závěsů. Izolace musí probíhat i přes prostupy zdí a uvnitř chrániček.

Ocelové potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem proti korozi. Veškeré nátěry jsou syntetické.

Nejvyšší body rozvodů budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodů budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám bude 0,3%.

V místech, kde bude potrubní rozvod protínat hranici dvou požárních úseků, 
bude potrubní rozvod umístěný do protipožárních ucpávek.

Doporučené vzdálenosti závěsů pro potrubí jsou v následující tabulce:

| Potrubí DN ( “ ) | 10 3/8 | 15 1/2 | 20 3/4 | 25 1 | 32 5/4 | 40 6/4 | 50 2 | 65 21/2 | 80 3 | 100 4 | 125 5 | 150 6 | 200 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr (m) | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |

Systém zabezpečení a dopouštění rozvodů chladu:

Zabezpečovací a dopouštěcí zařízení chladicí soustavy je stávající (ve strojovně chlazení v 5.NP a ČOV) a je provedeno dle ČSN 06 0830.

Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno.

Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

Pro napouštění a doplňování chladicí soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

6. Odvody kondenzátu od jednotek fancoil ve 3. až 5.NP

Od všech jednotek fan coil ve 3. až 5.NP budou zajištěny odvody kondenzátu 
do nejbližších odpadů (viz výkresová část) následujícím způsobem:

- Odvod kondenzátu ze zasedací místnosti v 5.NP bude sveden do stávajícího potrubí odvodu kondenzátu z lepeného plastového potrubí CPVC DN20 – napojení pod stropem (v SDK kastlíku) místnosti č.404. Dle výkresu místo napojení č.8.

- Odvod kondenzátu z m.č.302, 304, 306 bude sveden do stávajícího potrubí odvodu kondenzátu z lepeného plastového potrubí CPVC DN20 – napojení nad podhledem v chodbě m.č.301. Dle výkresu místo napojení č.9.

- Odvod kondenzátu z m.č.302a, 349, 347 a 347a bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.347. Dle výkresu místo napojení č.6.

- Odvod kondenzátu z m.č.340 a 341 bude napojen do stávajícího kondenzátního potrubí v chodbě m.č.351 nad podhledem. Dle výkresu místo napojení č.7.

- Odvod kondenzátu z m.č.318, 316, 209, 207, 205a, 205, 202 bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.207 (alternativně v m.č.205a nebo kuchyňky u GŘ) – investor upřesní před realizací. Dle výkresu místo napojení č.2a nebo 2b nebo 2c.

- Odvod kondenzátu z m.č.202a bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.202a. Dle výkresu místo napojení č.3.

- Odvod kondenzátu z m.č.244, 243, 283, 283a, 242 a 241 bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.243. Dle výkresu místo napojení č.4.

- Odvod kondenzátu z m.č.239, 287 a 288 bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.289. Dle výkresu místo napojení č.5.

- Odvod kondenzátu z m.č.222, 223, 221 a 224 bude sveden do dřezu kuchyňské linky v m.č.225. Dle výkresu místo napojení č.1.

U napojení do dřezů kuchyňských linek dodá zhotovitel nové sifony s pračkovým vývodem, kterými nahradí sifony stávající.

Odvody kondenzátu budou řešeny v odpadním potrubí HT v dimenzi DN32, pouze v některých případech bude použito plastové lepené potrubí CPVC (pro míst.č.302, 304, 306, 202a + dopojení u kuchyňských linek v m.č.225, 207, 243, 289, 347).

Odvody kondenzátu budou vedené společně s rozvody chlazené vody, mimo podhledy s SDK kastlíky budou vedeny v platových lištách vel.150x65mm společně s rozvody chlazené vody (v místnostech č.221, 222, 283, 288, 306, 340, 347, 317, stoupačka v chodbě vedle chodby 312, 401, 402) nebo plastových lištách vel.40x40mm samostatně (v místnostech č.225, 207, 202a, 243, 289, 347).

7. DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SPLIT SYSTÉMU

Dle požadavku objednatele bude zdemontován a ekologicky zlikvidován chladicí split systém sloužící pro chlazení kanceláře finančního ředitele m.č.239 s venkovní jednotkou umístěnou ve světlíku. Zdemontovány budou venkovní jednotka, vnitřní jednotka, přístupné rozvody Cu potrubí, odvodů kondenzátu a kabeláží. Zařízení pracuje s chladivem R22. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o ekologické likvidaci zařízení vč.ekologické likvidace chladiva R22.

8. Stavební práce

Vybraný zhotovitel díla zajistí i stavební práce v následujícím rozsahu:

Stavební prostupy

Prostupy pro potrubí chlazení - vrtání do stropů:

- Stavební prostup do stropu 4.NP - průměr prostupu ø150mm	…	2ks

- Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø125mm	…	2ks

- Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø70mm	…	2ks

- Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø50mm	…	1ks

Prostupy pro potrubí chlazení, odvody kondenzátu a kabely - vrtání do stěn:

Stavební prostup do stěny tloušťky do 850mm:

- Průměr prostupu ø50mm						…	13ks

- Průměr prostupu ø60mm						…	10ks

- Průměr prostupu ø70mm						…	16ks

- Průměr prostupu ø80mm						…	4ks

Stavební prostup do stěny tloušťky do 350mm:

- Průměr prostupu ø50mm						…	25ks

- Průměr prostupu ø60mm						…	34ks

- Průměr prostupu ø70mm						…	10ks

- Průměr prostupu ø80mm						…	2ks

- Průměr prostupu ø100mm						…	4ks

- Průměr prostupu ø125mm						…	2ks

Veškeré vrtací a bourací práce budou prováděny výhradně o víkendech.

Kromě vybourání prostupů zajistí vybraný zhotovitel i dozdění prostupů a jejich zednické začištění s výjimkou kanceláří, kde případnou opravu štuku a maleb provede investor.

Zakrytí rozvodů - podhledy a kastlíky

- Chodba 351 - rozšíření stávajícího SDK kastlíku (stoupačka do 3.NP) o profil cca 300 x 300mm, výška 3500mm

- Schodiště 2 ve 4.NP - rozkrytí stávajícího SDK kastlíku a po montáži oprava SDK kastlíku - rozebrání a oprava v celé délce 4m

- Místnost 284 - rozebrání SDK podhledu v ploše cca 1 x 1m, po montáži oprava SDK podhledu

- Místnost 237 a 289 - rozebrání stávajících SDK podhledů v ploše cca 10m2, 
po montáži oprava SDK podhledu

- Schodiště 2 ve 3.NP - nový SDK kastlík vel. cca 300 x 500mmm, 
délka 4000mm

- Místnost 404 - rozebrání stávajícího SDK kastlíku pro napojení na stávající rozvody chladu a kondenzát - otvor cca 300mm x 2000mm, po montáži oprava SDK

- Rozebrání kazetových minerálních podhledů (kazety 600x600mm) 
a po montáži zpětné osazení kazet; náhradní kazety za poškozené dodá objednatel – plocha celkem 56m2.

Rozkrytí (a po montáži rozvodů zpětné zakrytí) speciálních podhledů v chodbách 
m.č. 246 a 201 zajistí dle dohody objednatel.

Protipožární zabezpečení prostupů

Dle zadání objednatele spadají řešené prostory do následujících samostatných požárních úseků:

- strojovna chlazení m.č.426 v 5.NP – samostatný požární úsek

- strojovna výtahu m.č.427 v 5.NP – samostatný požární úsek

- celé 4.NP – samostatný požární úsek

- celé 3.NP – samostatný požární úsek.

Z tohoto důvodu bude zhotovitel ošetří požárními ucpávkami (manžetami) následující prostupy rozvodů chlazené vody, odvodů kondenzátu a kabeláž:

- 2 prostupy o průměru ø150 pro dvě potrubí chlazené vody DN 80 + izolace ze strojovny chlazení m.č.426 v 5.NP do chodby m.č.351 ve 4.NP.

- Prostup pro kabeláže ze strojovny chlazení m.č.426 v 5.NP do chodby m.č.351 ve 4.NP.

- Prostup pro kabeláže ze strojovny výtahu m.č.427 do strojovny chlazení m.č.426.

- 2 prostupy o průměru ø125 pro dvě potrubí chlazené vody DN 65 + izolace z chodby m.č.351 ve 4.NP do místnosti č.284 ve 3.NP.

- Prostup pro kabeláže z chodby m.č.351 ve 4.NP do místnosti č.284 ve 3.NP.

- 2 prostupy o průměru ø70mm pro 2 potrubí chlazené vody DN 25 + izolace z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP.

- Prostup o průměru ø50mm pro potrubí odvodu kondenzátu HT DN32 z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP.

- Prostup pro kabeláže z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP.

9. Požadavky na součinnost objednatele

Objednatel zajistí:

- Zpřístupnění všech prostorů pro montáž po dohodě se zhotovitelem dle předem odsouhlaseného harmonogramu.

- Rozkrytí (a po montáži rozvodů zpětné zakrytí) speciálních podhledů v chodbách m.č.246 a 201.

- Přesun červeného čidla v chodbě 2 ve 2.NP a případně dalších čidel a rozvodů slaboproudů, které by byly v kolizi s novými instalacemi chlazení a kterým by nebylo možno se vyhnout.

- Určí před realizací odvodů kondenzátu ve 3.NP závazně místo (v této PD alternativy 2a, 2b a 2c), do kterého bude kondenzát zaústěn.

10. ZÁVĚR

Tento projekt pro výběr zhotovitele zohledňuje veškeré požadavky objednatele 
a závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Jedná se o dokumentace pro výběr zhotovitele (tendrovou dokumentaci), která specifikuje rozsah prováděných prací a dodávek, je určená pouze pro výběr zhotovitele a umožňuje daný rozsah prací nacenit. Dokumentace není určená pro realizaci stavby.

Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu, revize a zaměření, kde to bude možné, stávající instalace odkryje, a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. Na základě těchto průzkumů před realizací stavby zhotovitel vytvoří dokumentaci pro provedení stavby (realizační projekt), který bude obsahovat kompletní vzájemnou koordinaci nově navržených a stávajících instalací. Realizační projekt si dodavatel před začátkem stavebních prací nechá schválit investorem.

Realizace bude probíhat dle zadání investora po jednotlivých celcích, tzn, že dle požadavku investora bude optimálně vždy dokončeno celé patro dle harmonogramu realizace, který bude schválen investorem.

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávající technický a uživatelský standart stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za výrobek stejných parametrů.

Projektová dokumentace je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 31.1.2020.