## REKAPITULACE
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4.NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5.NP A VELÍNU ČOV VE 2.PP
CHLAZENÍ, VZT, ZTI, STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO SILNOPROUD
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
REKAPITULACE
Dodavatel je povinen vyplnit údaje v dalších listech souboru. Tento instruktážní text bude ve znění smlouvy určené k finálnímu podpisu oběma smluvními stranami odstraněn.
Položka | Cena (Kč)
VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ, ZTI, STAVEBNÍ PRÁCE | 0
ELEKTRO SILNOPROUD | 0
Celkem bez DPH | 0

## CHL, VZT, ZTI, ST
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4.NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5.NP A VELÍNU ČOV VE 2.PP
CHLAZENÍ, VZT, ZTI, STAVEBNÍ PRÁCE
ROZPOČET
Poz.č. | Zkrácený popis | Konkrétní typ nabízeného plnění | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena D+M (v Kč bez DPH) | Celková cena D+M (v Kč bez DPH)
Dodavatel je povinen vyplnit žlutě podbarvená pole ve sloupci C, kde uvede konkrétní typ nabízeného plnění, které musí být v souladu s požadavky zadavatele. Dále je povinen vyplnit jednotkové ceny ve sloupci F. Žádnou jinou část tabulky není dodavatel oprávněn upravit. Tento instruktážní text bude ve znění smlouvy určené k finálnímu podpisu oběma smluvními stranami odstraněn.
Chlazení
Fan coily
1 | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s dvoucestným tlakově nezávislým ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 2,3kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 45dB(A) max.rozměry (vč.oplášťování) - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1150mm včetně příslušenství: • oplášťování horizontální vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) • ventil dvoucestný tlakově nezávislý s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | soubor | 1 | 0 | 0
2 | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s dvoucestným tlakově nezávislým ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 2,6kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 43dB(A) max.rozměry (vč.oplášťování) - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1300mm včetně příslušenství: • oplášťování horizontální vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) • ventil dvoucestný tlakově nezávislý s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | soubor | 16 | 0 | 0
3 | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s dvoucestným tlakově nezávislým ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 2,96kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 44dB(A) max.rozměry - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1450mm včetně příslušenství: • oplášťování horizontální vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) • ventil dvoucestný tlakově nezávislý s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | soubor | 7 | 0 | 0
3a | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s trojcestným směšovacím ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 2,96kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 44dB(A) max.rozměry (vč.oplášťování) - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1450mm včetně příslušenství: • oplášťování horizontální vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) • ventil trojcestný s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | soubor | 2 | 0 | 0
4 | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s dvoucestným tlakově nezávislým ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 4,07kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 49dB(A) max.rozměry (vč.oplášťování) - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1750mm včetně příslušenství: • oplášťování horizontální s pohyblivou přívodní mřížkou • ventil dvoucestný tlakově nezávislý s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | soubor | 7 | 0 | 0
5 | Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), bez opláštění vč.zatrubkování s trojcestným směšovacím ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem, pružný nástavec na sání vč.přechodu a pružný nástavec na výdechu, troje otáčky ventilátoru, vzduchový výkon na nejvyšší otáčky 980m3/hod při externím statickém tlaku 30Pa, celkový chladicí výkon 4,26kW pro nejvyšší otáčky (pro parametry chladicího media - chladicí medium 27% roztoku ethan-1,2-diolu o 90% hm (čili ethylenglykol) o teplotním spádu 8/14°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 40% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 59dB(A) max.rozměry (vč.oplášťování) - výška 240mm, šířka (hloubka) 550mm, délka 1900mm včetně příslušenství: • bez oplášťování • ventil trojcestný s pohonem on/off, 230V vč. zatrubkování • ovladač s termostatem jednoduchý analogový (funkce - zapnutí, vypnutí, nastavení žádané hodnoty teploty, přepínání 3 stupňů otáček) | [•] | ks | 1 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu - zabudované a elektricky připojené v jednotce fancoil |  | ks | 10 | 0 | 0
| Plastová lišta vel.150 x 65mm, barva bílá - pro zakrytí rozvodů chlazené vody a odvodů kondenzátu mimo podhledy a SDK kastlíky ( v místnostech č.221, 222, 283, 288, 306, 340, 347, 317, stoupačka v chodbě vedle chodby 312, 401, 402) |  | bm | 52 | 0 | 0
| Plastová lišta vel.40 x 40mm, barva bílá - pro zakrytí samostatného potrubí odvodů kondenzátu mimo podhledy a SDK kastlíky (v místnostech č.225, 207, 202a, 243, 289, 347) |  | bm | 24 | 0 | 0
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až 110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, FLOWadapt, FLOWlimit, konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
č12 | DN65, příruby, průtok větve 13,7m3/h, dopravní výška 80kPa, medium: voda, 6/12°C; Pmax=1377W, Imax=6,18A, 1x230V | [•] | ks | 1 | 0 | 0
| Protipříruby a přechody k čerpadlu DN65 |  | kpl | 2 | 0 | 0
Armatury
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 1/2" (DN 15) |  | ks | 4 | 0 | 0
| 3/4" (DN 20) |  | ks | 1 | 0 | 0
Vyvažovací ventil (např. STAF, TA), přírubový s měřícími ventilky, PN16, bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 21/2" (DN 65) |  | ks | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr vnitřní závity
| 3/4" (DN 20) |  | ks | 52 | 0 | 0
| 1" (DN 25) |  | ks | 15 | 0 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
| 3" (DN80) |  | ks | 1 | 0 | 0
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
| 3" (DN80) |  | ks | 1 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) |  | ks | 18 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) |  | ks | 40 | 0 | 0
| Teploměr přímý 80, rozsah -20 až +60°C, včetně příslušenství: jímky |  | kpl | 1 | 0 | 0
Potrubí
Trubky z uhlíkové oceli, vně pozinkované, lisované, vhodné pro rozvody chladu
| 15x1,2 |  | m | 2 | 0 | 0
| 22x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0
| 28x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0
| 35x1,5 |  | m | 65 | 0 | 0
| 42x1,5 |  | m | 45 | 0 | 0
| 54x1,5 |  | m | 90 | 0 | 0
| 76,1x2 |  | m | 70 | 0 | 0
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
| 3" (DN 80, 89x3,6) |  | m | 30 | 0 | 0
Potrubní tvarovky vně pozinkovaná uhlíková ocel (do 76,1x2mm) - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál
Orientační počty tvarovek z vně pozinkované oceli:
Kolena 90°
| 15x1,2 |  | ks | 4 | 0 | 0
| 22x1,5 |  | ks | 100 | 0 | 0
| 28x1,5 |  | ks | 50 | 0 | 0
| 35x1,5 |  | ks | 6 | 0 | 0
| 42x1,5 |  | ks | 8 | 0 | 0
| 54x1,5 |  | ks | 6 | 0 | 0
| 76,1x2 |  | ks | 14 | 0 | 0
T-kusy
| 22-15-22 |  | ks | 36 | 0 | 0
| 28-15-28 |  | ks | 16 | 0 | 0
| 22-22-28 |  | ks | 8 | 0 | 0
| 28-22-35 |  | ks | 6 | 0 | 0
| 35-22-42 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 42-22-42 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 54-22-54 |  | ks | 8 | 0 | 0
| 54-22-76 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 76-22-76 |  | ks | 12 | 0 | 0
| 28-28-28 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 28-28-35 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 35-28-35 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 42-28-54 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 54-28-54 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 76-28-76 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 22-35-35 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 28-42-54 |  | ks | 2 | 0 | 0
| 76-76-76 |  | ks | 4 | 0 | 0
| Potrubní tvarovky ocel (DN80) - kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Nerezová ohebná tlaková hadice, L=500mm, vč. převlečných matic
| 3/4" (DN20) |  | ks | 52 | 0 | 0
| 1" (DN25) |  | ks | 16 | 0 | 0
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur |  | kpl | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace
Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
tloušťka 12,5-19mm
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 15x1,2 |  | m | 2 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 22x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 28x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 35x1,5 |  | m | 65 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 42x1,5 |  | m | 45 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 54x1,5 |  | m | 90 | 0 | 0
| pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 76,1x2 |  | m | 70 | 0 | 0
| pro ocelovou trubku Ø 89 (DN 80, 3") |  | m | 30 | 0 | 0
Tepelná izolace armatur
| deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. 19 mm |  | m2 | 32 | 0 | 0
Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní
pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D
| závěs 19 x 22 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 22x1,5 |  | ks | 50 | 0 | 0
| závěs 19 x 28 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 28x1,5 |  | ks | 50 | 0 | 0
| závěs 19 x 35 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 35x1,5 |  | ks | 24 | 0 | 0
| závěs 19 x 42 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 42x1,5 |  | ks | 16 | 0 | 0
| závěs 19 x 54 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 54x1,5 |  | ks | 28 | 0 | 0
| závěs 19 x 76 - pro vně pozinkovanou trubku z uhlíkové oceli 76,1x2 |  | ks | 22 | 0 | 0
| závěs 19 x 89 - pro ocelovou trubku Ø 89mm (DN80, 3") |  | ks | 8 | 0 | 0
| Lepidlo (syntetický kaučuku) |  | l | 15 | 0 | 0
| Speciální čistič |  | l | 15 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů
| Syntetický nátěr potrubí dvojnásobný, základní |  | m2 | 15 | 0 | 0
(Základní nátěr ocelového potrubí a nádob před izolováním)
| Vypuštění stávajícího rozvodu chladu (v potřebném rozsahu) + zhotovení přípojného místa pro nové FC v 5.NP - chladicí větev v7 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Proplach a plnění vodního systému chlazení - chladicí větev v7, v12, ČOV (FC86) - po montáži a úpravách |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310, včetně sepsání protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0
VZT
| Regulační klapka čtyřhranná vícelistá z Al vel.500x250mm se servopohonem otevřeno -zavřeno, 230V | [•] | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, materiál pozink.plech, 50% tvarovek |  | m2 | 14 | 0 | 0
| Vysazení odbočky (s radiusem r=150mm) vel.500x250 do stávajícího přívodního VZT potrubí pro ČOV |  | ks | 1 | 0 | 0
| Připojovací box pro vyústku obdélníkovou vel.625x225 s kruhovým připojovacím hrdlem o průměru 250mm |  | ks | 2 | 0 | 0
| Vyústka obdélníková, komfortní dvouřadá s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku, vel.625x225mm, barva bílá |  | ks | 2 | 0 | 0
| Potrubí ohebné hlukově tlumící SONOFLEX MO průměr 254mm |  | bm | 4 | 0 | 0
| Tepelná izolace - kaučuk s polepem Al folií tl.19mm, samolepící |  | m2 | 8 | 0 | 0
| Samotížná přetlaková klapka PER-315 W |  | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál pro montáž VZT |  | kpl | 1 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SPLIT SYSTÉMU
| Dle požadavku objednatele bude zdemontován a ekologicky zlikvidován chladicí split systém sloužící pro chlazení kanceláře finančního ředitele m.č.239 s venkovní jednotkou umístěnou ve světlíku. Zdemontovány budou venkovní jednotka, vnitřní nástěnná jednotka, přístupné rozvody Cu potrubí (cca 15bm), odvodů kondenzátu a kabeláží. Zařízení pracuje s chladivem R22. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o ekologické likvidaci zařízení vč.ekologické likvidace chladiva R22. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Zdravotechnika
| Pračkový sifon - výměna stávajících sifonů pod kuchyňskými dřezy |  | ks | 6 | 0 | 0
| Potrubní odpadní HT 32 vč.tvarovek |  | bm | 208 | 0 | 0
| Potrubí odpadní - bílý lepený plast CPVC vč.tvarovek (pro míst.č.302, 304, 306, 202a + dopojení u kuchyňských linek v m.č.225, 207, 243, 289, 347) |  | bm | 49 | 0 | 0
Stavební práce
Prostupy pro potrubí chlazení - vrtání do stropů
| Stavební prostup do stropu 4.NP - průměr prostupu ø150mm |  | ks | 2 | 0 | 0
| Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø125mm |  | ks | 2 | 0 | 0
| Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø70mm |  | ks | 2 | 0 | 0
| Stavební prostup do stropu 3.NP - průměr prostupu ø50mm |  | ks | 1 | 0 | 0
Kromě vybourání prostupů zajistí vybraný zhotovitel i dozdění prostupů a jejich zednické začištění.
Prostupy pro potrubí chlazení, odvody kondenzátu a kabely - vrtání do stěn
Stavební prostup do stěny tloušťky do 850mm:
| Průměr prostupu ø50mm |  | ks | 13 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø60mm |  | ks | 10 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø70mm |  | ks | 16 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø80mm |  | ks | 4 | 0 | 0
Kromě vybourání prostupů zajistí vybraný zhotovitel i dozdění prostupů a jejich zednické začištění s výjimkou kanceláří, kde případnou opravu štuku a maleb provede investor. Platí pro všechny prostupy do stěn do tloušťky 850mm, ale pouze ze strany kanceláří (ze strany chodeb zajistí zhotovitel).
Stavební prostup do stěny tloušťky do 350mm:
| Průměr prostupu ø50mm |  | ks | 25 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø60mm |  | ks | 34 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø70mm |  | ks | 10 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø80mm |  | ks | 2 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø100mm |  | ks | 4 | 0 | 0
| Průměr prostupu ø125mm |  | ks | 2 | 0 | 0
Kromě vybourání prostupů zajistí vybraný zhotovitel i dozdění prostupů a jejich zednické začištění s výjimkou kanceláří, kde případnou opravu štuku a maleb provede investor. Platí pro všechny prostupy (s výjimkou 18ks o průměru ø60mm - zde zhotovitel zajistí začištění prostupů z obou stran) do stěn do tloušťky 350mm, ale pouze ze strany kanceláří (ze strany chodeb zajistí zhotovitel).
Zakrytí rozvodů - podhledy a kastlíky
| Chodba 351 - rozšíření stávajícího SDK kastlíku (stoupačka do 3.NP) o profil cca 300 x 300mm, výška 3500mm |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Schodiště 2 ve 4.NP - rozkrytí stávajícího SDK kastlíku a po montáži oprava SDK kastlíku - rozebrání a oprava v celé délce 4m |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Místnost 284 - rozebrání SDK podhledu v ploše cca 1 x 1m, po montáži oprava SDK podhledu |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Místnost 237 a 289 - rozebrání stávajících SDK podhledů v ploše cca 10m2, po montáži oprava SDK podhledu |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Schodiště 2 ve 3.NP - nový SDK kastlík vel.cca 300 x 500mmm, délka 4000mm |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Místnost 404 - rozebrání stávajícího SDK kastlíku pro napojení na stávající rozvody chladu a kondenzát - otvor cca 300mm x 2000mm, po montáži oprava SDK |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Rozebrání kazetových minerálních podhledů (kazety 600x600mm) a po montáži zpětné osazení kazet; náhradní kazety za poškozené dodá objednatel |  | m2 | 56 | 0 | 0
Protipožární zabezpečení prostupů
Zhotovitel ošetří požárními ucpávkami (požárními manžetami) následující prostupy:
| 2 prostupy o průměru ø150 pro dvě ocelová potrubí chlazené vody DN 80 + izolace ze strojovny chlazení m.č.426 v 5.NP do chodby m.č.351 ve 4.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prostup pro kabeláže ze strojovny chlazení m.č.426 v 5.NP do chodby m.č.351 ve 4.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prostup pro kabeláže ze strojovny výtahu m.č.427 do strojovny chlazení m.č.426 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 prostupy o průměru ø125 pro dvě ocelová potrubí chlazené vody DN 65 + izolace z chodby m.č.351 ve 4.NP do místnosti č.284 ve 3.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prostup pro kabeláže z chodby m.č.351 ve 4.NP do místnosti č.284 ve 3.NP. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 prostupy o průměru ø70mm pro ocelová 2 potrubí chlazené vody DN 25 + izolace z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prostup o průměru ø50mm pro lastové potrubí odvodu kondenzátu HT DN32 z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prostup pro kabeláže z chodby ve 4.NP (vedle chodby m.č.312) do chodby m.č.201 ve 3.NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu, proměření výkonnostních parametrů VZT zařízení (velín ČOV) |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaregulování a vyvážení systému chlazení, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování |  | soubor | 1 | 0 | 0
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace pro provádění stavby ve všech profesích (VZT, chlazení, ZTI, stavba) |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## EL
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4.NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5.NP A VELÍNU ČOV VE 2.PP
ELEKTRO SILNOPROUD - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Dodavatel je povinen vyplnit pouze jednotkové ceny ve sloupci V, žádnou jinou část tabulky není dodavatel oprávněn upravit. Tento instruktážní text bude ve znění smlouvy určené k finálnímu podpisu oběma smluvními stranami odstraněn.
1. Přístroje a zařízení
[13 empty] | 1.30. Zařízení FC |  |  |  |  | Počet | Jednotková cena | Celková cena
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 32 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FC85-FC53 | 32 ks |  | Z | Zapojení fancoilu včetně ovládací jednotky a čerpadla kondenzátu | 32 | 0 | 0
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 1 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | č.12 | 1 ks |  | Z | Zapojení čerpadlo pmax=763W, Imax=3,45A, 1x230V – RCH1 | 1 | 0 | 0
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 1 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FC86 | 1 ks |  | Z | Zapojení fancoilu včetně ovládací jednotky a čerpadla kondenzátu | 1 | 0 | 0
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 1 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86Y1 | 1 ks |  | DM | Přepínač 0-1 IP54 | 1 | 0 | 0
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 1 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86Y1 | 1 ks |  | DM | Klapka LM230 | 1 | 0 | 0
#VALUE! | Ventilátor 1,1kW, 400V, 2,7A |  |  | 1 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | č.1 | 1 ks |  | Z | Přepojení čerpadla Pmax=763W, Imax=3,45A, 1x230V | 1 | 0 | 0
0
1.42. Dispečerské pracoviště
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
#VALUE! | Kabel napájení 220 V; 1,5 m-4 zásuvky |  | Disp | 1 | 288 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Vygenerování proměnných na ovládání dopravního čerpadla č.12 | 1 | 0 | 0
#VALUE! | Kabel napájení 220 V; 1,5 m-4 zásuvky |  | Disp | 1 | 288 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Vygenerování grafického zobrazení WEBserveru stanice | 1 | 0 | 0
0
2. Rozváděče
2.1. Rozváděč RS-24
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
S1
|  |  |  | 3 | 156.88 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 ks |  | R | Jistič 10A /1F | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 156.88 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | R | Úprava rozvaděče na místě | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 156.88 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | R | Pomocný materiál | 1 | 0 | 0
0
2.1. FC-86
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
S1
|  |  |  | 1 | 8475.786 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | R | Stykač pro čerpadlo | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 8475.786 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | R | Jistič6A /1F | 1 | 0 | 0
0
2.1. Rozváděč RSM01
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
S1
|  |  |  | 1 | 8475.786 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | R | Úprava rozvaděče na místě | 1 | 0 | 0
2.2. DDC
[13 empty] | Položka | Kusů |  | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
|  |  |  | 1 | 1114 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  |  | Obslužný SW pro čerpadlo č.12 - paramaterizace PLC (dodávka LACA) | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1114 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  |  | Úprava rozvaděče R-CH1(dodávka LACA) | 1 | 0 | 0
0
3. Montážní materiál
3.2. Kabelové propoje
[13 empty] | Délka/kusů |  |  | Specifikace dodávky | Typ kabelu |  |  | Cena celkem
12 | Kabel CYKY 4Bx2,5 | CYKY 4Bx2,5 |  | 650 | 13.5 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 650 m |  | DM | CYKY-J 3x1.5 | 650 | 0 | 0
1 | Kabel JYTY 2Dx1 | JYTY 2Dx1 |  | 300 | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 300 m |  | DM | CYKY-O 7x1.5 | 300 | 0 | 0
1 | Kabel JYTY 2Dx1 | JYTY 2Dx1 |  | 50 | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50 m |  | DM | CY6 | 50 | 0 | 0
#VALUE! | MA2,5/5P zelená/žlutá svorka řadová | 165 488.27 | ENTRELEC | 1 | 54.7 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Nosná část | 1 | 0 | 0
0
4. Služby
4.1. Projektová dokumentace
[16 empty] | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
[14 empty] | 1 ks |  | DM | Zpracování dokumentace pro provádění stavby profese ELEKTRO | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Zpracování dokumentace skutečného stavu profese ELEKTRO | 1 | 0 | 0
0
4.2. Uvedení do provozu
[16 empty] | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Uvedení (odladění) do provozu vč. zaregulování | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0
0
4.3. Montážní práce
[16 empty] | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Montáž a osazení periferií | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Položení kabelových rozvodů | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Zapojení kabelů na straně rozváděčů i spotřebičů a periferií | 1 | 0 | 0
0
4.4. Ostatní služby
[16 empty] | Specifikace dodávky | Popis |  |  | Cena celkem
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Výchozí revizní zpráva el.zařízení | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Doprava a manipulace | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Pomocný materiál a drobné přípomoci, rezerva | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Stavební přípomoce včetně uvedení pracoviště do původního stavu | 1 | 0 | 0
1 | Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,8 | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 1 | 14.2 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 ks |  | DM | Odvoz a likvidace odpadů | 1 | 0 | 0
0
[13 empty] | Celkem za dodávku | [6 empty] | 0
SPECIFIKACE DODÁVKY
Použité zkratky:
[14 empty] | DM | - | Dodávka , montáž a zapojení přístroje
[14 empty] | DZ | - | Dodávka a připojení přístroje, montáž zajistí dodavatel strojní části
[14 empty] | Z | - | Dodávka a montáž v rámci strojní části, pouze připojení
[14 empty] | D | - | Dodávka, montáž provede dodavatel strojní části
[14 empty] | R | - | Dodávka, montáž v rámci rozváděče
[14 empty] | PF | - | Přezkoušení funkce
[14 empty] | V | - | Výměna