Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky na minimální konfiguraci zboží, resp. podrobný popis sestav včetně nabídkových cen

# Zjednodušený popis sestav včetně nabídkových cen

| Zjednodušený popis sestavy | Počet kusů | Jednotková nabídková cena bez DPH | Jednotková nabídková cena vč. DPH | Nabídková cena bez DPH | Výše DPH (21 %) | Nabídková cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rack server konfigurace A | 1 |  |  |  |  |  |
| Rack server konfigurace B | 1 |  |  |  |  |  |
| Rack server konfigurace C | 2 |  |  |  |  |  |
| Rack server konfigurace D | 2 |  |  |  |  |  |
| Blade server konfigurace E | 10 |  |  |  |  |  |
| Rack server konfigurace F | 2 |  |  |  |  |  |
| Rozšíření diskové kapacity stávajícího diskového pole DELL Storage SC9000 (SN: 51977) | 1 |  |  |  |  |  |
| Rozšíření diskové kapacity stávajícího diskového pole DELL Storage SC9000 (SN: 85240) | 1 |  |  |  |  |  |
| Ostatní příslušenství | 1 |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena: | - | - | - |  |  |  |

# Podrobný popis jednotlivých sestav

### Minimální konfigurace 1 kus Rack server konfigurace A

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Dvousocketový server o velikosti rackmount 2U; rameno pro uchycení kabeláže; rackmount kit | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy CPU s výkonem minimálně 309 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 260 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 96 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 4 kusy 16GB RAM DDR4 RDIMM frekvence 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 24 DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič 12G SAS osazený 4GB zálohované Cache, umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM (Advanced Data Mirroring) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| Osazenost disky HDD: 17 kusů 1.6TB hot-plug 12Gbit SAS SSD (Write Intensive) 2 kusy 480GB hot-plug 6Gbit SATA SSD (Read Intensive) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Možnost rozšířit na celkový počet 30 kusů hot-plug HDD, pouhým přidáním disků | Vyplňte ANO/NE |  |
| Počet použitelných ethernetových portů: 2 kusy 10Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Všechny 10Gb ethernetové porty musí být včetně 10Gb SFP+ SR transceiverů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ transceiverů) |
| Počet použitelných ethernetových portů: 2 kusy 1Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 1 kus samostatný dedikovaný ethernetový port pro vzdálenou správu | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Integrovaný informační panel (LCD nebo LED) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, umístění informačního panelu) |
| 2 kusy za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou 800W a účinností 94% Zdroje musí zvládnout osazení všech požadovaných diskových pozic serveru bez snížení výkonu systému. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ napájecích zdrojů) |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ a popis vzdálené správy) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 24h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |

### Minimální konfigurace 1 kus Rack server konfigurace B

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Dvousocketový server o velikosti rackmount 2U; rameno pro uchycení kabeláže; rackmount kit | Vyplňte ANO/NE |  |
| 1 kus CPU s výkonem minimálně 309 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 260 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result měřeno při osazení 2 CPU | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 48 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 4 kusy 32GB RAM DDR4 RDIMM frekvence 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 24 DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič 12G SAS osazenýs 4GB zálohované Cache, umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM (Advanced Data Mirroring) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| Osazenost disky HDD: 12 kusů hot-plug 2.4TB 12Gbit SAS otáčky 10K 2 kusy hot-plug 480GB 6Gbit SATA SSD (Read Intensive) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Možnost rozšířit až na celkový počet 26 kusů hot-plug HDD, pouhým přidáním disků. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Počet použitelných ethernetových portů: 4 kusy 1Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 1 kus samostatný dedikovaný ethernetový port pro vzdálenou správu | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Integrovaný informační panel (LCD nebo LED) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, umístění informačního panelu) |
| 2 kusy za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou 800W a účinností 94% Zdroje musí zvládnout osazení všech požadovaných diskových pozic serveru bez snížení výkonu systému. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ napájecích zdrojů) |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ a popis vzdálené správy) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 24h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |

### Minimální konfigurace 1 kus Rack server konfigurace C

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Dvousocketový server o velikosti rackmount 1U; rameno pro uchycení kabeláže; rackmount kit | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy CPU s výkonem minimálně 309 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 260 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 96 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 12 kusů 64GB RAM DDR4 RDIMM frekvence 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 24 DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič umožňující alespoň RAID 0, 1 | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| 2 kusy 32GB Enterprise SD karta v režimu RAID 1 s podporou bootování pro nasazení hypervizoru | Vyplňte ANO/NE |  |
| Interní USB port a SD Slot | Vyplňte ANO/NE |  |
| Počet použitelných ethernetových portů: 4 kusy 1Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 1 kus samostatný dedikovaný ethernetový port pro vzdálenou správu | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 2 kusy 16Gb dvouportový Fibre Channel Adapter | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ adaptéru) |
| Počet použitelných Fibre Channel portů: 4 kusy 16Gb | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Všechny Fibre Channel porty musí být včetně FC16 SFP+ SW transceiverů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ SFP modulů) |
| 4 kusy Optický patchkabel LC/LC – multimode, délka 2 m | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ kabelů) |
| 4 kusy Optický patchkabel LC/LC – multimode, délka 5 m | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ kabelů) |
| Integrovaný informační panel (LCD nebo LED) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, umístění informačního panelu) |
| 2 kusy za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou 800W a účinností min. 94% | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ napájecích zdrojů) |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ a popis vzdálené správy) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy licence (per CPU) VMware vCloud Suite Standard, včetně 60 měsíční podpory | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ licence a délka podpory) |

### Minimální konfigurace 1 kus Rack server konfigurace D

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Dvousocketový server o velikosti rackmount 1U; rameno pro uchycení kabeláže; rackmount kit | Vyplňte ANO/NE |  |
| 1 kus CPU s výkonem minimálně 278 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 247 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result měřeno při osazení 2 CPU | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 40 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 4 kusy 32GB RAM DDR4 RDIMM frekvence 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 24 DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič 12G SAS osazený 2GB zálohované Cache, umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM (Advanced Data Mirroring) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| Osazenost disky HDD: 2x 960GB 6Gbit SATA SSD (Mixed Use) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Možnost rozšířit až na celkový počet 8 kusů hot-plug HDD, pouhým přidáním disků | Vyplňte ANO/NE |  |
| Počet použitelných ethernetových portů: 4 kusy 1Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 1 kus samostatný dedikovaný ethernetový port pro vzdálenou správu | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Integrovaný informační panel (LCD nebo LED) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, umístění informačního panelu) |
| 2 kusy za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou 800W a účinností 94% Zdroje musí zvládnout osazení všech požadovaných diskových pozic serveru bez snížení výkonu systému. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ napájecích zdrojů) |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ a popis vzdálené správy) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 24h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |

### Minimální konfigurace 1 kus Blade server konfigurace E

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Plná kompatibilita se stávajícím Blade Enclosure C7000 (SN: CZ261401YN) | Vyplňte ANO/NE |  |
| Dvousocketový server o velikosti jednoho slotu v Blade šasí (Blade Enclosure C7000) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy CPU s výkonem minimálně 233 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 213 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 80 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| Osazen 12 kusy 64GB RAM DDR4 RDIMM o frekvenci alespoň 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 16 kusů DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| Rozšíření velikosti RAM na 1TB | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy 32GB Enterprise SD karta v režimu RAID 1 s podporou bootování pro nasazení hypervizoru | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič umožňující alespoň RAID 0, 1 | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| Interní USB port a SD Slot | Vyplňte ANO/NE |  |
| 1 kus dvouportový 10Gb Ethernet Adapter | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ adaptéru) |
| 1 kus dvouportový 16Gb Fibre Channel Adapter | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ adaptéru) |
| Podpora až dvou volitelných mezzanine karet | Vyplňte ANO/NE |  |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019 Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy licence (per CPU) VMware vCloud Suite Standard, včetně podpory na 60 měsíců | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ licence a délka podpory) |

### Minimální konfigurace 1 kus Rack server konfigurace F

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Nabízený model: | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Dvousocketový server o velikosti rackmount 1U; rameno pro uchycení kabeláže; rackmount kit | Vyplňte ANO/NE |  |
| 1 kus CPU s výkonem minimálně 309 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates a 260 bodů v benchmarku CPU2017 Floating Point Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result měřeno při osazení 2 CPU | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typové označení procesoru a počet bodů) |
| 48 vCPU pro operační systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 4 kusy 32GB RAM DDR4 RDIMM frekvence 2933MHz | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (velikost a typ operační paměti) |
| Možnost rozšíření na 24 DIMM | Vyplňte ANO/NE |  |
| RAID řadič 12G SAS osazený 2GB zálohované Cache, umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM (Advanced Data Mirroring) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ RAID řadiče) |
| Osazenost disky HDD: 8 kusů 480GB 6Gbit SATA SSD (Mixed Use) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Počet použitelných ethernetových portů: 8 kusů 1Gb LAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| 1 kus samostatný dedikovaný ethernetový port pro vzdálenou správu | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ portů) |
| Integrovaný informační panel (LCD nebo LED) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, umístění informačního panelu) |
| 2 kusy za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou 800W a účinností 94% Zdroje musí zvládnout osazení všech požadovaných diskových pozic serveru bez snížení výkonu systému. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ napájecích zdrojů) |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ a popis vzdálené správy) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Server musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019, Hyper-V a VMware vSphere 6.7 a 7.0 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka délka 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |

### Minimální konfigurace 1 kus Rozšíření diskové kapacity stávajícího diskové pole DELL Storage SC9000 (SN: 51977)

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Plná kompatibilita se stávajícím diskovým polem Dell Storage SC9000 (SN: 51977) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 8 kusů Diskové police Dell Storage SC420 Enclosure, 2.5", 24-bay | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ diskových polic) |
| Provedení do Serverové RACKové skříně, včetně montážního kitu pro instalaci do Serverové RACKové skříně. | Vyplňte ANO/NE |  |
| 2 kusy IO, 12Gb SAS, 4port, PCI-E, Low profile, Customer Kit | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ IO karty) |
| Osazení disky HDD: 72 kusů 600GB, SAS, 12Gb, 15K, 2.5" 96 kusů 1.8TB, SAS, 12Gb, 10K, 2.5" 24 kusů 1.92TB, SAS, 12Gb, RI SSD, 2.5" Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). Všechny disky musí být s rozhraním SAS-3, 12Gbps. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Rozšíření musí obsahovat kabely pro připojení ke stávajícímu prostředí 16 kusů C13-C14, PDU, Power Cord, 2m 14 kusů 12Gb Mini-SAS HD to Mini-SAS HD Opt Cable, 0.5m 4 kusy 12Gb Mini-SAS HD to Mini-SAS HD Opt Cable, 5m | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ kabelů pro připojení) |
| Součástí musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka 60 měsíců, typ 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruční servis musí plně pokrývat všechny komponenty bez dalších omezení. | Vyplňte ANO/NE |  |

### Minimální konfigurace 1 kus Rozšíření diskové kapacity stávajícího diskové pole DELL Storage SC9000 (SN: 85240)

| Požadavky kupujícího | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Plná kompatibilita se stávajícím diskovým polem Dell Storage SC9000 (SN: 85240) | Vyplňte ANO/NE |  |
| 4 kusy Diskové police Dell Storage SC420 Enclosure, 2.5", 24-bay | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ diskových polic) |
| Provedení do Serverové RACKové skříně, včetně montážního kitu pro instalaci do Serverové RACKové skříně. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Osazení disky: 48 kusů 600GB, SAS, 12Gb, 15K, 2.5" 48 kusů 1.8TB, SAS, 12Gb, 10K, 2.5" Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). Všechny disky musí být s rozhraním SAS-3, 12Gbps. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ disků HDD) |
| Rozšíření musí obsahovat kabely pro připojení ke stávajícímu prostředí 8 kusů C13-C14, PDU, 2m Power Cord 8 kusů 12Gb Mini-SAS HD to Mini-SAS HD Opt Cable, 0.5m | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počet a typ kabelů pro připojení) |
| Součástí musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruka 60 měsíců, typ 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (typ, popis a délku záruky) |
| Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zařízení musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze Software/Firmware pro nabízené zařízení přímo ze stránek výrobce zařízení. | Vyplňte ANO/NE |  |
| Možnost ponechat si vadný disk při výměně | Vyplňte ANO/NE |  |
| Záruční servis musí plně pokrývat všechny komponenty bez dalších omezení. | Vyplňte ANO/NE |  |

- Minimální konfigurace 1 kus Ostatní příslušenství

| Požadavky kupujícího |  | Nabídka prodávajícího |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| 2 kusy 10Gbit SFP+ SR transceiver plně kompatibilní s Load Balancerem BIG-IP 5050s | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (označení výrobce a typ nabízeného příslušenství) |
| 2 kusy 40Gbit QSFP+/QSFP+ 3m DAC Cable pro plně funkční propojení HPE 6125XLG Ethernet Blade Switchů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (označení výrobce a typ nabízeného příslušenství) |