## Rekapitulace
Rozpočet pro monitoring NON IT SPCSS
Místo: |  | Datová centra SPCSS
Objednatel: |  | Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. |  |  | IČO: | 3630919
|  | Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 |  |  | DIČ: | CZ03630919
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Rekapitulace ceny
Monitoring NON IT Datové Centrum |  |  |  | 0 |  | Kč
Monitoring NON IT Areál |  |  |  | 0 |  | Kč
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| v |  | dne | 2021-04-16
|  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele

## VV_DC
MONITORING NON IT Datové Centrum
Číselné zatřídění | Informační bod | Typ, typové číslo | Popis položky | Referenční výrobek (min. techn. standard) | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Počet | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
A |  |  | R.MON-1 |  |  |  |  | 0 | 0
A1 | R.MON-1 | DDC | Náhrada stávající PLC WAGO včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek (160DI, 16DO) | PLC M241 | Dodávka nového PLC (160DI, 16DO) včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek | 1 | ks | 0 | 0
A2 | R.MON-1 | DDC | Převodníky Modbus RTU/Modbus TCPIP | Link150 | Rozváděče | 13 | ks | 0 | 0
A3 | AC |  | Komunikační karty klimatizačních jednotek (komunikace Modbus TCP/IP) |  | Výměna komunikačních karet RS485 klimatizačních jednotek za ethernetové komunikační karty (Modbus TCP/IP) | 19 | ks | 0 | 0
A4 | HW |  | Komunikační server pro teplotní a vlhkostní čidla HW Group | POSEIDON 2250 | POSEIDON 2250 SNMP DOHLED A LOGOVÁNÍ DAT | 3 | ks | 0 | 0
A5 |  |  | Doplnění ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky a RSD rozváděče | FTP kabel | Dodávka a montáž ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky a RSD rozváděče | 2000 | m | 0 | 0
A6 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
A7 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
A8 |  |  | Ostatní montážní práce |  | Ostatní montážní práce (kabeláže, instalace a zapojení) | 1 | kpl. | 0 | 0
A9 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
A10 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace PLC, komunikační infrastruktura |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
A11 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
B |  |  | R.MON-2 |  |  |  |  | 0 | 0
B1 | R.MON-2 | DDC | Náhrada stávající PLC WAGO včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek (160DI, 16DO) | PLC M241 | Dodávka nového PLC (160DI, 16DO) včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek | 1 | ks | 0 | 0
B2 | R.MON-2 | DDC | Převodníky Modbus RTU/Modbus TCPIP | Link150 | Rozváděče | 6 | ks | 0 | 0
B3 | AC |  | Komunikační karty klimatizačních jednotek (komunikace Modbus TCP/IP) |  | Výměna komunikačních karet RS485 klimatizačních jednotek za ethernetové komunikační karty (Modbus TCP/IP) | 18 | ks | 0 | 0
B4 | HW |  | Komunikační server pro teplotní a vlhkostní čidla HW Group | POSEIDON 2250 | POSEIDON 2250 SNMP DOHLED A LOGOVÁNÍ DAT | 3 | ks | 0 | 0
B5 |  |  | Doplnění ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky a RSD rozváděče | FTP kabel | Dodávka a montáž ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky a RSD rozváděče | 1700 | m | 0 | 0
B6 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
B7 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
B8 |  |  | Ostatní montážní práce |  | Ostatní montážní práce (kabeláže, instalace a zapojení) | 1 | kpl. | 0 | 0
B9 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
B10 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace PLC, komunikační infrastruktura |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
B11 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
C |  |  | R.MON-3 |  |  |  |  | 0 | 0
C1 | R.MON-3 | DDC | Náhrada stávající PLC WAGO včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek (136DI, 16DO) | PLC M241 | Dodávka nového PLC (136DI, 16DO) včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek | 1 | ks | 0 | 0
C2 | R.MON-3 | DDC | Převodníky Modbus RTU/Modbus TCPIP | Link150 | Rozváděče | 5 | ks | 0 | 0
C3 | AC |  | Komunikační karty klimatizačních jednotek (komunikace Modbus TCP/IP) |  | Výměna komunikačních karet RS485 klimatizačních jednotek za ethernetové komunikační karty (Modbus TCP/IP) | 18 | ks | 0 | 0
C4 | HW |  | Komunikačních karty chillerů (komunikace Modbus TCP/IP) |  | Výměna komunikačních karet RS485 chillerů za ethernetové komunikační karty (Modbus TCP/IP) | 3 | ks | 0 | 0
C5 |  |  | Komunikační server pro teplotní a vlhkostní čidla HW Group | POSEIDON 2250 | POSEIDON 2250 SNMP DOHLED A LOGOVÁNÍ DAT | 2 | ks | 0 | 0
C6 |  |  | Doplnění ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky, chillery a RSD rozváděče | FTP kabel | Dodávka a montáž ethernetové komunikační infrastruktury pro klimatizační jednotky, chillery a RSD rozváděče | 2000 | m | 0 | 0
C7 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
C8 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
C9 |  |  | Ostatní montážní práce |  | Ostatní montážní práce (kabeláže, instalace a zapojení) | 1 | kpl. | 0 | 0
C10 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
C11 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace PLC, komunikační infrastruktura |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
C12 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
D |  |  | R.MON-S |  |  |  |  | 0 | 0
D1 | R.MON-S | DDC | Náhrada stávající PLC WAGO včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek (48DI, 8DO) | PLC M241 | Dodávka nového PLC (48DI, 8DO) včetně zapojení a algoritmu řízení požárních klapek | 1 | ks | 0 | 0
D2 | R.MON-S | DDC | Převodníky Modbus RTU/Modbus TCPIP | Link150 | Rozváděče | 2 | ks | 0 | 0
D3 | AC |  | Komunikační server pro teplotní a vlhkostní čidla HW Group | POSEIDON 2250 | POSEIDON 2250 SNMP DOHLED A LOGOVÁNÍ DAT | 1 | ks | 0 | 0
D4 | HW |  | Doplnění ethernetové komunikační infrastruktury pro RSD rozváděče | FTP kabel | Dodávka a montáž ethernetové komunikační infrastruktury pro RSD rozváděče | 140 | m | 0 | 0
D5 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
D6 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  |  | 1 | ks | 0 | 0
D7 |  |  | Ostatní montážní práce |  | Ostatní montážní práce (kabeláže, instalace a zapojení) | 1 | kpl. | 0 | 0
D8 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
D9 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace PLC, komunikační infrastruktura |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
D10 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
E |  |  | IRC - FCU |  |  |  |  | 0 | 0
E1 | IRC | D_IRC | Volně programovatelný BACnet IP zónový regulátor (FCU) | EcoStruxure Building RP-C | Volně programovatelný BACnet IP zónový regulátor (FCU), možnost konfigurace a ovláání přímo pomocí mob. aplikace | 40 | ks | 0 | 0
E2 | IRC | DS | Prostorový ovladač s čidlem teploty |  | Prostorový ovladač s čidlem teploty | 40 | ks | 0 | 0
F |  |  | ANALYZÁTORY |  |  |  |  | 0 | 0
F1 |  |  | Analyzátor na straně VN | PM8000 | Dodávka a montáž nového analyzátoru (záznam přechodových dějů včetně komunikace expertních dat na dispečerské pracoviště) | 1 | ks | 0 | 0
F2 |  |  | Analyzátor na straně NN | PM8000 | Výměna stávajících analyzátorů PM810 v RH1 a RH2 za nové včetně montáže (záznam přechodových dějů včetně komunikace expertních dat na dispečerské pracoviště) | 2 | ks | 0 | 0
G |  |  | SERVERY VČETNĚ SW VYBAVENÍ, DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ, SWITCHE |  |  |  |  | 0 | 0
G1 |  |  | Server dle technické specifikace včetně OS Windows Server 2019 Standard,16CORE, 3 roky záruka | PowerEdge R440 | PowerEdge R440 Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 Legacy Password iDRAC Service Module (ISM), Pre-Installed in OS Group Manager, Enabled 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives Riser Config 3, 2 x 16 LP Dell EMC Luggage Tag No Quick Sync Performance Optimized 2667MT/s RDIMMs 4x 16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 iDRAC9,Enterprise 2x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 2x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG AG Drive, DWPD, 876 TBW Internal PERC PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile Standard Heat Sink Standard Heat Sink for 2nd CPU No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord Trusted Platform Module 2.0 Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) Dual-Port 1GbE On-Board LOM LAN port 1GbE ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm RAID + Unconfigured RAID Performance BIOS Settings Motherboard Windows Server 2019 Standard,16CORE,Factory Installed, No Media,NO CAL Windows Server 2019 Standard,16CORE,Media Kit 1x MS2016 Standard Edition, Additional License, 16 CORE,NO MEDIA/KEY 1x 5-pack of Windows Server 2016 Remote Desktop Services, User 1x 5-pack of Windows Server 2016,2012 User CALs (Standard or Datacenter) No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service | 2 | ks | 0 | 0
G2 |  |  | rackové switche | DNN1524 | DNN1524 [¦ CAMPUS Smart Value ¦ Dell EMC Networking N1524 - [bez POE]] Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC Power Cord, PDU (Rack) N1524,N1524P Base Warranty N1524,N1524P Lifetime Limited Hardware Warranty - Minimum Warranty N1524,N1524P 90 Days Software Support (Bug Fixes), Software Media Replacement N1524,N1524P 3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service | 2 | ks | 0 | 0
G3 |  |  | Optický propoj 10GbE | 53HVN | Dell Networking Cable SFP+ to SFP+ 10GbE Copper Twinax Direct Attach Cable 3 MeterCusKit | 1 | ks | 0 | 0
G4 |  |  | Datové úložiště 72TB | RS2418RP+ | Synology RS2418RP+ Rack Station 12x HDD 6TB WD6003FFBX Red Pro 256MB SATAIII NAS 5RZ | 1 | ks | 0 | 0
G5 |  |  | GSM modem pro zasílání SMS | SR2MOD03 | GSM Modem | 1 | ks | 0 | 0
G6 |  |  | SW Licence monitoringu a reportingu včetně 5ks klientských licencí s plnohodnotným ovládáním | Citect SCADA, Historian, MS SQL Server | Kompletní licence pro integraci a archivaci dat všech zařízení datového centra připojených do rozváděčů R.MON-1, R.MON-2, R.MON-3 a R.MON-S včetně integrace dat z technologie MaR včetně 5ks klientských licencí s plnohodnotným oprávněním a možnosti zabezpečeného přístupu z webového prohlížeče. | 1 | ks | 0 | 0
G8 |  |  | Aplikační SW - programátoské práce monitoringu a reportingu DC + MaR |  | Veškeré programátorské práce spojené s integrací dat všech zařízení datového centra připojených do rozváděčů R.MON-1, R.MON-2, R.MON-3 a R.MON-S a integrace dat z technologie MaR, jejich vizualizace, archivace a reportování. | 1 | ks | 0 | 0
G9 |  |  | Montáž serverů, switchů, datového úložiště a GSM modemu včetně příslušenství |  | Montáž/úprava/doplnění rackového rozvaděče o servery, switche, datové úložiště a GSM modem určené k monitoringu a reportování včetně montážního příslušenství, patchkordů apod. | 1 | ks | 0 | 0
G10 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 1 | ks | 0 | 0
G11 |  |  | Doprava, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Doprava, zaškolení obsluhy, vypracování podrobného uživatelského manuálu. | 1 | ks | 0 | 0
H |  |  | COP - CENTRÁLNÍ OPERÁTORSKÉ PRACOVIŠTĚ - HW |  |  |  |  | 0 | 0
H1 |  |  | Operátorské PC včetně WIn10 a MS Excel, záruka 3 roky | Dell Vostro 3671 MT | Operátorské PC - Dell Vostro 3671 MT - Počítač Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB + HDD 1 TB 7200 ot/min, DVD, Wi-Fi, VGA D-SUB a HDMI, 2× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ skříně: Mini ITX, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, (NBD), Microsoft 365 Personal (elektronická licence), záruka 3 roky | 3 | ks | 0 | 0
H2 |  |  | Profesionální Full HD LCD monitor s úhlopříčkou 27´ | 27" Dell P2719H Professional | LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5ms, FreeSync, 300cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 1.4, VGA, USB, nastavitelná výška | 3 | ks | 0 | 0
I |  |  | KABELY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL - trubky, žlaby, rošty, atd. PRO MaR |  |  |  |  | 0 | 0
I1 |  | B2ca s1 d1, 2x2x0,8 | Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x0,8 |  | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1. | 2500 | m | 0 | 0
I2 |  | FTP kabel | Doplnění ethernetové komunikační infrastruktury pro MaR rozváděče | FTP kabel | Dodávka a montáž ethernetové komunikační infrastruktury pro MaR rozváděče | 1250 | m | 0 | 0
I3 |  |  | Montáž kabelů, včetně ukončení |  | Montáž kabelů, včetně ukončení | 3750 | m | 0 | 0
I4 |  |  | Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, |  | Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu | 2500 | m | 0 | 0
I5 |  |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí |  | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí, včetně všech přípomocí (vrtání, atp.) | 2500 | m | 0 | 0
I6 |  |  | Drobný montážní materiál |  | Drobný montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
J |  |  | Systém pro správu infrastruktury datového centra- DCIM SW |  |  |  |  | 0 | 0
J1 |  |  | Licence |  | Licence pro minimálně - 300 racků, 20 současně přihlášených uživatelů a bez omezení počtu spravovaných IT i NON-IT zařízení | 1 | ks | 0 | 0
J2 |  |  | HW platforma vč. veškerého operačního a podpůrného SW vybavení |  | viz. dokument "Systém pro správu infrastruktury datového centra- DCIM SW" | 2 | ks | 0 | 0
J3 |  |  | Instalace |  | instalace SW DCIM, instalace HW a veškerého SW vybavení pro provoz systému DCIM | 1 | ks | 0 | 0
K |  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0
K2 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
K3 |  |  | Zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaškolení obsluhy, vypracování podrobného uživatelského manuálu. | 1 | ks | 0 | 0
K4 |  |  | Doprava |  | Doprava | 1 | ks | 0 | 0
K5 |  |  | Náklady na práce Technická inspekce České republiky podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vydané k zákonu č. 174/1968 Sb v platném znění. |  | Náklady na práce Technická inspekce České republiky podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vydané k zákonu č. 174/1968 Sb v platném znění. | 1 | kpl. | 0 | 0

## VV_AREÁL
MONITORING NON IT AREÁL
Číselné zatřídění | Informační bod | Typ, typové číslo | Popis položky | Referenční výrobek (min. techn. standard) | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Počet | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
A |  |  | DMR1 |  |  |  |  | 0 | 0
A1 | DMR1 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
A2 | DMR1 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
A3 | DMR1 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
A4 | DDC_DMR1 | DDC | DDC podstanice 88 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 16xAI, 32xDI, 8xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
A5 | DDC_DMR1 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
A6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
A7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 88 | ks | 0 | 0
A8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 88 | ks | 0 | 0
A9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
A10 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
A11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 88 | ks | 0 | 0
A12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
A13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
A14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
A15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
A16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
B |  |  | DMR2 |  |  |  |  | 0 | 0
B1 | DMR2 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
B2 | DMR2 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
B3 | DMR2 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
B4 | DDC_DMR2 | DDC | DDC podstanice 96 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 32xDI, 8xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
B5 | DDC_DMR2 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
B6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
B7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 96 | ks | 0 | 0
B8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 96 | ks | 0 | 0
B9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
B10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
B11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 96 | ks | 0 | 0
B12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
B13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
B14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
B15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
B16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
C |  |  | DMR3 |  |  |  |  | 0 | 0
C1 | DMR3 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
C2 | DMR3 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
C3 | DMR3 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
C4 | DDC_DMR3 | DDC | DDC podstanice 168 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 32xAI, 56xDI, 32xAO, 48xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
C5 | DDC_DMR3 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
C6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
C7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 168 | ks | 0 | 0
C8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 168 | ks | 0 | 0
C9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
C10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
C11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 168 | ks | 0 | 0
C12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
C13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
C14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
C15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
C16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
D |  |  | DMR4 |  |  |  |  | 0 | 0
D1 | DMR3 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 1000x600x250 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 1000x600x250 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
D2 | DMR3 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
D3 | DMR3 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
D4 | DDC_DMR3 | DDC | DDC podstanice 88 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 24xDI, 16xAO, 24xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
D5 | DDC_DMR3 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
D6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
D7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 88 | ks | 0 | 0
D8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 88 | ks | 0 | 0
D9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
D10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
D11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 88 | ks | 0 | 0
D12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
D13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
D14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
D15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
D16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
E |  |  | DMR3352 |  |  |  |  | 0 | 0
E1 | DMR3352 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
E2 | DMR3352 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
E3 | DMR3352 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
E4 | DDC_ DMR3352 | DDC | DDC podstanice 80 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 16xAI, 32xDI, 8xAO, 24xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
E5 | DDC_ DMR3352 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
E6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
E7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 80 | ks | 0 | 0
E8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 80 | ks | 0 | 0
E9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
E10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
E11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 80 | ks | 0 | 0
E12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
E13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
E14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
E15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
E16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
F |  |  | DMR441 (411) |  |  |  |  | 0 | 0
F1 | DMR441 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele. | 1 | ks | 0 | 0
F2 | DMR441 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
F3 | DMR441 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
F4 | DDC_ DMR441 | DDC | DDC podstanice 48 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 8xAI, 16xDI, 8xAO, 16xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
F5 | DDC_ DMR441 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
F6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
F7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 48 | ks | 0 | 0
F8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 48 | ks | 0 | 0
F9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
F10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
F11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 48 | ks | 0 | 0
F12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
F13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
F14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
F15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
F16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
G |  |  | DMR131 |  |  |  |  | 0 | 0
G1 | DMR131 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
G2 | DMR131 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
G3 | DMR131 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
G4 | DDC_ DMR131 | DDC | DDC podstanice 104 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 40xDI, 8xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
G5 | DDC_ DMR131 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
G6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
G7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 104 | ks | 0 | 0
G8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 104 | ks | 0 | 0
G9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
G10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
G11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 104 | ks | 0 | 0
G12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
G13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
G14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
G15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
G16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
H |  |  | DMR133 |  |  |  |  | 0 | 0
H1 | DMR133 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
H2 | DMR133 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
H3 | DMR133 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
H4 | DDC_ DMR133 | DDC | DDC podstanice 112 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 40xDI, 16xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
H5 | DDC_ DMR133 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
H6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
H7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 112 | ks | 0 | 0
H8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 112 | ks | 0 | 0
H9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
H10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
H11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 112 | ks | 0 | 0
H12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
H13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
H14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
H15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
H16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
I |  |  | DMR132 |  |  |  |  | 0 | 0
I1 | DMR132 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
I2 | DMR132 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
I3 | DMR132 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
I4 | DDC_ DMR132 | DDC | DDC podstanice 208 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 48xAI, 72xDI, 24xAO, 64xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
I5 | DDC_ DMR132 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
I6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
I7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 208 | ks | 0 | 0
I8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 208 | ks | 0 | 0
I9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
I10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
I11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 208 | ks | 0 | 0
I12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
I13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
I14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
I15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
I16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
J |  |  | DMR231 |  |  |  |  | 0 | 0
J1 | DMR231 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele. | 1 | ks | 0 | 0
J2 | DMR231 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
J3 | DMR231 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
J4 | DDC_ DMR231 | DDC | DDC podstanice 104 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 32xDI, 16xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
J5 | DDC_ DMR231 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
J6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
J7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 104 | ks | 0 | 0
J8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 104 | ks | 0 | 0
J9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
J10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
J11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 104 | ks | 0 | 0
J12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
J13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
J14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
J15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
J16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
K |  |  | DMR211 |  |  |  |  | 0 | 0
K1 | DMR211 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
K2 | DMR211 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
K3 | DMR211 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
K4 | DDC_ DMR211 | DDC | DDC podstanice 104 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 40xDI, 8xAO, 32xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
K5 | DDC_ DMR211 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
K6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
K7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 104 | ks | 0 | 0
K8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 104 | ks | 0 | 0
K9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
K10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
K11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 104 | ks | 0 | 0
K12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
K13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
K14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
K15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
K16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
L |  |  | DMR221 |  |  |  |  | 0 | 0
L1 | DMR221 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
L2 | DMR221 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
L3 | DMR221 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
L4 | DDC_ DMR221 | DDC | DDC podstanice 80 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 16xAI, 32xDI, 8xAO, 24xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
L5 | DDC_ DMR221 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
L6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
L7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 80 | ks | 0 | 0
L8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 80 | ks | 0 | 0
L9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
L10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
L11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 80 | ks | 0 | 0
L12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
L13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
L14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
L15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
L16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
M |  |  | DMR114 (113) |  |  |  |  | 0 | 0
M1 | DMR114 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
M2 | DMR114 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
M3 | DMR114 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
M4 | DDC_ DMR114 | DDC | DDC podstanice 128 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 32xAI, 40xDI, 16xAO, 40xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
M5 | DDC_ DMR114 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
M6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
M7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 128 | ks | 0 | 0
M8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 128 | ks | 0 | 0
M9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
M10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
M11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 128 | ks | 0 | 0
M12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
M13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
M14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
M15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
M16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
N |  |  | DMR521 |  |  |  |  | 0 | 0
N1 | DMR521 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
N2 | DMR521 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
N3 | DMR521 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
N4 | DDC_ DMR521 | DDC | DDC podstanice 128 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 24xAI, 56xDI, 8xAO, 40xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
N5 | DDC_ DMR521 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
N6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
N7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 128 | ks | 0 | 0
N8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 128 | ks | 0 | 0
N9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
N10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
N11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 128 | ks | 0 | 0
N12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
N13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
N14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
N15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
N16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
O |  |  | DMR621 |  |  |  |  | 0 | 0
O1 | DMR621 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
O2 | DMR621 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
O3 | DMR621 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
O4 | DDC_ DMR621 | DDC | DDC podstanice 72 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 8xAI, 24xDI, 16xAO, 24xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
O5 | DDC_ DMR621 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
O6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
O7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 72 | ks | 0 | 0
O8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 72 | ks | 0 | 0
O9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
O10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
O11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 72 | ks | 0 | 0
O12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
O13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
O14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
O15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
O16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
P |  |  | RA100 |  |  |  |  | 0 | 0
P1 | RA100 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 800x600x250 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 800x600x250 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
P2 | RA100 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
P3 | RA100 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
P4 | DDC_ RA100 | DDC | DDC podstanice 24 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 8xAI, 8xDI, 8xAO, 8xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
P5 | DDC_ RA100 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
P6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
P7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 24 | ks | 0 | 0
P8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 24 | ks | 0 | 0
P9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
P10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
P11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 24 | ks | 0 | 0
P12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
P13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
P14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
P15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
P16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
Q |  |  | DMR635 |  |  |  |  | 0 | 0
Q1 | DMR635 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 2000x800x400 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
Q2 | DMR635 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
Q3 | DMR635 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
Q4 | DDC_ DMR635 | DDC | DDC podstanice 72 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 16xAI, 24xDI, 8xAO, 24xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
Q5 | DDC_ DMR635 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
Q6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
Q7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 32 | ks | 0 | 0
Q8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 32 | ks | 0 | 0
Q9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
Q10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
Q11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 32 | ks | 0 | 0
Q12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
Q13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
Q14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
Q15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
Q16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
R |  |  | RA1 |  |  |  |  | 0 | 0
R1 | RA1 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 800x600x250 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 800x600x250 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
R2 | RA1 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
R3 | RA1 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
R4 | DDC_ RA1 | DDC | DDC podstanice 40 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 16xAI, 8xDI, 8xAO, 8xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
R5 | DDC_ RA1 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
R6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
R7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 40 | ks | 0 | 0
R8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 40 | ks | 0 | 0
R9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
R10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
R11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 40 | ks | 0 | 0
R12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
R13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
R14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
R15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
R16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
S |  |  | DT1 |  |  |  |  | 0 | 0
S1 | DT1 | DMR | Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 1000x600x250 (v,š,hl) | Schrack, řada AT | Rozváděč skříňový s otev. dveřmi, 1x pole s rozměry 1000x600x250 (v,š,hl), plechový, lakovaný, IP54, vývody horem, podstavec pro rozváděč, kompletně elektricky vyzbrojený, 230V/50Hz/příkon 2kW, pole pro MaR osazené DDC systémem. Výzbroj a zapojení podle výrobní dokumentace dodavatele, | 1 | ks | 0 | 0
S2 | DT1 | DMR | Demontáž stávajícího rozváděče |  | Demontáž stávajícího rozváděče, včetně ekologické likvidace | 1 | ks | 0 | 0
S3 | DT1 | DMR | Montáž nového rozvaděče |  | Montáž skříňového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
S4 | DDC_ DT1 | DDC | DDC podstanice 32 I/O, BacNET/IP, komplet včetně napájecího modulu, sběrnicového modulu, popisných štítků atd. | EcoStruxure Building AS-P | Volně programovatelná, rozšiřitelná DDC podstanice, celkový počet I/O bodů: 8xAI, 8xDI, 8xAO, 8xDO. Volně programovatelný, modulární mikropočítačový řídící systém (DDC podstanice) s komunikačním výstupem na COP (centrální operátorské pracoviště), Regulátor DDC + I/O moduly. Komplet včetně napájecích a sběrnicových modulů. | 1 | ks | 0 | 0
S5 | DDC_ DT1 | DDC | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet | EcoStruxure Building SmartX panel | Ovládací LCD dotykový displej, montáž do panelu, včetně kabelu 3m | 1 | ks | 0 | 0
S6 | DDC_SW | DDC | Montáž řídícího systému |  | Montáž řídícího systému | 1 | ks | 0 | 0
S7 | DDC_SW |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici |  | Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení | 32 | ks | 0 | 0
S8 | DDC_SW |  | Odladění SW s technologií |  | Odladění aplikačního SW s řízenou technologií | 32 | ks | 0 | 0
S9 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
S10 |  |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl.
S11 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 32 | ks | 0 | 0
S12 |  |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál |  | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál | 1 | kpl. | 0 | 0
S13 |  |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | ks | 0 | 0
S14 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
S15 |  |  | Dokumentace dodavatele a výrobní dokumentace MaR |  | Vypracování dodavatelské dokumentace a výrobní dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0
S16 |  |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu |  | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
T |  |  | DMR111 |  |  |  |  | 0 | 0
T1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
T2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
T3 |  |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému | 208 | ks | 0 | 0
T4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
T5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
T6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
U |  |  | DMR211 |  |  |  |  | 0 | 0
U1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
U2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
U3 |  |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému
U4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
U5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
U6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
V |  |  | DMR311 |  |  |  |  | 0 | 0
V1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
V2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
V3 |  |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému | 200 | ks | 0 | 0
V4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
V5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
V6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
W |  |  | DMR44 |  |  |  |  | 0 | 0
W1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
W2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
W3 |  |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému | 66 | ks | 0 | 0
W4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
W5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
W6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
X |  |  | DMR45 |  |  |  |  | 0 | 0
X1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
X2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
X3 |  |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému | 106 | ks | 0 | 0
X4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
X5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
X6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0
Y |  |  | DMR45.1 |  |  |  |  | 0 | 0
Y1 | DDC_SW |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB |  | Aplikační software pro vizualizaci ve Scada systému na pracovní stanici - grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB, licence | 1 | kpl. | 0 | 0
Y2 | DDC_SW |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici |  | Odladění komunikace a návazností na Scada Systém v podstatnici | 1 | kpl. | 0 | 0
Y3 |  |  | Komplexní zkoušky správnosti přenášení signálů do Scada systému |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášení signálů do Scada systému | 52 | ks | 0 | 0
Y4 |  |  | Pasportizace rozváděče, ověření regulace a parametrů |  | Technická pasportizace napojení I/O bodů rozváděčů s ohledem na připojení periferií a přípravy na realizaci výměny rozváděčů, ověření regulace a parametrů | 1 | kpl. | 0 | 0
Y5 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele |  | Koordinace s ostatními profesemi vč.potřebného napojení na původní ŘS, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl. | 0 | 0
Y6 |  |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu |  | Ověření projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 | 0