## Rekapitulace
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1 - Rekonstrukce VZT zařízení pro pracoviště galvano + Chlazení patrových serveroven
REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
Popis | Cena (Kč)
Rekonstrukce VZT zařízení pro pracoviště galvano - celkem bez DPH | 0
Chlazení patrových serveroven - celkem bez DPH | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## Galvano
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1 - Rekonstrukce VZT zařízení pro pracoviště galvano
VZDUCHOTECHNIKA vč.rozvodů tepla a chladu, ZTI a M+R vč.elektro silnoproud
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
1. Vzduchotechnika
Větrání pracoviště galvano - přívod a odvod
1-01 | VZT jednotka ve vnitřním provedení, která bude v sestavě: - filtrační komora s kaps.filtry M5 vč.klapky ovládané servomotorem a pružnou vložkou - ohřívač vodní - voda 70/50°C, vzduch - ohřev z -15°C na +20°C - chladič vodní - voda 7/13°C, vzduch vstup 32°C při entalpii 65kJ/kg, výstup 23°C - ventilátor - množství vzduchu 4800m3/hod, externí tlak 350Pa, příkon 2,5kW/400V, EC motor + pružná vložka na výtlaku. Příslušenství: - zalévatelný sifon pro odvod kondenzátu od chladiče - rám s nožičkami s nastavitelnou výškou - spodní hrana VZT jednotky bude min.200mm nad podlahou. Výrobkový standard - M+ 5,6 (Mandík s.r.o.) | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - délka do 3300mm vč.klapky a pružné vložky na sání, šířka do 900mm, výška do 1200mm vč.rámu, nožiček a pružné vložky na výtlaku Maximální hlučnost - skustický výkon do okolí (sání i výtlak) do 54dB(A)
1-02 | Regulační klapka těsná s vývodem pro servopohon vel.ø100mm | ks | 1 | 0 | 0
1-03 | Talířový ventil přívodní kovový ø100mm vč.montážního kroužku | ks | 1 | 0 | 0
1-04 | Regulační klapka těsná s ručním ovládáním s delší hřídelkou pro možnost osazení servopohonu vel.do 400x200mm | ks | 5 | 0 | 0
1-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm. 100% tvarovek. | m2 | 10 | 0 | 0
1-21 | Potrubí kruhové SPIRO průměr 100mm, 30% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 20mm - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu odfasády až po vstup do VZT jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
Chlazení el.rozvodny
2-01 | Jednotka fan-coil neopláštěná, podstropní provedení, dvoutrubkový systém (pouze chlazení), 3°otáček, na nejvyšší otáčky chladicí výkon celkový min.14,0kW, chladicí voda 7/13°C, vnitřní vzduch - teplota 24°C, relativní vlhkost 50%, regulační ventil se servopohonem dodávka profese RTCH, max.rozměry - šířka 1650mm, výška 375mm, hloubka 650mm, hmotnost 94kg (výrobkový standard SOFFIO 2, model S41HCSP6 - výrobce AERTESI s.r.l.), včetně potrubního dílu na výtlaku s vyústkou pro směrování proudu vzduchu | soubor | 2 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Desky z rýhované pryže na podložení VZT jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní práce
| Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
| Stěhování VZT jednotky poz.1-01 (hmotnost celé jednotky do 400kg) a potrubních dílů vč. na pracoviště galvano | soubor | 1 | 0 | 0
Demontáže včetně ekologické likvidace zdemontovaného materiálu
| Kompletní demontáže stávajícího VZT zařízení na pracovišti galvano (VZT jednotka a přípojné VZT potrubí ve vzdálenosti do cca 1,5m od jednotky na sání čerstvého vzduchu i na přívodu) vč.rozvodů tepla a chladu ve strojovně VZT a elektrorozvodně, kompletního zařízení elektro a M+R pro VZT a RTCH vč.transportu materiálu a ekologické likvidace zdemontovaného materiálu (rozsah demontáží upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky). | soubor | 1 | 0 | 0
2. Rozvody tepla a chladu
2.1 Rozvody tepla
Oběhové čerpadlo - topná voda
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
| 2,48m3/h, dp=15kPa, Pmax=65W, 1x230V, medium: voda, 70/50°C | ks | 1 | 0 | 0
| Šroubení k čerpadlu | ks | 2 | 0 | 0
Armatury
| Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT | ks | 1 | 0 | 0
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 5/4" (DN 32) | ks | 2 | 0 | 0
Kulový kohout
| 6/4" (DN40) | ks | 4 | 0 | 0
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
| 6/4" (DN40) | ks | 1 | 0 | 0
Zpětný ventil, závitový, mosazný
| 6/4" (DN20) | ks | 1 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 2 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 2 | 0 | 0
Potrubí
Trubky z uhlíkové oceli, vně pozinkované, lisované, vhodné pro rozvody tepla
| 6/4" (DN40) | m | 36 | 0 | 0
| Potrubní tvarovky vně pozinkovaná uhlíková ocel (do DN 40) - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Šroubení a pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace rozvodů topné vody vč.výměny tepelné izolace v místnosti galvano lázně
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C,
rozsah použití +250°C
systém izolace tvoří potrubní pouzdra z minerální plsti s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken
| pro ocelovou trubku DN 40 | m | 52 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Demontáž stávajících rozvodů topné vody ve strojovně VZT a el.rozvodně a montáž nových rozvodů, vč. připojení VZT jednotky na rozvody topné vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Vypouštění, proplach a plnění vodního systému ÚT | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | soubor | 1 | 0 | 0
2.2 Rozvody chladu
Armatury
| Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž chlazení | ks | 1 | 0 | 0
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 5/4" (DN32) | ks | 2 | 0 | 0
| 1" (DN25) | ks | 2 | 0 | 0
Kulový uzávěr vnitřní závity
| 6/4" (DN 40) | ks | 5 | 0 | 0
| 5/4" (DN32) | ks | 4 | 0 | 0
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
| 6/4" (DN40) | ks | 1 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový kohout závitový; PN 10
| 1/2" (DN 15) | ks | 4 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN 15) | ks | 4 | 0 | 0
Potrubí
Trubky z uhlíkové oceli, vně pozinkované, lisované, vhodné pro rozvody chladu
| 6/4" (DN 40) | m | 34 | 0 | 0
| 5/4" (DN 32) | m | 20 | 0 | 0
| Potrubní tvarovky vně pozinkovaná uhlíková ocel (do DN 40) - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | soubor | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace vč.výměny tepelné izolace v místnosti galvano lázně
Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
tloušťka 12,5-19mm
| pro ocelovou trubku DN40, 5/4" | m | 50 | 0 | 0
| pro ocelovou trubku DN32, 6/4" | m | 20 | 0 | 0
Tepelná izolace armatur
| Deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. 19 mm | m2 | 4 | 0 | 0
Závěsný systém s pevnou polyuretanovou výplní
pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D
| závěs 19 x xx - pro ocelovou trubku DN40 | ks | 12 | 0 | 0
| závěs 19 x xx - pro ocelovou trubku DN32 | ks | 6 | 0 | 0
| Lepidlo (syntetický kaučuku) | l | 0.5 | 0 | 0
| Speciální čistič | l | 0.5 | 0 | 0
Montáže, náplně, zkoušky, dokumentace
| Demontáž stávajících rozvodů chladicí vody ve strojovně VZT a el.rozvodně a montáž nových rozvodů, vč. připojení VZT jednotky a jednotek fancoil na rozvody chladicí vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkový proplach (před realizací) větve chlazené vody č.8 mezi strojovnou chlazení v 5.NP a strojovnou VZT na pracovišti galvano, odbočky pro pracoviště „Trezor tisku Lišková“ a pracoviště „Rytci“ budou po dobu proplachu uzavřeny | soubor | 1 | 0 | 0
| Vypuštění stávajícího vodního systému | soubor | 1 | 0 | 0
| Proplach a plnění vodního systému po úpravách | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | soubor | 1 | 0 | 0
3. Zdravotechnika
| Napojení chladiče VZT jednotky na stávající odvod kondenzátu, který je proveden z plastu dimenze min.DN20. Na rozdíl od stávající instalace bude na odvod kondenzátu osazen sifon, který bude součástí dodávky VZT jednotky. Délka nového potrubí do 2m. (KOMPLETNÍ D+M). | soubor | 1 | 0 | 0
| Napojení fancoilů na stávající odvod kondenzátu, který je proveden z plastu dimenze min.DN20. Součástí dodávky ZTI jsou sifony k fancoilům. Délka nového potrubí do 8m. (KOMPLETNÍ D+M). | soubor | 1 | 0 | 0
Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| Profese měření a regulace vč.elektro silnoproud dle požadavků a podrobného zadání popsaného v technické zprávě a dle funkčního schema zařízení. | soubor | 1 | 0 | 0
Stavební práce
| Dle dohody zajišťuje objednatel | soubor | 1 | 0 | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení vč.zkreslení veškerých rozvodů VZT potrubí a RTCH (přívody, odvody, sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu) na pracovišti galvano vč.strojovny VZT, rozvodny elektro i venkovním prostoru (sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu) - digitalizace PD rozvodů VZT a RTCH dle projektu z r.1993 se zakreslením skutečného stavu (zmapování změn proti PD z r.1993 na místě). | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
| Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) | soubor | 1 | 0 | 0
GALVANO - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## Serverovny
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1 - Chlazení patrových serveroven
CHLAZENÍ VČ.ZTI a elektro silnoproud
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
CHLAZENÍ, ZTI
Zařízení č.1 - Serverovna ve 2.PP – místnost č.602
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 14 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 14 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 0.8 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 10m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Nádržka plastová pro odvod kondenzátu, objem 3 litry | ks | 1 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu plovákové, výtlačná výška min.5m | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Serverovna ve 1.PP – místnost č.594
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 20 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 20 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 1.4 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 7m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Oprava tepelné izolace v prostupu mezi oknem a VZT potrubím - vyplnění min.vatou tl.40mm, 0,5m2 | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Serverovna ve 1.NP – místnost č.034a
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 19 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 19 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 1.3 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 7m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
Zařízení č.4 - Serverovna ve 2.NP – místnost č.160
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 19 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 19 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 0.8 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 3m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| Vysazení odbočky DN32 na stávajícím sběrači z materiálu hostalen DN32 | soubor | 1 | 0 | 0
Zařízení č.5 - Serverovna ve 3.NP – místnost č.241a
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 10 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 10 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 0.4 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 3m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Talířový ventil přívodní kovový ø160mm vč. montážního kroužku | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí kruhové SPIRO - oblouk 90°, ø160mm | ks | 2 | 0 | 0
| Demontáž potrubí SPIRO v chodbě cca 1,5m a serverovně cca 2m | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 26 | 0 | 0
Zařízení č.6 - Serverovna v 5.NP – místnost č.430
| Split systém speciálně konstruovaný pro chlazení malých serveroven určený pouze pro chlazení (ne vytápění, nejsou v provedení tepelné čerpadlo) s garantovaným provozem chlazení od -25°C do +46°C a s vysokým podílem citelného výkonu (až 95%) tj.složky chladicího výkonu, která eliminuje tepelnou zátěž prostoru. Chladicí výkon zařízení činí 3,5 (1,0 až 4,0)kW, příkon 0,76kW/230V. Hodnoty jsou udávány pro vnitřní teplotu +22°C, vnitřní rel.vlhkost 40% a venkovní teplotu +35°C. Maximální povolená celková délka propojovacího Cu potrubí činí 20m, max.povolené převýšení mezi jednotkami činí 12m. Jako standard je navržen výrobek MUSY-TP35VF (výrobce Mitsubishi Electric) sestávající z MSY-TP35VF (vnitřní jednotka) a MUY-TP35VF (venkovní jednotka) a adaptéru pro připojení MAC-397IF-E a kabelového dálkového ovládání PAR-40MAA. | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - vnitřní jednotak - šířka do 950mm, hloubka do 280mm, výška do 310mm, venkovní jednotka - ířka do 820mm, hloubka do 300mm, výška do 600mm Maximální hlučnost venkovní jednotky - akustický tlak 1m před jednotkou do 48dB(A)
| Rozvody Cu potrubí 6/10mm vč.tepelné izolace s parotěsnou zábranou | bm | 13 | 0 | 0
| Komunikační kabel CYKY 5x1,5 | bm | 13 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 6 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0
| Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivo R32 pro doplnění systému | kg | 0.7 | 0 | 0
| Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
| Obalení venkovních rozvodů páskou Tembutil - 6m rozvodu Cu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí HT DN32 vč.tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
Elektro silnoproud
| Úpravy rozvaděče elektro M+R umístěného v místnosti 427 strojovna výtahu - doplnění 6-ti jističů 10A/230V, char.C | soubor | 1 | 0 | 0
| Kabely - silové napájení venkovních jednotek z rozvaděče elektro M+R umístěného v místnosti 427 strojovna výtahu - parametry jedné jednotky - příkon 0,76kW/230V | bm | 275 | 0 | 0
| Pomocné konstrukce pro vedení kabelů (plastové lišty, žlaby) max.50m | soubor | 1 | 0 | 0
Stavební práce
Vybraný zhotovitel zajistí zhotovení veškerých prostupů pro rozvody Cu potrubí, komunikační kabely, silové kabely a odvody kondenzátu. Ve světlíku je nutno počítat s prováděním vrtacích prací ve výškách, což může provádět jen oprávněná osoba. Ve světlíkách vybraný zhotovitel (osoba oprávněná provádět výškové práce) zároveň zajistí začištění prostupů. Objednatel zajistí pouze zednické začištění prostupů z prostoru jednotlivých serveroven, chodeb a kanceláří. Klíčovým požadavkem STC je, že v prostoru serveroven nesmí být při realizaci v žádném případě zvýšená prašnost a proto je nutno ze strany zhotovitele přijmout veškerá opatření, která tomu zabrání. Vrtání prostupů musí být vždy směrem do serverovny ve které bude místo vrtání hermeticky uzavřeno, tak aby IT technika byla na 100% uchráněna před prachem.
Vrtání prostupů (běžný přístup ne ve výškách):
| Průměr do 40mm, tl.stěny do 300mm | ks | 10 | 0 | 0
| Průměr do 70mm, tl.stěny do 300mm | ks | 16 | 0 | 0
| Průměr do 40mm, tl.stěny do 1150mm | ks | 1 | 0 | 0
| Průměr do 70mm, tl.stěny do 1150mm | ks | 2 | 0 | 0
Vrtání prostupů (práce ve výškách):
| Průměr do 70mm, tl.stěny do 300mm | ks | 2 | 0 | 0
Stavební začištění prostupů ve venkovním prostoru (světlík, vnitřní dvůr):
| Běžný přístup (ne výškové práce) - počet prostupů | ks | 8 | 0 | 0
| Výškové práce - počet prostupů | ks | 2 | 0 | 0
Společné položky
| Protipožární ucpávka kolem prostupu rozvodu Cu potrubí s tepelnou izolací a komunikačním kabelem mezi svařovnou a schodištěm - průměr prostupu do 75mm, tl.stěny 1150mm | ks | 1 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky kolm průchodů silových kabelů požárně dělicí konstrukcí - průměr do 40mm | ks | 2 | 0 | 0
| Teploměr TME, který se připojuje přímo do počítačové sítě. Má vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, SNMP, SMTP (e-mail), MODBUS TCP a XML. Ethernetový teploměr TME měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace přes webové rozhraní. Bude se jednat pouze o dodávku, samotná instalace a zapojení teploměrů bude následně v režii údržby STC. | ks | 8 | 0 | 0
| Lišta plastová interiérová (jen ve vnitřních prostorech), rozměr 60x120mm | bm | 42 | 0 | 0
| Montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška, uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
| Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) | soubor | 1 | 0 | 0
SERVEROVNY - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.