## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021037 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy v objektu VZ I | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 | [6 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 27183912 | [14 empty] | False
|  |  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ 271 839 12 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 27183912 | [14 empty] | 0,01
|  |  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ 271 839 12 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace společnosti APRIS 3MP, s.r.o. z 01/2022, kde jsou řešení blíže popsána. Změny projektu podléhají autorským právům spol. APRIS 3MP, s.r.o. Při zpracování nabídky je nezbytné vycházet ze všech částí přikládané dokumentace. Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem nebo zpracovatelem projektu. V průběhu zadávacího řízení je nutno na ně upozornit a zohlednit je. Bez předchozího odsouhlasení se zadavatelem není uchazeč oprávněn zasahovat do dokumentace či výkazu výměr. Podaná nabídka je závazná, na pozdější připomínky k dokumentaci nebo výkazu výměr nebude a nemůže být brán zřetel. Veškeré použité zařízení a materiály musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případně doklady o shodě. Veškeré zařízení a materiály se rozumí včetně dodávky, montáže a elektrického připojení či technologického a programového vybavení, včetně veškerého potřebného pomocného materiálu (montážní materiál, propojovací krabičky, spojovací materiál, kabelové kanály...). Po odsouhlasení předložené realizační dokumentace budou investorovi a GP předloženy k odsouhlasení všechny vyžádané vzorky jednotlivých prvků dodávky. Předáno včetně jednotlivých technických a katalogových listů. Výroba a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za nárysy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné vykonávání jednotlivých prací. Schválení dokumentace nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací. Po skončení díla dodavatel zpracuje podklad pro dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. Povinnost dodavatele je zajištění realizačního či dílenského projektu. Dodavatel na základě podkladů od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží ke kontrole GP. Uchazeč je povinen překontrolovat výpočty výměr a projektovou dokumentaci.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021037
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy v objektu VZ I
| Místo: | [6 empty] | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Zadavatel: | [6 empty] | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  | Projektant: |  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.0 |  |  |  | Bourací práce, demolice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {91467b6a-092c-4ac3-a64f-63faaececa15} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {82e23bcd-671e-41cc-8afe-ea1f7dcb27b1} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.2 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0096fc50-fbe4-4c8a-b071-304fc0d926c4} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.4 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {be1f10f3-e4ed-4d60-af3e-a1b2b3ff26d4} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.5 |  |  |  | Vzduchotechnika, vytápění a chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {05574d7c-eb2e-4884-a937-de9a5d58dcdf} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.6 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c32fceed-89b6-4d0a-82fd-704475c2503c} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.7 |  |  |  | Slaboproud-datové rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c9a73d6e-a33c-4a29-9fe8-5dc2d76e20c8} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.8 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3c49780b-3d28-43fe-b72f-c2998bfd5e50} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | D.1.9 |  |  |  | Rozvody stlačeného vzduchu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6682546c-96ef-4ea7-9326-e81b1e2c6954} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9f09386a-0816-4042-8a48-8e99fd8c5894} | {134a3327-a0d6-478c-b1d0-ef13cff59e96} | 2

## D.0 - Bourací práce, demo...
{91467b6a-092c-4ac3-a64f-63faaececa15}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.0 - Bourací práce, demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.0 - Bourací práce, demolice
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.0 - Bourací práce, demolice
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4641 |  | 201.3974 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.041341 |  | 164.3104 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.041341 |  | 164.3104 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 9001 | Demontáž stavebního výtahu do výšky 20 m | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864076749
2 | K | 9002 | Demontáž makrolomu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618842611
| P |  | Poznámka k položce: vč. podkladní konstrukce, uložení pro zpětné osazení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "demontáž makrolomu ve dvoře" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 9003 | Demontáž pororoštu | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746775408
| P |  | Poznámka k položce: uložení pro zpětné osazení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "demontáž pororoštu ve dvoře" 19*2 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 9004 | Demontáž provizorních dveří z OSB desek v demontovaném okně | m2 | 6.795 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.20888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984185993
| P |  | Poznámka k položce: provizorní dveře | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1*2,2+1,75*2,5 |  | 6.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 160.776 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983232948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lešení ve dvoře pro osazení ocelové lávky" 19,14*8,4 |  | 160.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 32.917 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 59.2506 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455731962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,82*3,75-0,7*2,05+3,75*(5,2+6,25+3,46+5,2)-(0,9*2,15*2-2*2*1,4))*0,325 |  | 32.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 93.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 12.3009 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736500847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,75-2*0,65+3,75*(4,55+4,55+3,8+2,79)-(0,8*2,1) |  | 59.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92*4,6+18,89+2,25*(0,6*2+0,96+0,32*2+0,33*2+0,96*2)-(0,6*1,97+3*0,8*1,97) |  | 33.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 137.824 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 35.9721 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482754095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*(2,64+2,45+0,49+3,78+5,62+2,43)-(0,85*2,05+0,6*2,05+1,15*2,05-0,7*2,15)+0,45*3,75 |  | 63.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*(6,5+1,41+3,85+5,33+5,59)-(3*0,75*2,05+0,8*1,97+0,96*2) |  | 74.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.824 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 962051115 | Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm | m2 | 5.805 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.97524 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581185718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962051115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 1,35*4,3 |  | 5.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 962051116 | Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm | m2 | 22.011 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 7.1316 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719711064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962051116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 3,275*3,75 |  | 12.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 11,7-1*1,97 |  | 9.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.011 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 0.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754208248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 0,94*1,85*0,5 |  | 0.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 12.935 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 31.044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472948392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA - místnost č. 032" 2,4*3,8-0,64*2 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" (4,485*3,75+0,95*3,75)*0,25 |  | 5.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.935 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 0.847 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.0328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72725156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA - markýza" 0,4*0,72*0,85 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - KBA" (0,3*0,15+0,4*0,3)*0,65 |  | 0.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" (2*(0,2+0,35))*0,45 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.847 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.031 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350033968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oplocení na střeše nad 1.NP - KBA" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2 | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156517829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 245" 0,4*1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | m2 | 1.747 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.10831 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498021454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 285" 0,96*1,82 |  | 1.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | m2 | 5.412 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.17318 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625929481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062377 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 266" 2,05*2,64 |  | 5.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 6.615 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.44321 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613250902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 237,283a" 2*0,95*2,1+1,25*2,1 |  | 6.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | m2 | 9.655 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.48275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512015432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 246,289" 1,8*2,3+1,82*3,03 |  | 9.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637165181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 234" 0,8*2,15 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928089118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - knihárna,skleník - otvor do místnosti č. 257" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377745921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm | m2 | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.05049 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50093664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - otvor do místnosti č. 257" 0,4*0,6+0,6*0,05 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 1.983 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.53541 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681404328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.NP - KBA" 0,6*0,6+0,06*0,8 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník - otvor do místnosti č. 228,230,230d" 0,65*0,3+1*0,06+0,7*0,3+1*0,06+0,7*0,3+1*0,06 |  | 0.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 243" 1,3*0,6 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 1.446 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504463855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 0,5*1+0,9*0,08+0,6*1,25+0,08*1,55 |  | 1.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm | m2 | 1.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.19656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768253310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - skleník - otvor do místnosti č. 257" 0,52*2,1 |  | 1.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 6.078 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.6411 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29697994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 0,6*2+0,8*0,06 |  | 1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost 346c" 0,95*2,15+1,2*0,06 |  | 2.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost 340" 1,25*2,1+1,5*0,06 |  | 2.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 1.176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458646760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 0,32*(1,9*0,75+0,08*2,3)+0,5*(1,5*0,73+1,9*0,120) |  | 1.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm | m3 | 0.437 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7866 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675176704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033681 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" (0,65*0,2+1,05*0,12)*0,75+(0,65*0,25+1,05*0,12)*0,85 |  | 0.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0.348 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62707124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kapsy pro osazení ocelových profilů lávky" 0,15*0,25*0,43*1+2*0,24*0,25*0,22+4*0,1*0,5+2*0,3*0,2*0,2+4*0,325*0,25*0,25 |  | 0.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.243 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421418984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031167 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vysekání kapsy pro osazení ocelového překladu" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 974031169 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869121840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031169 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00198 | 0.025 | 0.0375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44482631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 286" 3*0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m | 0.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.0010112 | 0.069 | 0.02208 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459112140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 245" 0,32 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.008625 | 0.087 | 0.2175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908748571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 286" 5*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 1.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.007268 | 0.16 | 0.2944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467377670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA - místnost č. 029,032,024" 0,2*2+2*0,295+0,4 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 283" 3*0,15 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.000675 | 0.27 | 0.0405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686291794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - otvor do místnosti č. 230d" 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 977151228 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm | m | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00448 | 0.002912 | 0.16 | 0.104 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98404744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151228 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151229 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00481 | 0.015392 | 0.21 | 0.672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717700963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151229 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - prostupy pro VZT" 4*0,8 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977211114 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm | m | 4.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0017808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140317470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 2*(0,85+0,72) |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 2*(0,2+0,35) |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 977211115 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.001633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085087205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" (0,3+0,15+0,4+0,3)*2 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395225093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA - místnost č. 024" 2*0,25+2*0,15 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 28.784 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.3241 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533242431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 283,234,245,240" 2,28*0,8+1,35*0,8+6,1*1,6+1,4*1,9 |  | 15.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346f,346e,346c" 1,4*(2,7+1,85+1,28+2,97) |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" (0,6+1,3)*0,6 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 201.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271958440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013116 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 997013312 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943377536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14+5 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997013322 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | m | 1710 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619237123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19*3*30 |  | 1710 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 201.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408526282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3826.543 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000673255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 201,397*19 |  | 3826.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 201.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302756257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4228 |  | 37.0871 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.2203 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé | m2 | 73.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.40678 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435222142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 114,5-38-0,98-0,84-0,36*2 |  | 73.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 73.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.81356 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404619629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 114,5-38-0,98-0,84-0,36*2 |  | 73.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.2869 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 713140831 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 66.564 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.96518 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504884250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" (114,5-38-0,98-0,84-0,36*2)*0,9 |  | 66.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 713140832 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 7.396 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.32173 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722838472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" (114,5-38-0,98-0,84-0,36*2)*0,1 |  | 7.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2652 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm | m2 | 11.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.2652 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002799141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dvorní plocha - vnitřní rampa" 6,5*1,7 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00684 |  | 14.441 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 763111812 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité | m2 | 181.735 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05638 | 10.2462 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453692752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 337" 3,75*1,55-0,9*2,02 |  | 3.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 340" 18,03+1,6*4,6+2,05*4,6 |  | 34.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 337" 2,24*4,3-0,9*2,02 |  | 7.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 3,59*3,75+2,7*3,75+3,12*3,75+7,1*3,75+3,75*6,235-2*0,85*2,05+4,77*3,75+2,36*3,75 |  | 108.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 3,05*4,2+13,75 |  | 26.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.735 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 763111913 | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00456 | 0.00456 | 0.0159 | 0.0159 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608256232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111913 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 763111921 | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.00228 | 0.0056 | 0.0056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400272417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111921 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 763121811 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 12.145 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.2095 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8946230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 340,346c" 8,46*1+1,1*3,35 |  | 12.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 200.79 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 3.4556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718131118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 234,288,287,239,241,289,237,286,284,240,285" 11,25+28,08+15,18+22,49+14,83+3+13,67+24,98+47,97+5,29+7,75 |  | 194.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346h" 6,3 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 25.937 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.27623 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881067668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 7,74*3,3+0,31*1,275 |  | 25.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 763135881 | Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet | m2 | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.232 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034289464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135881 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zanechání zavěšeného roštu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 340" 29,0 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.25245 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.020628 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366997956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 1,3+9,5 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 1.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0022712 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842547375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 0,96+0,4 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.07 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806650188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 764002881 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti | m2 | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.037376 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15272593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002881 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA"0,5*2,4*2+3,8*0,5+4,2*0,5 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 764004803 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití | m | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.02392 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645511895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 764004831 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti | m | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0.098253 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605424062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6755 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 1.582 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.038996 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462196915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - foto - místnost č. 346f" 1,4*1,13 |  | 1.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 1.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00468 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705089793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 0,96+0,6 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm | kus | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378971926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 340" 8,5/2 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 766622833 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2 | m2 | 8.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494757933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - okno v místnosti č. 239" 2,05*2,64 |  | 5.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - okno do místnosti 346f" 1,4*2,22 |  | 3.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 766622862 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214368518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 346f"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - okno do místnosti 346f" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 766681811 | Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2 | m2 | 4.038 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00762 | 0.03077 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809260007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek- místnost č. 242" 0,95*2,1 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - do místnosti 346a" 0,95*2,15 |  | 2.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.038 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 766681812 | Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2 | m2 | 2.625 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00853 | 0.022391 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516042305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 283" 1,25*2,1 |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.696 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929632985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna - uschovaní, pro pozdější použití" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - uschovaní, pro pozdější použití" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - určeny k likvidaci" 9+2+1+4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - uschovaní, pro pozdější použití" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - určeny k likvidaci" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885137564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691915 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 377" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855615915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812820 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.522 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685115462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 289,234,240" 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.1762 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895492899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - foto - místnost č. 346f" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8934 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 767311850 | Demontáž světlíků se skleněnou výplní pásových sedlových | m2 | 27.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.8784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125405956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767311850 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "světlík nad střechou 1.NP - KBA" 3*9,15 |  | 27.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 767641805 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235456548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641805 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - skleník - do místnosti č. 257" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12.0114 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 44.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 0.51726 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106738669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 234,269,289,237,246" 6,31+0,2+0,6+7,96+1,65+0,31+0,7+2,94+1,2+1,66+3,75+7,27+0,6+1,61+1,4+1,8 |  | 39.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost 346c" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 138.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 11.4941 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800148412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 234,269,289,237,246,240,245" 12,26+12,93+3+14,22+47,27+5,4+2,82 |  | 97.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost 346c,346e,346f" 18,35+10,58+11,37 |  | 40.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.38905 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 775511810 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených | m2 | 25.937 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.38905 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661605229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 7,74*3,3+0,31*1,275 |  | 25.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.93214 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 355.767 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.88942 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560422717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 288,287,239,241,242,283a,283,243,285,284,286" 29,31+15,79+31,77+15,52+20,91+15,07+19,08+23,17+7,86+49,12+25,55 |  | 253.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 266,244" 30,87+19,54 |  | 50.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346a,346h" 19,91+6,36 |  | 26.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 7,74*3,3+0,31*1,275 |  | 25.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.767 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 142.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.042726 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236628910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - f.ú. - místnost č. 288,287,239,241,242,283a,283,243,285,284,286" 9,1+3,92+7,1+3,86+6,2+10,37+0,6*2+11,25+12,72+5,84+8,02+2,53+3,2+0,5+0,83 |  | 86.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,74+3,92 |  | 10.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 266,244" 7,16+1,05+0,58+7,22 |  | 16.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346a,346h" 12,10+0,13+2,58 |  | 14.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" 8,05+3,65+3,3-0,7 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9707 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 28.784 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 2.3459 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705468592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 283,234,245,240" 2,28*0,8+1,35*0,8+6,1*1,6+1,4*1,9 |  | 15.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346f,346e,346c" 1,4*(2,7+1,85+1,28+2,97) |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 336" (0,6+1,3)*0,6 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 7.666 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.62478 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289584727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: uschování obkladů pro pozdější použití | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odstranění obkladů fasády" 0,7*0,7*13+3,24*0,4 |  | 7.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275692032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306809 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění nátěru na podkonstrukci VZT na střeše 1.NP - KBA" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.416 |  | 0.74894 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2275.218 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.2752 | 0.00031 | 0.70532 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974550308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.023,024,032,029" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,38*3,66-3,25*0,6-2,02*1,45-3*3,61-3,05*3,61+3,61*4*0,66+4*0,3*3,51 |  | 101.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(4,07+4,43+4,39+0,47+0,6+0,6+0,23+0,31+2,78+2,15+2,3+0,33+0,71+2,765+1,195+2,29+0,87+0,4+9,02+12,46) |  | 188.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,5-3,51*3,05-3*3,51-2,02*1,45-1,2*2+0,29*11,66+0,29*10,86+2*3,85*0,5+2*3,225*0,29+2*3,46*0,29+8,11*0,49*2+8,82*0,49*2 |  | -0.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,6*0,4+4*0,4*3,31+4*0,4*3,11+0,09*3+0,09*3,05+0,5*2*0,92+0,4*0,92+1,085*2*0,5+0,4*1,085*2+0,29*(1,235+5,27+3,48+4,15+3,48+3,68)-4*0,4*0,4 |  | 22.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*3,57+3,57*2,8+3,57*8,6+3,57*1,95+3,57*0,51+3,31*0,8+3,11*0,8+3,11*2*0,4+0,4*2*3,31-1,45*2,02+19,02-0,4*0,4+2*0,5*2,4+2*0,5*8,54-3,51*2,4 |  | 91.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,8*3,8-1*3*1,97+25,09+17*3,8-2*1*1,97+6,16-2*5,65*3,8+22,11*3,8-0,8*1,97-2,4*3,8+21,92-3,51*2,4 |  | 216.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 238,228,257" 262,13-0,25+121,3+36,05 |  | 419.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106*3,8+6*3,56+2,6*2,64+7,15*3,5+51,23*0,3-23,3*2,64-1,82*2,35-2*1*1,97-2*0,7*1,97-3*1,3*2-0,8*1,97-1,1*2-3,05*3,56 |  | 376.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155,5*3,75+9,3*3,56+6,41*2,64+19,63*3,35+28,42*0,4-33,5*2,64-2,05*3,5-1,5*2,15-1,3*2,15-2,4*3,35*2-0,86*2,1-0,8*2,15-2*1*2-1,8*2,3 |  | 580.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.269,266,242,283A,383,243,244,246" 12,78+30,55+21,8+15,58+19,42+22,96+19,8+46,16-0,4*0,5 |  | 188.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357,358" 0,05*3,7+0,95*1,6+(1,51+0,48)*2,3+1,95*2*0,34+1,4*0,35+0,63*2,3+0,1*2,3+0,67*3,7+0,13*3,7+2,1*3,7+2*0,34*3,35 |  | 22.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*1,4+1,55*(1,97+0,22+0,98)+1,2*2*0,34+1,85*0,35 |  | 6.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 346f,346e,346c,346a" 11,37+10,58+18,35+19,91 |  | 60.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2275.218 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 140.733 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14073 | 0.00031 | 0.043627 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509678048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 352" 8,5*1+10,9*4,6 |  | 58.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332, 377, 336" 25,77+0,2*4,1+1,2*4,4+11,3+3,65*3,55+11,73-0,7*2,1+0,31*3,6+7,74*3,6-2*3*2,1*2,4+4,35*3,9 |  | 82.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1 - Architektonicko s...
{82e23bcd-671e-41cc-8afe-ea1f7dcb27b1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 601 - Dveře | [5 empty] | 0
| 602 - Okna a prosklené stěny | [5 empty] | 0
| 605 - Ostatní výrobky | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 97.3014 |  | 1.6116 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.2242 |  | 1.6116 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0414 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 1.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 0.39569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376445021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340238212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,238a" 0,6*1,2+0,6*1,4 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12335 | 0.21216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516380029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269" 0,8*2,15 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 7.694 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 1.9516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346702960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283a,245" 1,25*2,1+0,96*1,82 |  | 4.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,52*2,350 |  | 1.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 357 " 1*2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 342241112 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm | m2 | 7.701 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.3216 | 2.4766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603509965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 240" 2,43*3,35-1,1*0,4 |  | 7.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0001056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41283059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 6.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0007512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1051134163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 240,245,283" 0,96+2,45+0,6+1,25 |  | 5.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 23.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0031187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532516302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,245,240,238a,283" 2*2,15+2*1,4+2*1,82+2*1,2+2*2,1 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 2,35 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 357" 2*2,15 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715945048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 240" 2*3,35 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.9478 |  | 1.6116 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 23.069 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 0.39979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627835241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 032,024" 2,4*0,2+0,7*1,2 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po odstraněných příčkách" 19,7-0,38 |  | 19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po odstraněných příčkách" 5,74*0,15+0,1*5,4+3,5*0,15 |  | 1.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 0,5-0,3+0,3-0,12+0,193-0,07 |  | 0.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 611315416 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 630.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 6.4301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924402282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023,023,032,029" 91,73+19,02+21,93+6,16+25,2-0,4*0,4*5 |  | 163.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 238,257,228" 215,9+44,23+120+36,15 |  | 416.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357,358" 19,4+21,94+9,54 |  | 50.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 611315418 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 407.92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0333 | 13.5837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42795890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315418 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a,239,237,283,283a,243,240,266" 42,98+13,75+283,81-4,3+15,39+12,69+43,6 |  | 407.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612125100 | Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn | m2 | 28.784 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 0.16436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711218871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,234,245,240" 2,28*0,8+1,35*0,8+6,1*1,6+1,4*1,9 |  | 15.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 346f,346e,346c" 1,4*(2,7+1,85+1,28+2,97) |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 336" (0,6+1,3)*0,6 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 2.667 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.10668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954075182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vyplnění otvorů po demontáži výtahu" 2*15/15+2*5/15 |  | 2.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 88.705 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 1.5373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593007546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA - místnost č. 032" 0,2*2*3,8 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník - místnost č. 257" 0,52*2,35*2 |  | 2.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 4,35*3,75+2*2,1*1,25+2*2,15*0,8+0,6*1,2+0,96*1,82+2,43*3,35*2+2,28*0,8+1,35*0,8+6,1*1,6+1,4*1,9 |  | 59.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 0,1*4,6+2,0*0,1*2+0,11*3,7*2+0,55*3,7+1,4*(1,85+0,82)+1,4*1,13+1,4*0,1+1,4*0,63+0,15*3,7+1*2*2,1 |  | 14.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" 0,15*4,4+0,1*4,15+0,1*3,9 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" 3,65*0,6+1,5+0,31*0,5+7,74*0,33 |  | 6.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 0,5-0,3+0,6-0,3+2*(0,57-0,26)+2*(0,56-0,27)+0,57-0,256+0,61-0,288+(0,73-0,4)*2 |  | 2.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 612315416 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 1379.196 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0103 | 14.2057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010947988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023,032,029" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,8*3,8-1*3*1,97+17*3,8-2*1*1,97-2*5,65*3,8+22,11*3,8-0,8*1,97-2,4*3,8-3,51*2,4 |  | 163.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*3,57+3,57*2,8+3,57*8,6+3,57*1,95+3,57*0,51+3,31*0,8+3,11*0,8+3,11*2*0,4+0,4*2*3,31-1,45*2,02+2*0,5*2,4+2*0,5*8,54-3,51*2,4 |  | 72.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,38*3,66-3,25*0,6-2,02*1,45-3*3,61-3,05*3,61+3,61*4*0,66+4*0,3*3,51 |  | 101.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(4,07+4,43+4,39+0,47+0,6+0,6+0,23+0,31+2,78+2,15+2,3+0,33+0,71+2,765+1,195+2,29+0,87+0,4+9,02+12,46) |  | 188.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,5-3,51*3,05-3*3,51-2,02*1,45-1,2*2+0,29*11,66+0,29*10,86+2*3,85*0,5+2*3,225*0,29 |  | -19.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,46*0,29+8,11*0,49*2+8,82*0,49*2+2*3,6*0,4+4*0,4*3,31+4*0,4*3,11+0,09*3+0,09*3,05+0,5*2*0,92+0,4*0,92+1,085*2*0,5+0,4*1,085*2 |  | 35.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,29*(1,235+5,27+3,48+4,15+3,48+3,68)-4*0,4*0,4-26*3,6-91,7 |  | -179.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 238,228,257" 106*3,8+6*3,56+2,6*2,64+7,15*3,5+51,23*0,3-23,3*2,64-1,82*2,35-2*1*1,97-2*0,7*1,97-3*1,3*2-0,8*1,97-1,1*2-3,05*3,56 |  | 376.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,5*3,75+9,3*3,56+5,7*2,64+9,6*3,35+23,64*0,4+33,45*1,11-1,8*2,3+2*1,6*1,25-1,3*2,15-0,5*2,15 |  | 469.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352,356,357,358" 8,5*1+10,9*4,6+0,05*3,7+0,95*1,6+(1,51+0,48)*2,3+1,95*2*0,34+1,4*0,35 |  | 66.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63*2,3+0,1*2,3+0,67*3,7+0,13*3,7+2,1*3,7+2*0,34*3,35+0,35*1,4+1,55*(1,97+0,22+0,98)+1,2*2*0,34+1,85*0,35 |  | 21.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332, 377, 336" 25,77+0,2*4,1+1,2*4,4+11,3+3,65*3,55+11,73-0,7*2,1+0,31*3,6+7,74*3,6-2*3*2,1*2,4+4,35*3,9 |  | 82.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1379.196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 34.27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.051405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357029949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okolí zpětně montovaných oken - 3.NP - finanční úsek" (2,05+2*2,64)+(1,75+2*2,5)+2,05+3,5*2 |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okolí zpětně montovaných oken - 4.NP - fotoateliér" (1,4+2*2,22)+1,1+2*2,1 |  | 11.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 619996137 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 80.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02093 | 1.6865 | 0.02 | 1.6116 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129461064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023"2,76+5,26*2 |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 228" 2*9,2+4,1+3,05+7,14*2+5,67+10,9*2 |  | 67.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622325111 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 68.305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.27322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833094513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení omítek po výtahu" 2*19 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapravení omítek na střeše nad 1.NP - KBA"1,5*8+34,65*0,5+0,98 |  | 30.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0.681 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719830394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 032" (2,4*0,2)*0,08 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,5*1,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" (1,35*0,1+0,15*2,65)*0,08 |  | 0.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.947 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 4.4801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592892223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7*0,08 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" (0,15*1,25+4,45)*0,08 |  | 0.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.947 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 631342122 | Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 2.787 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.515 | 1.4353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375193610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631342122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,203*0,7+0,051*1,4+0,03*3,95+0,5*0,94+66,15*0,03 |  | 2.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 632451101 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm | m2 | 492.71 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 5.0256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126670878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celá plocha řešeného prostoru" 416,66 |  | 416.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání podlah po vybouraných dlažeb" 76,05 |  | 76.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211718068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942721 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.601 Výpis dveří – D-07 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna - zpětné osazení zárubní" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23503 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 9001 | Montáž stavebního výtahu do výšky 20 m | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443459932
25 | K | 9002 | Příplatek za první a každý další den použití výtahu | kus | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345592058
| VV |  | 5*30+3*30 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 9004 | Zpětná montáž makrolomu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652020401
| P |  | Poznámka k položce: vč. podkonstrukce, 50% nového makrolomu | [14 empty] | P | 2
27 | K | 9005 | Zpětná montáž pororoštu | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859949571
| VV |  | "zpětné osazení pororoštu ve dvoře" 19*2 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 9006 | Montáž provizorních dveří uzamykatelné z OSB desek v demontovaném okně | m2 | 6.795 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047015840
| VV |  | 1,1*2,2+1,75*2,5 |  | 6.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 160.776 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34758421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lešení pro montáž lávky - dvůr" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,14*8,4 |  | 160.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 941111211 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155016527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*60 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1325.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.17234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137223652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023,024,029,032" 229,36+22,38+32,02+21,77 |  | 305.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a,239,237,283a,283,243,246,245,240,266" 43,38+13,75+40,77+107,68+14,90+12,26+59,83+2,96+3,34+96,88+15,26 |  | 411.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 228,238,257" 36,15+120,15+260,57-0,24 |  | 416.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352,355,355a,355b,356,357,358a,358b,358c" 59,75+8,40+2*1,5+19,5+21,58+9,65+3*1,39 |  | 126.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 66,45 |  | 66.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1325.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1567.289 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.062692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93178705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1428,958+7,66+130,671 |  | 1567.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 56.269 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973790798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.0772 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 601 | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 601001 | Dveře do schodišťové chodby | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744256240
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 01 | [14 empty] | P | 2
35 | K | 601002 | Dveře do sociálního zařízení | soubor | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532572646
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 02 | [14 empty] | P | 2
36 | K | 601003 | Dveře do kanceláří a společenských prostor | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500867689
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 03 | [14 empty] | P | 2
37 | K | 601004 | Nové dvoukřídlé dveře | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390926438
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 07 | [14 empty] | P | 2
38 | K | 601005 | Bezpečnostní dveře do skladu | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143271513
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 08 | [14 empty] | P | 2
39 | K | 601006 | Bezpečnostní dveře do skladu | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301253676
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 09 | [14 empty] | P | 2
| D | 602 | Okna a prosklené stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 602001 | Stávající špaletové okno v místnosti č. 269 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075801425
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-01 | [14 empty] | P | 2
41 | K | 602002 | Nové francouzské špaletové okno na servisní lávku | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224241007
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-02 | [14 empty] | P | 2
42 | K | 602003 | Interiérová mobilní stěna | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393406215
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-03 | [14 empty] | P | 2
43 | K | 602004 | Interiérová rámová modulová příčka mezi místnostmi č. 266 a č. 237 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732777014
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-04 | [14 empty] | P | 2
44 | K | 602005 | Interiérová rámová modulová příčka mezi místnostmi č. 240 a č. 237 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62624744
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-05 | [14 empty] | P | 2
45 | K | 602006 | Interiérová rámová modulová příčka mezi místnostmi č. 239 a č. 237 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677523515
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-06 | [14 empty] | P | 2
46 | K | 602007 | Stávající špaletové okno v místnosti č. 228 a č 230d | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583566885
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-07 | [14 empty] | P | 2
47 | K | 602008 | Stávající okno do světlíku | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286947641
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-08 | [14 empty] | P | 2
48 | K | 602009 | Stávající ateliérové okno v místnosti č. 352 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229612177
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-09 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 602010 | Stávající špaletové okno v místnosti č. 356 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724111312
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-10 | [14 empty] | P | 2
50 | K | 602011 | Stávající špaletové okno v místnosti č. 357 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117168270
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-11 | [14 empty] | P | 2
51 | K | 602012 | Stávající špaletové okno v místnosti č. 358 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298825506
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-12 | [14 empty] | P | 2
52 | K | 602013 | Světlík ve střeše nad 1.NP | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927348544
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.602 Výpis oken – W-13 | [14 empty] | P | 2
| D | 605 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 605001 | Přenosný hasicí přístroj 21A | kus | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525200304
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.610 Výpis ostatních výrobků - D.1.1.610 O - 01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP, 4.NP" 5+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 605002 | Sprchová zástěna - posuvná | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423680431
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.610 Výpis ostatních výrobků - D.1.1.610 O - 10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - foto" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 605003 | Vešák | kus | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301105291
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.610 Výpis ostatních výrobků - D.1.1.610 O - 10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - foto" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.692 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 98.69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540570154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04+51,3*0,5 |  | 98.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 29.607 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.029607 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590561636
| VV |  | 98,69*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 712311117 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem plastickým nátěrem | m2 | 2.415 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0002898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362940672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátěr stříšky" 2,3*1,05 |  | 2.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 24613621 | nátěr hydroizolační polyuretanový | litr | 3.623 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.0049273 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179172930
| VV |  | 2,415*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 88.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861452249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04+51,3*0,3 |  | 88.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 103.065 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.41226 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953845641
| VV |  | 88,43*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 88.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.077818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543677778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: vč. opracování prostupů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04+51,3*0,3 |  | 88.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 62855007 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 103.065 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00553 | 0.56995 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131966913
| VV |  | 88,43*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově | m2 | 98.69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.035528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909423322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04+51,3*0,5 |  | 98.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 115.023 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.54061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358841949
| VV |  | 98,69*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139061513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341715 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 62851011 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791632199
68 | K | 712341720 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.01095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069091627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341720 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.00752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071536147
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 2*2,4*0,2+3,2*1*0,2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.687 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672817524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24815 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 8.516 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.051607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311119106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 1,05*8,11 |  | 8.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 28376452 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 220mm | m2 | 8.686 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.057328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248697865
| VV |  | 8,516*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 73.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306204578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04 |  | 73.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 74.501 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1341 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098571512
| VV |  | 73,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 713141243 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu | m2 | 73.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0051128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359688515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha nad 1.NP - KBA" 73,04 |  | 73.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.248 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144977457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051505 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082916051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupky pro kabely" 3*0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.049375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292408095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupky pro kabely" 5*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.052 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939034731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37508 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 0.663 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0012531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486706705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,5*1,7*0,06 |  | 0.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 3.032 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 0.042327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263664276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,15*1,37+0,3*9,42 |  | 3.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 762523108 | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen | m2 | 11.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526003867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762523108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dvorní plocha - vnitřní rampa" 6,5*1,7 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 60516102 | řezivo smrkové sušené tl 60-70mm | m3 | 0.663 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.3315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628312337
| VV |  | 6,5*1,7*0,06 |  | 0.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.375 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716034935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.0633 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 763111417 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB | m2 | 172.382 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0457 | 7.8779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847804464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapravení otvorů" 2*0,95*2,1 |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové příčky" 5,2*3,75+3,8*3,75-0,8*2,1+3,28*3,75-0,8*2,1+1,57*3,75+3,2*3,75+1,15*2*3,75-2*0,7*2,1+1,1*2*3,75-0,7*2,1*2+0,5*3,75 |  | 73.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové příčky" 3,7*(5,74+1,95+1,7+5,33+4,2+4,535+3*1,7)-(2*0,7*2,1+0,8*2,1+3*0,7*2,1+0,8*2,1) |  | 94.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.382 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 763111426 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 3.407 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05341 | 0.18197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577361227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111426 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 266" 2,17*1,57 |  | 3.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 763111437 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 6.845 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04696 | 0.32144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612392696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111437 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové příčky" 1,85*3,7 |  | 6.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 763111462 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB | m2 | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05984 | 1.9448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497451064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111462 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352" 32,5 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 294.264 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.058853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017455212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,44*3,75+2,17*1,57+2*0,95*2,1-1*2-4*0,7*2,1-2*2,1*0,8 |  | 136.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*3,7+6,6*2,6+2*32,11-5*0,7*2,1-2*0,8*2,1-0,86*2,05 |  | 157.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 58.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.011684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260231104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 246,245" 5,3+4,1+4,8+5,3 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358a,358b,358c" 14,42+4,9*5 |  | 38.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 763111720 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.037368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285501213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111720 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č.283" 3*2,4 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 763114111 | Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 126 mm, profil 75, Rw do 53 dB | m2 | 46.629 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05631 | 2.6257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588162989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763114111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nejedná se o příčku s požadovanou požární odolností. Příčka oddělující staveniště od provozu objektu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 337" 3,75*1,55-0,9*2,02 |  | 3.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 340" 18,03+1,6*4,6+2,05*4,6 |  | 34.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 337" 2,24*4,3-0,9*2,02 |  | 7.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.629 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 763114113 | Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 151 mm, profil 100, Rw do 56 dB | m2 | 88.325 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05856 | 5.1723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929090611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763114113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a" (2,92+4,93+2,64+4,93)*3,75-1*2 |  | 55.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352" 32,5 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 763121590 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 | m2 | 100.736 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02963 | 2.9848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646045395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" (1,15+1,4+1,1+1,1)*2,65 |  | 12.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c,357,356"3*0,9*2,65+1,7*2,65+3*0,9*2,65+0,9*3,7+1,68*3,7+0,9*3,7+1,405*3,7+2,39*3,7+1,87*3,7+3,7*5,32 |  | 72.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,61*4,38 |  | 15.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 128.349 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.012835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69872284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost š. 029" 7,7*3,78-2*1*1,97 |  | 25.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a,245,246,243" 1,1*2,6*2+1,4*2,6+3*2,1*2,64+0,51*2*3+0,51*4,99 |  | 31.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nmístnost č. 355,355a,355b,356,357,358,358a,358b,358c" 2,6*(3*0,9+1,7+0,75)+1,875*3,7+2,39*3,7+1,87*3,7+3,7*5,32 |  | 55.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,61*4,38 |  | 15.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 763122416 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 105 mm, profil 75 | m2 | 25.166 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03171 | 0.79801 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405801663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost š. 029" 7,7*3,78-2*1*1,97 |  | 25.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 763123113 | Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením, se dvěma ocelovými plechy tl. 0,55 mm stěna tl. 150 mm, s izolací 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm standardními A, EI 30 | m2 | 16.632 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05562 | 0.92507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677181418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763123113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 369,369a" 3*2,1*2,64 |  | 16.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 21.223 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01614 | 0.34254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820655446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131552 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" 1,55*1,1+1,1*0,95+1,4*1+1,5*1,115 |  | 5.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358a,358b,358c" 8,4+5*1,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.223 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 21.223 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0021223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981290926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" 1,55*1,1+1,1*0,95+1,4*1+1,5*1,115 |  | 5.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358a,358b,358c" 8,4+5*1,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.223 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 12.798 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419924269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" 1,55*1,1+1,1*0,95+1,4*1+1,5*1,115 |  | 5.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355a,355b,358a,358b,358c" 0,9*1,55*5 |  | 6.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.798 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 763131766 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m | m2 | 21.223 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0031834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129227958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131766 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" 1,55*1,1+1,1*0,95+1,4*1+1,5*1,115 |  | 5.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358a,358b,358c" 8,4+5*1,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.223 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 763135611 | Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110556881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP místnost č. 352" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 590003 | podhled akustický z panelů kamenné vlny 1200x900x40 mm | m2 | 31.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358709497
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 763164791 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché | m2 | 5.605 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0040356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846771551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164791 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 243" 0,51*2*3+0,51*4,99 |  | 5.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 59030023 | deska SDK A tl 15mm | m2 | 5.885 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0112 | 0.065912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513173240
| VV |  | 5,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 763172355 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658439493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765692068
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-12 | [14 empty] | P | 2
108 | K | 763172415 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481856432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172415 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 59030763 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.0354 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116354908
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-13 | [14 empty] | P | 2
110 | K | 763172418 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 900 x 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843857673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172418 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "5.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 590004 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x1000mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994052507
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-14 | [14 empty] | P | 2
112 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220954143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře do příček pro oddělení staveniště a provozu objektu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 55331596 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.03106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127847239
114 | K | 763181422 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01805 | 0.2888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766035937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 1+7 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 763181424 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 4,25 do 4,75 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02344 | 0.07032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307375981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181424 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 24.063 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601414186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15384 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 764002 | Oplechování parapetu dveří z měděného plechu, rš 175 mm | m | 1.22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911592256
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-04 | [14 empty] | P | 2
118 | K | 764232433 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm | m | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.013545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119356418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764232433 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-09 | [14 empty] | P | 2
119 | K | 764234404 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 330 mm | m | 1.37 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.0026852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576228947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764234404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-02 | [14 empty] | P | 2
120 | K | 764236402 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 200 mm | m | 1.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.0022015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422364093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764236402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-11 | [14 empty] | P | 2
121 | K | 764001 | Lemování vytažené střešní krytiny, měděný plech, rš 130 mm | m | 20.86 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.030664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790635905
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-01 | [14 empty] | P | 2
122 | K | 764003 | Oplechování střešního světlíku z měděného plechu rš 560 mm | m | 8.11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.022546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608480507
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-13 | [14 empty] | P | 2
123 | K | 764004 | Lemování zdí z měděného plechu světlíku rš 140 mm | m | 8.11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.0068124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036606157
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-13 | [14 empty] | P | 2
124 | K | 764331406 | Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | m | 9.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.026188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089104154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764331406 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-06 | [14 empty] | P | 2
125 | K | 764334411 | Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou | m2 | 3.621 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00637 | 0.023066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842903631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764334411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-05, K-07, K-08, K-12 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,8*0,4+3,14*0,25+4,8*0,25+5,6*0,235 |  | 3.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 764335424 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.00556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470450320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764335424 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-03 | [14 empty] | P | 2
127 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu | m | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296798557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětné osazení okapového žlabu střecha nad 1.NP - KBA" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 764538422 | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00307 | 0.020569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66214964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764538422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.604 Výpis klempířských výrobků – K-10 | [14 empty] | P | 2
129 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.154 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406337158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14993 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 766621212 | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 8.541 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0022207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954086609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětná montáž okna - místnost č. 237" 2,05*2,65 |  | 5.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětná montáž okna - místnost č. 356"1,4*2,22 |  | 3.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.541 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752680053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře do příček pro oddělení staveniště a provozu objektu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 61173212 | dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým plechem a ocelovými pruty 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0708 | 0.1416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430377653
133 | K | 766660172 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954656730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 04, D - 05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětné osazení křídel dveří do místnosti č. 356,357" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 766660173 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246374500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace D.1.1.601 Výpis dveří - D.1.1.601 D - 04, D - 05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětné osazení křídel dveří do místnosti č. 352" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129114050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře do příček pro oddělení staveniště a provozu objektu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 54924016 | zámek zadlabací 777 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523493870
137 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480013941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře do příček pro oddělení staveniště a provozu objektu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek - místnost č. 337" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900006359
139 | K | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549024180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize do místnosti č. 352,356,357" 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723096171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.743 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 767001 | Ochranné oplocení | m | 12.2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597972508
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-01 | [14 empty] | P | 2
142 | K | 767002 | Bezpečnostní mříže do oken | kus | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378252304
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-02 | [14 empty] | P | 2
143 | K | 767003 | Ochrana rohu | m2 | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698698220
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-03 | [14 empty] | P | 2
144 | K | 767004 | Bezpečnostní síť na světlík | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415090705
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-04 | [14 empty] | P | 2
145 | K | 767005 | Bezpečnostní mříže otevíravé do dveří | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562291932
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-05 | [14 empty] | P | 2
146 | K | 767006 | Bezpečnostní mříže otevíravé | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338249135
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-06 | [14 empty] | P | 2
147 | K | 767007 | Bariéry proti vozíkům | m | 11.4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780403019
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.603 Výpis zámečnických výrobků – Z-07 | [14 empty] | P | 2
148 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.743 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155339450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4808 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 85.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719475105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 12,26+3,34+2,96 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c" 8,40+1,5*2+9,65+3*1,39 |  | 25.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357" 19,5+22,06 |  | 41.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 90.482 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.027145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284502053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 12,26+3,34+2,96+(14,23-0,9)*0,1 |  | 19.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c" 8,40+1,5*2+9,65+3*1,39 |  | 25.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357" 19,5+22,06+(18,85-0,8-0,86+22,55-0,85-0,8)*0,1 |  | 45.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.482 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 51.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.029824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585905212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - místnost č. 283" 14,23-0,9 |  | 13.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - místnost č. 356,357" 18,85-0,8-0,86+22,55-0,85-0,8 |  | 38.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 59761440 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 5.142 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.12855 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537759049
| VV |  | 51,42*0,1 |  | 5.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 771574241 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 60.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.54108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615090249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 12,26+3,34+2,96 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357" 19,5+22,06 |  | 41.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 59761440 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 69.138 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.7285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899168925
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 771574261 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 25.22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.22698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364216754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574261 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c" 8,40+1,5*2+9,65+3*1,39 |  | 25.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 59761415 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 29.003 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.72508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942622764
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 25,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 771577111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 13.47 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520573219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 246,245" 3,34+2,96 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355a,355b,358a,358b,358c" 1,5*2+3*1,39 |  | 7.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 43.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.06567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082851702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 12,26+3,34+2,96 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c" 8,40+1,5*2+9,65+3*1,39 |  | 25.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 117.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0035124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044065595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 14,23-0,9+6*0,1+9,3-0,7+8,6-0,7 |  | 30.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,356,357,358,358a,358b,358c" 11,92+2*4,1+17+20,7+14,43+3*4,1+14*0,15 |  | 86.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 90.482 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0045241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63149115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 12,26+3,34+2,96+(14,23-0,9)*0,1 |  | 19.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b,358,358a,358b,358c" 8,40+1,5*2+9,65+3*1,39 |  | 25.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 356,357" 19,5+22,06+(18,85-0,8-0,86+22,55-0,85-0,8)*0,1 |  | 45.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.482 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.481 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443921088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24318 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373390915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 31,5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 59.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044007027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 352" 59,75 |  | 59.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 59.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0017925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177065879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 352" 59,75 |  | 59.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 59.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.017925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287764076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér - místnost č. 352" 59,75 |  | 59.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 284001 | vinylové lamely 217x1515 mm, odolné vůdči vlhkosti, protiskluznost R10 | m2 | 65.725 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.22346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481383316
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 59,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.243 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655695830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4753 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 777001 | Příprava podkladu - vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu tl. 20 mm | m2 | 431.99 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647974939
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 032" 2,4*1,2 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,239,237,283,243,240,266" 57,6+40,77+107,68+14,90+59,83+96,88+15,26 |  | 392.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,5*1,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2*0,85)*0,2 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 777211911 | Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plněnou pískem včetně penetrace, tloušťky do 10 mm, plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00563 | 0.14075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143769848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777211911 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 777511123 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 431.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 1.4688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399826509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 032" 2,4*1,2 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,239,237,283,243,240,266" 57,6+40,77+107,68+14,90+59,83+96,88+15,26 |  | 392.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,5*1,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2*0,85)*0,2 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 777511181 | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 24.096 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359029936
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,1*2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(36,18+6,875+19,215+21,155+14,98+0,15+31,3+0,4+1,235+0,765+6,45+9,125+32,385+1,295+0,88+9,1+3,985+6,925+7,22) |  | 20.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52*2*0,1 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" (30-0,7)*0,1 |  | 2.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.096 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 777612103 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní | m2 | 456.086 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.11402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247432565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 032" 2,4*1,2+0,5*0,1*2 |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,239,237,283,243,240,266" 57,6+40,77+107,68+14,90+59,83+96,88+15,26 |  | 392.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(36,18+6,875+19,215+21,155+14,98+0,15+31,3+0,4+1,235+0,765+6,45+9,125+32,385+1,295+0,88+9,1+3,985+6,925+7,22) |  | 20.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 257" 0,5*1,2+0,52*2*0,1 |  | 0.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2*0,85)*0,2 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 35+(30-0,7)*0,1 |  | 37.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 456.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 240.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.7518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193720602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52*2 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,239,237,283,243,240,266"(36,18+6,875+19,215+21,155+14,98+0,15+31,3+0,4+1,235+0,765+6,45+9,125+32,385+1,295+0,88+9,1+3,985+6,925+7,22) |  | 209.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" (30-0,7) |  | 29.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.475 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608384083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1845 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 142.177 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863602978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětné osazení obkladů fasády" 0,7*0,7*13+3,24*0,4 |  | 7.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 1,8*0,6+(4,05+2*1,6+1,3+1,2+4,5)*2,15 |  | 31.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b, 358,358a,358b,358c" 2,15*(11,92+2*4,1+12,58+3*4,1)+4*0,8*1,2+1,85*0,91+1,85*0,12+2,48*0,12 |  | 102.793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 142.177 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.042653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434020784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětné osazení obkladů fasády" 0,7*0,7*13+3,24*0,4 |  | 7.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 1,8*0,6+(4,05+2*1,6+1,3+1,2+4,5)*2,15 |  | 31.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b, 358,358a,358b,358c" 2,15*(11,92+2*4,1+12,58+3*4,1)+4*0,8*1,2+1,85*0,91+1,85*0,12+2,48*0,12 |  | 102.793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 10.707 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.01606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460152816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,358" 1,4*2,15+3,58*2,15 |  | 10.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 14.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569883093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - foto - místnost č. 355,358" 6*2,15+1,85 |  | 14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 590001 | profil rohový pro vnější hrany obkladů nerez lesk L 10x2500mm | m | 16.225 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012742766
| VV |  | 14,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 126.312 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.1368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545881124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 1,8*0,6+(4,05+2*1,6+1,3+1,2+4,5)*2,15 |  | 31.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b, 358,358a,358b,358c" 2,15*(11,92+2*4,1+12,58+3*4,1)-4*0,8*1,2+1,85*0,91 |  | 94.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.312 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 145.259 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.9052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083915077
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 126,312*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 75.793 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312273031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 1,8*0,6+(4,05+2*1,6+1,3+1,2+4,5)*2,15 |  | 31.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355a,355b,358a,358b,358c" 2,15*(2*4,1+3*4,1) |  | 44.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.793 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 781491011 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 | m2 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.0022272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030124154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - foto - místnost č. 355,358" 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 590002 | zrcadlo zapuštěné v obkladu, čiré, bez fazety 800x1200 mm | kus | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512127129
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-07 | [14 empty] | P | 2
185 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 116.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479567816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 245,246" 8*2,15+8*2,15 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b, 358,358a,358b,358c" (14+8+4*4)*2,15 |  | 81.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 130.671 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0065335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311158257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 283,246,245" 1,8*0,6+(4,05+2*1,6+1,3+1,2+4,5)*2,15 |  | 31.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 355,355a,355b, 358,358a,358b,358c" 2,15*(11,92+2*4,1+12,58+3*4,1)-4*0,8*1,2+1,85*0,91+4*0,8*1,2+1,85*0,12+2,48*0,12 |  | 98.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 781674112 | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm | m | 1.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.001369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140194712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - místnost č. 358" 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 0.222 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.00444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665796095
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,85*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
189 | K | 781571131 | Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm | m | 2.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.002356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656566291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - místnost č. 358" 2*1,24 |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 0.298 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.00596 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441601582
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.1.1.605 Výpis ostatních výrobků – O-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,48*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | K | 781774118 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 7.666 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00495 | 0.037947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425089468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781774118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětné osazení obkladů fasády" 0,7*0,7*13+3,24*0,4 |  | 7.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 59761430 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 0.844 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.016205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111952953
| VV |  | "10% nových" (0,7*0,7*13+3,24*0,4)*0,1 |  | 0.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,767*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816016960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.039003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835524232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha KBA - podkonstrukce VZT" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63629358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783344201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha KBA - podkonstrukce VZT" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020931656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha KBA - podkonstrukce VZT" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 783801403 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení | m2 | 68.305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416227725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení omítek po výtahu" 2*19 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapravení omítek na střeše nad 1.NP - KBA"1,5*8+34,65*0,5+0,98 |  | 30.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 783823133 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 68.305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0075135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899562345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení omítek po výtahu" 2*19 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapravení omítek na střeše nad 1.NP - KBA"1,5*8+34,65*0,5+0,98 |  | 30.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 783827123 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 68.305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.02459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042896341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení omítek po výtahu" 2*19 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapravení omítek na střeše nad 1.NP - KBA"1,5*8+34,65*0,5+0,98 |  | 30.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1376 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2996.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856073883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 029" 22,8*3,8-1*3*1,97+25,09+17*3,8-2*1*1,97+6,16-1*5,65*3,8 |  | 151.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 032" 22,11*3,8-0,8*1,97-2,4*3,8+21,92-3,51*2,4 |  | 86.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 024" 3,64*3,57+3,57*2,8+3,57*8,6+3,57*1,95+3,57*0,51+3,31*0,8+3,11*0,8+3,11*2*0,4+0,4*2*3,31-1,45*2,02+19,02-0,4*0,4+2*0,5*2,4+2*0,5*8,54-3, |  | 96.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP místnost 023" 31,38*3,66-3,25*0,6-2,02*1,45-3*3,61-3,05*3,61+3,61*4*0,66+4*0,3*3,51 |  | 101.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(4,07+4,43+4,39+0,47+0,6+0,6+0,23+0,31+2,78+2,15+2,3+0,33+0,71+2,765+1,195+2,29+0,87+0,4+9,02+12,46) |  | 188.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,5-3,51*3,05-3*3,51-2,02*1,45-1,2*2+0,29*11,66+0,29*10,86+2*3,85*0,5+2*3,225*0,29+2*3,46*0,29 |  | -17.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,11*0,49*2+8,82*0,49*2+2*3,6*0,4+4*0,4*3,31+4*0,4*3,11+0,09*3+0,09*3,05 |  | 30.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*0,92+0,4*0,92+1,085*2*0,5+0,4*1,085*2+0,29*(1,235+5,27+3,48+4,15+3,48+3,68)-4*0,4*0,4 |  | 8.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 238" 27,27*3,75-6,3*3,75-1,3*2*3-0,8*1,97-1,1*2+3,67*2*0,4+36,03 |  | 106.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 257" 47,31*3,75-6,3*3,75-1,2*2,1-3,67*3*3,5-3,52*3,5-2,25*2,64*4+8*0,3*3,56+0,13*8*2,64+121,31 |  | 209.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 228" 92,71*3,75-1*1,97*2-1,4*2,1-2*1,97*0,7-2,475*3,75-4,7*3,75-1,2*2,1-1,3*2 |  | 305.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*3,5+0,96*3,75-3*3,67*3,5-3,52*3,5-3*3,75-5*2,64*2,25-2,64*1,05+12*0,3*3,56 |  | -74.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,13*2,64+262,13-0,2365-1,65*3,5-1,4*3,5+3,67*4*0,4 |  | 261.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 239" 18,02*3,75-2*1,75*2,64+4*0,3*3,56+0,13*4*2,64-7,825*3,75+41,3 |  | 75.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283a" 15,03*3,75-2*1,75*2,64-0,8*2,1+2*0,3*3,56+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+2*2,64*0,13+15,39 |  | 65.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283" 13,98*3,75-0,8*2,1+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+12,69-1,76*0,6-1,75*2,64 |  | 59.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 246" 0,45*5,3+1,73+0,45*4,8+1,4 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 245" 5,3*0,45+1,71+4,1*0,45+1,05 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 243" 27,9*3,75-0,4*2*2,64-0,8*2,64-1,8*2,64-4,99*3+0,15*6*2,64+0,125*2*3,75+0,235*2*2,64 |  | 85.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,43+0,3*2*3+20,3*3,75-4,99*3-2,2*1,5-0,7*2,1-1,8*2,3-0,7*2,1-1,165*3,5-4*0,4*0,25+15,06 |  | 108.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 240" 44,86*3,75-2,64*1,85*3-2,7*3,5-2,355*3,5-4*0,4*0,315-2*0,4*0,365+6*0,28*3,56+6*0,15*2,64+97,78 |  | 241.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 266" 19,06*3,75-1,77*2,43-2,165*2,18-1,5*2,15-2*0,4*0,4+2*0,4*2,05+15,43 |  | 75.979 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 237" 69,15*3,75-7,825*3,75-2*1-2,165*2,18-0,86*2,1-0,8*2,1*2-3,75*2,355+6*0,3*3,56 |  | 215.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45*3,56+6*0,13*2,64+2*2,64*0,28-1,165*3,5+0,4*2*2,62+108,16-1,55*2*2,64-1,2*2,64-1,75*2,64 |  | 96.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269" 28,23*3,75-1*2*2+4*0,3*2,64+42,98+0,9*2,2 |  | 149.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269a" 15,36*3,75-1*2+2*0,3*2,64+13,75 |  | 70.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358" 17,27*1,55-1,2*1,55+0,23*2*1,2+0,11*2*0,25+9,54 |  | 35.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358a" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358b" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358c" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 357" 21,87*3,7-0,8*2,1-0,85*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+21,94+1*2,1+3,7*3,05 |  | 111.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 356" 18,17*3,7-0,86*2,05-0,8*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+19,37 |  | 82.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355" 14,42*0,45+8,4 |  | 14.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355a" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355b" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 0,5-0,3+0,3-0,12+0,193-0,07+0,5-0,3+0,6-0,3+2*(0,57-0,26)+2*(0,56-0,27)+0,57-0,256+0,61-0,288+(0,73-0,4)*2 |  | 3.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,61*4,38 |  | 15.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2996.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 397.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738211265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 352" 3,143*8,48+0,42+3+10,874*4,6-1,25*2,1+8,47*1+3*31,9 |  | 181.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 332" 24,32*2+12,19*3,64+0,31*3,8+3,65*3,91+1,35*4,1+3*2,1*2,44+0,2*6*2,44-1,7*2,1 |  | 128.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,27*7,5+4,13*1,35+6,17*1,35+3,31*3,34+1,28*0,31+6,17*8*0,24+0,24*4*3,31 |  | 87.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 397.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 1325.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7315978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023,024,029,032" 229,36+22,38+32,02+21,77 |  | 305.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a,239,237,283a,283,243,246,245,240,266" 43,38+13,75+40,77+107,68+14,90+12,26+59,83+2,96+3,34+96,88+15,26 |  | 411.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 228,238,257" 36,15+120,15+260,57-0,24 |  | 416.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352,355,355a,355b,356,357,358a,358b,358c" 59,75+8,40+2*1,5+19,5+21,58+9,65+3*1,39 |  | 126.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 66,45 |  | 66.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1325.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1391.954 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.41759 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837853778
| VV |  | 1325,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1391.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 103.288 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164877332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zakrytí podlah provést před začátkem stavebních prací - ochrana stávajících nášlapných vrstev | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP" 3+16 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 55,5+11+7 |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 337" 2,24*1,2+8,1 |  | 10.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.288 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 108.452 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.032536 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310480014
| VV |  | 103,288*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 541.391 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616391191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 2,22*1,4*2+2,44*1,85+10*0,7*2,1+4*0,8*2,1+4*0,95*2,1 |  | 40.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna" 2*1,97+2*0,7*1,97+1,2*2,1+1,3*4*2+0,8*1,97+1,1*2+3,8*(4,7+2,475)+(3,5*3,67*4)+6,3*3,8+3*3,8+2,64*(1,25+9*2,45)+(1,65+1,4)*3 |  | 208.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 7,825*3,8+1,8*2,3+2,05*3,05+2,165*2,18+2,35*3,35+2,64*(2,1+8*2,05+5*1,85+1,5+1+2+0,6*2)+0,6*1,4+2,05*3,5 |  | 149.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2+4*0,8*2,1+8*0,7*2,1+1,5*2,2+1,5*2,150+0,86*2,1 |  | 32.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - KBA" 6*1*1,97+0,8*1,97+1,45*20,2*3+2*2,5+1,3*2+1,25*2 |  | 111.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 541.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 568.461 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751545521
| VV |  | 541,391*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 568.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 784171113 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 | m2 | 65.327 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445946266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 4*7,5+0,7*2,1+3*2,1*2,4 |  | 46.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP -fotoateliér" 1,25*2,1+8,48*1,9 |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.327 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 68.593 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789971269
| VV |  | 65,327*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2996.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.59935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876434009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 029" 22,8*3,8-1*3*1,97+25,09+17*3,8-2*1*1,97+6,16-1*5,65*3,8 |  | 151.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 032" 22,11*3,8-0,8*1,97-2,4*3,8+21,92-3,51*2,4 |  | 86.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 024" 3,64*3,57+3,57*2,8+3,57*8,6+3,57*1,95+3,57*0,51+3,31*0,8+3,11*0,8+3,11*2*0,4+0,4*2*3,31-1,45*2,02+19,02-0,4*0,4+2*0,5*2,4+2*0,5*8,54-3, |  | 96.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP místnost 023" 31,38*3,66-3,25*0,6-2,02*1,45-3*3,61-3,05*3,61+3,61*4*0,66+4*0,3*3,51 |  | 101.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(4,07+4,43+4,39+0,47+0,6+0,6+0,23+0,31+2,78+2,15+2,3+0,33+0,71+2,765+1,195+2,29+0,87+0,4+9,02+12,46) |  | 188.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,5-3,51*3,05-3*3,51-2,02*1,45-1,2*2+0,29*11,66+0,29*10,86+2*3,85*0,5+2*3,225*0,29+2*3,46*0,29 |  | -17.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,11*0,49*2+8,82*0,49*2+2*3,6*0,4+4*0,4*3,31+4*0,4*3,11+0,09*3+0,09*3,05 |  | 30.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*0,92+0,4*0,92+1,085*2*0,5+0,4*1,085*2+0,29*(1,235+5,27+3,48+4,15+3,48+3,68)-4*0,4*0,4 |  | 8.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 238" 27,27*3,75-6,3*3,75-1,3*2*3-0,8*1,97-1,1*2+3,67*2*0,4+36,03 |  | 106.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 257" 47,31*3,75-6,3*3,75-1,2*2,1-3,67*3*3,5-3,52*3,5-2,25*2,64*4+8*0,3*3,56+0,13*8*2,64+121,31 |  | 209.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 228" 92,71*3,75-1*1,97*2-1,4*2,1-2*1,97*0,7-2,475*3,75-4,7*3,75-1,2*2,1-1,3*2 |  | 305.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*3,5+0,96*3,75-3*3,67*3,5-3,52*3,5-3*3,75-5*2,64*2,25-2,64*1,05+12*0,3*3,56 |  | -74.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,13*2,64+262,13-0,2365-1,65*3,5-1,4*3,5+3,67*4*0,4 |  | 261.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 239" 18,02*3,75-2*1,75*2,64+4*0,3*3,56+0,13*4*2,64-7,825*3,75+41,3 |  | 75.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283a" 15,03*3,75-2*1,75*2,64-0,8*2,1+2*0,3*3,56+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+2*2,64*0,13+15,39 |  | 65.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283" 13,98*3,75-0,8*2,1+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+12,69-1,76*0,6-1,75*2,64 |  | 59.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 246" 0,45*5,3+1,73+0,45*4,8+1,4 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 245" 5,3*0,45+1,71+4,1*0,45+1,05 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 243" 27,9*3,75-0,4*2*2,64-0,8*2,64-1,8*2,64-4,99*3+0,15*6*2,64+0,125*2*3,75+0,235*2*2,64 |  | 85.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,43+0,3*2*3+20,3*3,75-4,99*3-2,2*1,5-0,7*2,1-1,8*2,3-0,7*2,1-1,165*3,5-4*0,4*0,25+15,06 |  | 108.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 240" 44,86*3,75-2,64*1,85*3-2,7*3,5-2,355*3,5-4*0,4*0,315-2*0,4*0,365+6*0,28*3,56+6*0,15*2,64+97,78 |  | 241.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 266" 19,06*3,75-1,77*2,43-2,165*2,18-1,5*2,15-2*0,4*0,4+2*0,4*2,05+15,43 |  | 75.979 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 237" 69,15*3,75-7,825*3,75-2*1-2,165*2,18-0,86*2,1-0,8*2,1*2-3,75*2,355+6*0,3*3,56 |  | 215.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45*3,56+6*0,13*2,64+2*2,64*0,28-1,165*3,5+0,4*2*2,62+108,16-1,55*2*2,64-1,2*2,64-1,75*2,64 |  | 96.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269" 28,23*3,75-1*2*2+4*0,3*2,64+42,98+0,9*2,2 |  | 149.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269a" 15,36*3,75-1*2+2*0,3*2,64+13,75 |  | 70.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358" 17,27*1,55-1,2*1,55+0,23*2*1,2+0,11*2*0,25+9,54 |  | 35.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358a" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358b" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358c" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 357" 21,87*3,7-0,8*2,1-0,85*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+21,94+1*2,1+3,7*3,05 |  | 111.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 356" 18,17*3,7-0,86*2,05-0,8*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+19,37 |  | 82.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355" 14,42*0,45+8,4 |  | 14.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355a" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355b" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 0,5-0,3+0,3-0,12+0,193-0,07+0,5-0,3+0,6-0,3+2*(0,57-0,26)+2*(0,56-0,27)+0,57-0,256+0,61-0,288+(0,73-0,4)*2 |  | 3.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,61*4,38 |  | 15.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2996.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 397.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.079554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612850985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 352" 3,143*8,48+0,42+3+10,874*4,6-1,25*2,1+8,47*1+3*31,9 |  | 181.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 332" 24,32*2+12,19*3,64+0,31*3,8+3,65*3,91+1,35*4,1+3*2,1*2,44+0,2*6*2,44-1,7*2,1 |  | 128.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,27*7,5+4,13*1,35+6,17*1,35+3,31*3,34+1,28*0,31+6,17*8*0,24+0,24*4*3,31 |  | 87.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 397.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených | m2 | 377.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0075472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412167808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 3*2,1*2,4 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 8,48*1,9+2,22*1,4*2+2,44*1,85 |  | 26.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna"3,8*(4,7+2,475)+(3,5*3,67*4)+6,3*3,8+3*3,8+2,64*(1,25+9*2,45)+3,56*(1,65+1,4) |  | 186.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 7,825*3,8+1,8*2,3+2,05*3,05+2,165*2,18+2,35*3,35+2,64*(2,1+8*2,05+5*1,85+1,5+1+2+0,6*2)+0,6*1,4+2,05*3,5 |  | 149.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | m2 | 231.066 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0023107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83279562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - revize - místnost č. 332" 4*7,5+0,7*2,1 |  | 31.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" 1,25*2,1+10*0,7*2,1+4*0,8*2,1+4*0,95*2,1 |  | 32.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, knihárna" 2*1,97+2*0,7*1,97+1,2*2,1+1,3*4*2+0,8*1,97+1,1*2 |  | 23.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" 3*2+4*0,8*2,1+8*0,7*2,1+1,5*2,2+1,5*2,150+0,86*2,1 |  | 32.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - KBA" 6*1*1,97+0,8*1,97+1,45*20,2*3+2*2,5+1,3*2+1,25*2 |  | 111.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.066 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 1428.958 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57884235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 023,024,029,032" 229,36+22,38+32,02+21,77 |  | 305.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 269,269a,239,237,283a,283,243,246,245,240,266" 43,38+13,75+40,77+107,68+14,90+12,26+59,83+2,96+3,34+96,88+15,26 |  | 411.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - knihárna, skleník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 228,238,257" 36,15+120,15+260,57-0,24 |  | 416.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 352,355,355a,355b,356,357,358a,358b,358c" 59,75+8,40+2*1,5+19,5+21,58+9,65+3*1,39 |  | 126.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 332" 66,45 |  | 66.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5+11+7+3+16+2,24*1,2+8,1 |  | 103.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1428.958 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2996.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.86906 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717315812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP - KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 029" 22,8*3,8-1*3*1,97+25,09+17*3,8-2*1*1,97+6,16-1*5,65*3,8 |  | 151.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 032" 22,11*3,8-0,8*1,97-2,4*3,8+21,92-3,51*2,4 |  | 86.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 024" 3,64*3,57+3,57*2,8+3,57*8,6+3,57*1,95+3,57*0,51+3,31*0,8+3,11*0,8+3,11*2*0,4+0,4*2*3,31-1,45*2,02+19,02-0,4*0,4+2*0,5*2,4+2*0,5*8,54-3, |  | 96.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP místnost 023" 31,38*3,66-3,25*0,6-2,02*1,45-3*3,61-3,05*3,61+3,61*4*0,66+4*0,3*3,51 |  | 101.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(4,07+4,43+4,39+0,47+0,6+0,6+0,23+0,31+2,78+2,15+2,3+0,33+0,71+2,765+1,195+2,29+0,87+0,4+9,02+12,46) |  | 188.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,5-3,51*3,05-3*3,51-2,02*1,45-1,2*2+0,29*11,66+0,29*10,86+2*3,85*0,5+2*3,225*0,29+2*3,46*0,29 |  | -17.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,11*0,49*2+8,82*0,49*2+2*3,6*0,4+4*0,4*3,31+4*0,4*3,11+0,09*3+0,09*3,05 |  | 30.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*0,92+0,4*0,92+1,085*2*0,5+0,4*1,085*2+0,29*(1,235+5,27+3,48+4,15+3,48+3,68)-4*0,4*0,4 |  | 8.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - skleník, KBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 238" 27,27*3,75-6,3*3,75-1,3*2*3-0,8*1,97-1,1*2+3,67*2*0,4+36,03 |  | 106.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 257" 47,31*3,75-6,3*3,75-1,2*2,1-3,67*3*3,5-3,52*3,5-2,25*2,64*4+8*0,3*3,56+0,13*8*2,64+121,31 |  | 209.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 228" 92,71*3,75-1*1,97*2-1,4*2,1-2*1,97*0,7-2,475*3,75-4,7*3,75-1,2*2,1-1,3*2 |  | 305.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*3,5+0,96*3,75-3*3,67*3,5-3,52*3,5-3*3,75-5*2,64*2,25-2,64*1,05+12*0,3*3,56 |  | -74.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,13*2,64+262,13-0,2365-1,65*3,5-1,4*3,5+3,67*4*0,4 |  | 261.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP - finanční úsek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 239" 18,02*3,75-2*1,75*2,64+4*0,3*3,56+0,13*4*2,64-7,825*3,75+41,3 |  | 75.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283a" 15,03*3,75-2*1,75*2,64-0,8*2,1+2*0,3*3,56+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+2*2,64*0,13+15,39 |  | 65.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 283" 13,98*3,75-0,8*2,1+2*3,56*0,125+2*0,235*2,64+12,69-1,76*0,6-1,75*2,64 |  | 59.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 246" 0,45*5,3+1,73+0,45*4,8+1,4 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 245" 5,3*0,45+1,71+4,1*0,45+1,05 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 243" 27,9*3,75-0,4*2*2,64-0,8*2,64-1,8*2,64-4,99*3+0,15*6*2,64+0,125*2*3,75+0,235*2*2,64 |  | 85.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,43+0,3*2*3+20,3*3,75-4,99*3-2,2*1,5-0,7*2,1-1,8*2,3-0,7*2,1-1,165*3,5-4*0,4*0,25+15,06 |  | 108.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 240" 44,86*3,75-2,64*1,85*3-2,7*3,5-2,355*3,5-4*0,4*0,315-2*0,4*0,365+6*0,28*3,56+6*0,15*2,64+97,78 |  | 241.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 266" 19,06*3,75-1,77*2,43-2,165*2,18-1,5*2,15-2*0,4*0,4+2*0,4*2,05+15,43 |  | 75.979 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 237" 69,15*3,75-7,825*3,75-2*1-2,165*2,18-0,86*2,1-0,8*2,1*2-3,75*2,355+6*0,3*3,56 |  | 215.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45*3,56+6*0,13*2,64+2*2,64*0,28-1,165*3,5+0,4*2*2,62+108,16-1,55*2*2,64-1,2*2,64-1,75*2,64 |  | 96.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269" 28,23*3,75-1*2*2+4*0,3*2,64+42,98+0,9*2,2 |  | 149.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 269a" 15,36*3,75-1*2+2*0,3*2,64+13,75 |  | 70.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358" 17,27*1,55-1,2*1,55+0,23*2*1,2+0,11*2*0,25+9,54 |  | 35.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358a" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358b" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 358c" 4,9*0,45+1,4 |  | 3.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 357" 21,87*3,7-0,8*2,1-0,85*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+21,94+1*2,1+3,7*3,05 |  | 111.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 356" 18,17*3,7-0,86*2,05-0,8*2,1-1,1*2,22+0,34*2*2,22+19,37 |  | 82.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355" 14,42*0,45+8,4 |  | 14.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355a" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 355b" 4,9*0,45+1,395 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 0,5-0,3+0,3-0,12+0,193-0,07+0,5-0,3+0,6-0,3+2*(0,57-0,26)+2*(0,56-0,27)+0,57-0,256+0,61-0,288+(0,73-0,4)*2 |  | 3.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,61*4,38 |  | 15.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2996.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 397.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.11535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542294241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4.NP - fotoateliér" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 352" 3,143*8,48+0,42+3+10,874*4,6-1,25*2,1+8,47*1+3*31,9 |  | 181.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP - revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 332" 24,32*2+12,19*3,64+0,31*3,8+3,65*3,91+1,35*4,1+3*2,1*2,44+0,2*6*2,44-1,7*2,1 |  | 128.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,27*7,5+4,13*1,35+6,17*1,35+3,31*3,34+1,28*0,31+6,17*8*0,24+0,24*4*3,31 |  | 87.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 397.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2 - Stavebně konstruk...
{0096fc50-fbe4-4c8a-b071-304fc0d926c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6581 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0787 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.565 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311238911 | Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm volně vloženým do drážky | m | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.000252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091110164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení - detail D.7, D.8 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,25*4+0,2*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 312321311 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.62128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241526546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/312321311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zapravení kapes po osazení ocelových prvků" 2*0,3*0,2*0,2+4*0,25*0,25*0,325+0,155*0,25*0,43+2*0,24*0,25*0,22+3*0,15*0,27 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 312321511 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.50037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437183038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/312321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zapravení kapes po osazení ocelových prvků" 0,1*0,5*4 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0052172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462345530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,057+0,210 |  | 0.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 13010740 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 | t | 0.057 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.057 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000977817
| VV |  | "překlady prostupů" 0,9*6*2/1000+1,55*6*2/1000+2,3*6*2/1000 |  | 0.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613472877
| VV |  | "překlady prostupů" 1,05*10,4*12/1000+1,9*10,4*4/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.243 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0047482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082831311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,083+0,16 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 13010816 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | t | 0.083 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458741733
| VV |  | "překlady prostupů v 2.NP, 3.NP, 4.NP" (1,5+1,2+1,3+0,8+1+1+1)*10,6/1000 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 13010814 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175489651
| VV |  | "překlady prostupů ve 3.NP" (0,6+0,6+0,6)*8,64/1000 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.066 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0011279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181002220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
11 | M | 13010752 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0.066 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916396611
| VV |  | (2,95*22,4*1)/1000 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.96486 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | m3 | 0.364 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 0.91073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915966237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP"(0,84+0,98)*0,2 |  | 0.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.011193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247370293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP"0,98+0,2*1,4+0,84 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491289649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP"0,98+0,2*1,4+0,84 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 1.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0016016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037693983
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP"0,84+0,98 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 1.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773412166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP"0,84+0,98 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.016889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389295510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP" (1,58/1000)*0,5*(3,8/0,3)+(0,89/1000)*0,5*(4,2/0,3) |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.024444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109353747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvorů po demontáži rozvodů VZT - střecha 1.NP" (4,44/1000)*2*0,84+(7,99/1000)*2*0,96 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5489 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 0.554 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030387718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953946111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,108+0,047+0,122+0,277 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 13010416 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm | t | 0.299 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.299 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696362926
| VV |  | (2,49*5,28*2)/1000+(51,6*5,28*1)/1000 |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.047 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130226318
| VV |  | (0,63*10,4*2+3,22*10,4*1)/1000 |  | 0.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 13010746 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | t | 0.122 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734896324
| VV |  | (3,16*12,9*3)/1000 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 13010930 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 | t | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508246486
| VV |  | (0,63*12,10*4+3,22*12,10*2)/1000 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 953946121 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 0.946 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366734523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953946121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,03+0,189+0,137+0,111+0,036+0,309+0,134 |  | 0.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 13010950 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100 | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740903176
| VV |  | (0,45*16,7*4)/1000 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 13010952 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 | t | 0.189 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22058870
| P |  | Poznámka k položce: vč. podmaltovaní ocelového profilu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (3,16*19,9*3)/1000 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 13010932 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 | t | 0.137 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2626587
| VV |  | (3,16*14,5*3)/1000 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 13010936 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0.111 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531506441
| P |  | Poznámka k položce: vč. podmaltovaní ocelového profilu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (5,65*19,7*1)/1000 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 13010938 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 | t | 0.036 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915820730
| VV |  | (0,4*22,8*4)/1000 |  | 0.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.309 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775501126
| VV |  | (3,05*25,3*4)/1000 |  | 0.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 13010984 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 | t | 0.134 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467567375
| VV |  | (2,5*26,7*2)/1000 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 953946131 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 1.025 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686207969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953946131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,344+0,362+0,319 |  | 1.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 13010956 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 | t | 0.344 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.344 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161397201
| P |  | Poznámka k položce: vč. podmaltovaní ocelového profilu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (5,65*30,4*2)/1000 |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 13010958 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 | t | 0.362 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.362 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792780011
| P |  | Poznámka k položce: vč. podmaltovaní ocelového profilu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2,55*35,5*4)/1000 |  | 0.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 13010756 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 | t | 0.319 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.319 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848886600
| VV |  | (5,2*30,7*2)/1000 |  | 0.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 953961115 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57513143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13+14 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 5.095 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623148993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57935 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53233 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 767391113 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přistřelením | m2 | 10.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689406843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767391113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zastřšení ocelové lávky" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 154001 | krytina z plechu trapézového tl 20 mm | m2 | 12.35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.06175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418215623
| VV |  | 10,9*1,133 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 221.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.015475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067039928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,90+106,27+10,09+55,84+9,51+18,09+0,15+0,12+20,10 |  | 221.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 13611210 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314009245
| VV |  | 40*60*3*16*7850/1000000000000 |  | 0.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 13611218 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule | t | 0.106 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267515537
| VV |  | 18050*150*5*1*7850/1000000000000 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815590334
| VV |  | 45*140*6*34*7850/1000000000000 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 136002 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8 mm tabule | t | 0.046 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451756391
| VV |  | 160*180*8*4*7850/1000000000000 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*152*8*1*7850/1000000000000 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120*171*8*7*7850/1000000000000 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120*114*8*6*7850/1000000000000 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100*120*8*8*7850/1000000000000 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87*152*8*8*7850/10000000000000 |  | 0.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*120*8*7*7850/10000000000000 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*100*8*7*7850/1000000000000 |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*120*8*16*7850/1000000000000 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57*98*8*15*7850/1000000000000 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533708037
| VV |  | 100*270*10*2*7850/1000000000000 |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100*120*10*2*7850/1000000000000 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*270*10*2*7850/1000000000000 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 13611232 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322736083
| VV |  | 120*200*12*8*7850/1000000000000 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 136004 | čep P10 | kg | 0.146 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574925592
| VV |  | 930*10*0,000000001*2*7850 |  | 0.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 136005 | čep P16 | kg | 0.117 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154907873
| VV |  | 930*16*0,000000001*1*7850 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 136006 | spojovací a kotvící materiál | kg | 20.1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167301973
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
50 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 107.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.005355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460241117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,4*31,50 |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 136001 | pororošt tl. 50 mm | kg | 1071 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927088745
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 34*31,5 |  | 1071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 136003 | spojovací a kotvící materiál | kg | 10.7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055300703
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
53 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 63.004 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0031502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858992038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,45*3,83 |  | 63.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 14011064 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm | m | 15.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01598 | 0.24481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876994574
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vzpěra ocelové lávky" 4*3,83 |  | 15.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.516 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486025209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.047016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 789322111 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm | m2 | 8.317 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623472175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789322111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "JAKL 40x5" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,49*2+51,6)*0,147 |  | 8.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 246001 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 2.495 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462247606
| VV |  | 8,317*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 789322121 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm | m2 | 8.317 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917774735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789322121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "JAKL 40x5" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,49*2+51,6)*0,147 |  | 8.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 246002 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 1.663 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001663 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100972364
| VV |  | 8,317*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 789323111 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm | m2 | 72.756 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731566542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "nátěr vzpěr" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2827*4*3,83 |  | 4.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěr ocelových plechů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,75 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEA 100,HEA 120,HEA 160,HEA 180,UPE 120,UPE 140, UPE 180, U 120, IPE 120, HEB 120" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*0,45*4+3,16*3*0,68+(5,65*2*0,91)+(2,55*4*1,02)+(4*0,63+3,22*2)*0,46 |  | 32.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,16*3*0,52)+5,65*1*0,64+3,05*4*0,66+(0,63*2+3,22)*0,48+3,16*3*0,55+2,5*2*0,69 |  | 27.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 246001 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 21.827 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.021827 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032777015
| VV |  | 72,756*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 789323121 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm | m2 | 72.756 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147631794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789323121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "nátěr vzpěr" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2827*4*3,83 |  | 4.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěr ocelových plechů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,75 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEA 100,HEA 120,HEA 160,HEA 180,UPE 120,UPE 140, UPE 180, U 120, IPE 120, HEB 120" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*0,45*4+3,16*3*0,68+(5,65*2*0,91)+(2,55*4*1,02)+(4*0,63+3,22*2)*0,46 |  | 32.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,16*3*0,52)+5,65*1*0,64+3,05*4*0,66+(0,63*2+3,22)*0,48+3,16*3*0,55+2,5*2*0,69 |  | 27.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 246002 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 14.551 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014551 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486226976
| VV |  | 72,756*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 789324111 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního jednosložkového, tloušťky do 80 μm | m2 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716211489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789324111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "U200, IPE 200, IPE 240" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,7*4+2,95*1*0,77+5,2*2*0,92 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 246001 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 3.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003888 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760774141
| VV |  | 12,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 789324121 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm | m2 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484684139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789324121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podrobněji viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "U200, IPE 200, IPE 240" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,7*4+2,95*1*0,77+5,2*2*0,92 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 246002 | protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic | kg | 2.592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764885818
| VV |  | 12,96*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.4 - Zdravotně technic...
{be1f10f3-e4ed-4d60-af3e-a1b2b3ff26d4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.4 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.4 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| 02 - Vodovod | [5 empty] | 0
| 03 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 04 - Výtokové baterie | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.4 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.01 | Kanalizační potrubí HT DN 32, hrdlové, hladké | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/01 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 01.02 | Kanalizační potrubí HT DN 40, hrdlové, hladké | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/01 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 01.03 | Kanalizační potrubí HT DN 50, hrdlové, hladké | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/01 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 01.04 | Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/01 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 01.05 | Kanalizační potrubí HT DN 110, hrdlové, hladké | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/01 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 01.06 | Vyvedení odpadních výpustek DN 40 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 01.07 | Vyvedení odpadních výpustek DN 50 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 01.08 | Vyvedení odpadních výpustek DN 110 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 01.09 | Zápachová uzávěrka podomítková DN 32 pro odvodnění VZT | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/02 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 01.10 | Ventil přivzdušňovací pro potrubí DN 50, podomítkový | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/03 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 01.11 | Ventil přivzdušňovací pro potrubí DN 75, krycí mřížka | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/04 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 01.12 | Ventil přivzdušňovací pro potrubí DN 110, krycí mřížka | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/04 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 01.13 | Protipožární manžeta pro potrubí DN 75 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/05 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 01.14 | Protipožární manžeta pro potrubí DN 110 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/05 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 01.15 | Dvířka plastová 150x300mm, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 01/06 | [14 empty] | P | 1
16 | K | 01.16 | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí plastového DN 32 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 01.17 | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí litinového DN 70 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 01.18 | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí litinového DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 01.19 | Technická prohlídka kanalizace | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 01.20 | Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 01.21 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 24m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 01.22 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487649659
23 | K | 01.23 | Demontáže rozvodů kanalizace vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531727015
| D | 02 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 02.01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 20x2.3, S4, vč. montážního materiálu | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/01 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 02.02 | Trubka polypropylénová PP-RCT 25x2.8, S4, vč. montážního materiálu | m | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/01 | [14 empty] | P | 1
26 | K | 02.03 | Trubka polypropylénová PP-RCT 32x3.6, S4, vč. montážního materiálu | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/01 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 02.04 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm | m | 253 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
28 | K | 02.05 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 22mm, tl. izolace 25mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
29 | K | 02.06 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
30 | K | 02.07 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 28mm, tl. izolace 30mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
31 | K | 02.08 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 5mm | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
32 | K | 02.09 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 30mm | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/02 | [14 empty] | P | 1
33 | K | 02.10 | Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
34 | K | 02.11 | Nástěnka pro ventil G 1/2" | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
35 | K | 02.12 | Nástěnka pro baterii G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
36 | K | 02.13 | Kohout kulový plastový d20, ovládací páka | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/03 | [14 empty] | P | 1
37 | K | 02.14 | Kohout kulový plastový d20, ovládací páka, odvodnění | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/04 | [14 empty] | P | 1
38 | K | 02.15 | Kohout kulový plastový d25, ovládací páka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/03 | [14 empty] | P | 1
39 | K | 02.16 | Kohout kulový plastový d25, ovládací páka, odvodnění | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/04 | [14 empty] | P | 1
40 | K | 02.17 | Vyvažovací ventil cirkulace TV DN15, PN 16, uzavírací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/05 | [14 empty] | P | 1
41 | K | 02.18 | Revidovatelná zpětná klapka DN 20, typ EA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 02/06 | [14 empty] | P | 1
42 | K | 02.19 | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
43 | K | 02.20 | Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80 | m | 517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
44 | K | 02.21 | Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50 | m | 517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
45 | K | 02.22 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 24m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
46 | K | 02.23 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886008529
47 | K | 02.24 | Demontáže rozvodů vodovodu vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853147310
| D | 03 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 03.01 | Klozet keramický závěsný, instalační závěsný element, ovládací deska | kpl. | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/01 | [14 empty] | P | 1
49 | K | 03.02 | Umyvadlo keramické, zápachová uzávěrka | kpl. | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/02 | [14 empty] | P | 1
50 | K | 03.03 | Výlevka keramická, závěsná, instalační závěsný element, ovládací deska | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/03 | [14 empty] | P | 1
51 | K | 03.04 | Vanička sprchová polyakrylátová 900x900mm, odpadový sifon | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/04 | [14 empty] | P | 1
52 | K | 03.05 | Zápachová uzávěrka plastová DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/05 | [14 empty] | P | 1
53 | K | 03.06 | Zápachová uzávěrka plastová DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 03/05 | [14 empty] | P | 1
54 | K | 03.07 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 24m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
55 | K | 03.08 | Demontáže zařizovacích předmětů, baterií vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210689707
| D | 04 | Výtokové baterie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 04.01 | Ventil rohový G 1/2", bez připojovací trubičky | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 04/01 | [14 empty] | P | 1
57 | K | 04.02 | Baterie umyvadlová, stojánková, páková | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 04/02 | [14 empty] | P | 1
58 | K | 04.03 | Baterie sprchová nástěnná, páková, rotzeč 150mm, sprchový set | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 04/03 | [14 empty] | P | 1
59 | K | 04.04 | Baterie dřezová, stojánková, páková, prodloužené raménko | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 04/04 | [14 empty] | P | 1
60 | K | 04.05 | Baterie nástěnná pro výlevku, páková, rozteč 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: číslo technického listu 04/05 | [14 empty] | P | 1
61 | K | 04.06 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 24m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112

## D.1.5 - Vzduchotechnika, ...
{05574d7c-eb2e-4884-a937-de9a5d58dcdf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.5 - Vzduchotechnika, vytápění a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Holub, Jana Palacha 522, 342 01 Sušice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
* V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.5 - Vzduchotechnika, vytápění a chlazení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Holub, Jana Palacha 522, 342 01 Sušice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VZT 4.1 - VZT zařízení pro KBA B2 přívod čerstvého vzduchu | [5 empty] | 0
| VZT 4.2 - VZT zařízení pro KBA B2 oběh vzduchu v hale | [5 empty] | 0
| VZT 4.3 - VZT zařízení pro Ceninový sklad | [5 empty] | 0
| VZT 4.4 - VZT zařízení pro odtah ze sítotisku a KBA B2 stroje | [5 empty] | 0
| VZT 4.5 - Přívod čerstvého vzduchu do skladu cenin a expedice | [5 empty] | 0
| VZT 14.1 - VZT zařízení pro přívod čerstvého vzduchu pro Plastové karty | [5 empty] | 0
| VZT 14.2 - VZT zařízení pro Laminátory - oběh vzduchu v hale | [5 empty] | 0
| VZT 14.3 - VZT zařízení pro ostatní místnosti karet 269,239,237,283,243 - oběh vzduchu | [5 empty] | 0
| VZT_13.1 - VZT zařízení pro přívod čerstvého vzduchu pro Knihárnu a Skleník | [5 empty] | 0
| VZT 13.2 - VZT zařízení pro Skleník - oběh vzduchu v hale | [5 empty] | 0
| VZT 13.3 - VZT zařízení pro Knihárnu - oběh vzduchu v hale | [5 empty] | 0
| VZT_28 - VZT zařízení pro větrání šaten | [5 empty] | 0
| VZT_29 - VZT zařízení pro větrání zasedací místnosti 353 | [5 empty] | 0
| OWC - VZT zařízení pro větrání WC 245, 246 | [5 empty] | 0
| OS - Zařízení pro zvlhčování vzduchu | [5 empty] | 0
| UZ - Zařízení pro individuální zvlhčování vzduchu | [5 empty] | 0
| VZT 40 - Zařízení pro odvod tepelné zátěže z kompresorovny | [5 empty] | 0
| ÚTCH - ÚTCH | [5 empty] | 0
| D - Demontáže HVAC | [5 empty] | 0
| D1 - Dokladová část, projektová příprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.5 - Vzduchotechnika, vytápění a chlazení
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Holub, Jana Palacha 522, 342 01 Sušice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VZT 4.1 | VZT zařízení pro KBA B2 přívod čerstvého vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VZT_4.1.1 | VZT jednotka pro přívod čerstvého vzduchu o vzduchovém výkonu 4 500 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7, protimtrazová ochrana, základový rám, revizní dveře s panty a klikami,kapalinový rekuperátor, vnitřní provedení jednotky, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 6/12°C, bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | VZT_4.1.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | VZT_4.1.3 | PŽ 1000x500 , hliníková, protihmyz. síto, povrchová barevná úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | VZT_4.1.4 | TLUMIČ 1100x500/500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | VZT_4.1.5 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | VZT_4.1.6 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | VZT_4.1.7 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | VZT_4.1.8 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | VZT_4.1.9 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | VZT_4.1.10 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | VZT_4.1.11 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | VZT_4.1.12 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | VZT 4.2 | VZT zařízení pro KBA B2 oběh vzduchu v hale |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | VZT_4.2.1 | VZT jednotka pro oběh vzduchu o vzduchovém výkonu 14 000 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, zvlhčovací komora s vanou a revizními dveřmi, délka min. 1200 mm, základový rám, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | VZT_4.2.2 | Protihlukové podložky pod rám VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | VZT_4.2.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | VZT_4.2.4 | TLUMIČ 1800x630/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VZT_4.2.5 | TLUMIČ 1400x800/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | VZT_4.2.6 | Regulátor průtoku zduchu OPTIMA-RI 630* s protihlukovou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | VZT_4.2.7 | Hybridní adiabatický zvlhčovač Condair DL*, DL A1800 800 145 R 15 75 1 včetně instalační vestavné mříže do VZT jednotky, propojovacího potrubí, trysek, keramického odpařovacího separátoru, vlastní regulace, komunikace Modbus. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | VZT_4.2.8 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN630/11000, zalomená do "L", 7000 m3/hod, min. 4000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy dovnitř tvaru vyústky do "L" - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | VZT_4.2.9 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN630/13000, zalomená do "L", 8000 m3/hod, min. 4000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na obě strany v první části "L", dále pouze na jednu, vnitřní stranu tvaru vyústky do "L" - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | VZT_4.2.10 | Spiro Ø630 20% tvarovky | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | VZT_4.2.11 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | VZT_4.2.12 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | VZT_4.2.13 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | VZT_4.2.14 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | VZT_4.2.15 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | VZT_4.2.16 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | VZT 4.3 | VZT zařízení pro Ceninový sklad |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | VZT_4.3.1 | VZT jednotka pro oběh vzduchu o vzduchovém výkonu 3500 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | VZT_4.3.2 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | VZT_4.3.3 | TLUMIČ 1100x250/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | VZT_4.3.4 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 30% tvarovek | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | VZT_4.3.5 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | VZT_4.3.6 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | VZT_4.3.7 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | VZT_4.3.8 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | VZT_4.3.9 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | VZT_4.3.10 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | VZT 4.4 | VZT zařízení pro odtah ze sítotisku a KBA B2 stroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | VZT_4.4.1 | VZT jednotka pro odvod vzduchu o vzduchovém výkonu 4 500 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapka s havarijní funkcí, filtrace F5, základový rám, revizní dveře s panty a klikami,kapalinový rekuperátor, vnitřní provedení jednotky, bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | VZT_4.4.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | VZT_4.4.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | VZT_4.4.4 | Alternativní filtrační vložka KS WA* s aktivním uhlím pro filtraci VOC ve shodném rozměru jako F5 v e VZT jednotce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | VZT_4.4.5 | TLUMIČ 1100x500/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | VZT_4.4.6 | Regulátor variabilního průtoku OPTIMA-RI 250* | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | VZT_4.4.7 | zákryt odsávací jednořadý šikmý NAZ-L* 1300x800x450 s osvětlením, nerez provedení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | VZT_4.4.8 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | VZT_4.4.9 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | VZT_4.4.10 | Tepelná izolace Orstech 45 H* 40 mm s Al polepem | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | VZT_4.4.11 | Tepelná izolace Orstech 45 H* 80 mm s Al polepem | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | VZT_4.4.12 | Oplechování | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | VZT_4.4.13 | Spiro Ø250 20% tvarovky | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | VZT_4.4.14 | Odvodnění potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | VZT_4.4.15 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | VZT_4.4.16 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | VZT_4.4.17 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | VZT_4.4.18 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | VZT_4.4.19 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | VZT 4.5 | Přívod čerstvého vzduchu do skladu cenin a expedice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | VZT_4.5.1 | Radiální ventilátor do potrubí K 160 EC sileo*, plynulá regulace ot., 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | VZT_4.5.2 | Spiro Ø200 20% tvarovky | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | VZT_4.5.3 | Spiro Ø160 20% tvarovky | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | VZT_4.5.4 | Textiní vyústka Ø200/1000, 500 m3/hod, vyztužena obručemi, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | VZT_4.5.5 | Textiní vyústka Ø200/2000, 500 m3/hod, vyztužena obručemi, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | VZT_4.5.6 | Regulační klapka kruhová těsná se servopohonem, Ø160 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | VZT_4.5.7 | Děrované SDR spiro Ø200, včetně dýnka | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | VZT_4.5.8 | Děrované SDR spiro Ø160, včetně dýnka | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | VZT_4.5.9 | regulátor variabilního průtoku OPTIMA-RI 160* | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | VZT_4.5.10 | Požární klapka Ø200 ovládaná servopohonem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | VZT_4.5.11 | Požární klapka Ø160 ovládaná servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | VZT_4.5.12 | Závěsy a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | VZT_4.5.13 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | VZT_4.5.14 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | VZT 14.1 | VZT zařízení pro přívod čerstvého vzduchu pro Plastové karty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | VZT_14.1.1 | Kompaktní VZT jednotka bez systému MaR Geniox Go* 10, výkon 2 000 m3/h, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s povrchovou úpravou ZnMg (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi, kapsové filtry F5/F7, vodní ohřívač 70/50°C, radiální ventilátory s EC motory (splňující min IE4) s plynulou reg. otáček 10-100%, rotačním rekuperátorem s reg. otáček 15-100% pro řízení teploty, uzavíracími klapkami s těsností 3 dle EN 1751, manžetami. Max potřebná šířka transportního otvoru je 900 mm. Musí splňovat Ecodesign 2018, mít certifikaci EUROVENT a VDI6022. Vybavena protimrazovou ochranou a uzavíracími klapkami se servopohony s havarijní funkcí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | VZT_14.1.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | VZT_14.1.3 | PŽ 760x360, hliníková, protihmyz. síto, povrchová barevná úprava, doměřit dle okna | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | VZT_14.1.4 | Tlumič Ø400/900 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | VZT_14.1.5 | Tlumič 760x360/1000 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | VZT_14.1.6 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | VZT_14.1.7 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | VZT_14.1.8 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | VZT_14.1.9 | Tepelná izolace Orstech 45 H* 40 mm s Al polepem | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | VZT_14.1.10 | Spiro Ø400 20% tvarovky | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | VZT_14.1.11 | Spiro Ø315 10% tvarovky | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | VZT_14.1.12 | Spiro Ø250 50% tvarovky | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | VZT_14.1.13 | Regulátor variabilního průtoku OPTIMA-RI 250* | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | VZT_14.1.14 | Požární klapka Ø400 ovládaná servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | VZT_14.1.15 | Požární klapka 600x400 ovládaná servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | VZT_14.1.16 | Žaluzie stěnová vnitřní provedení 600x400,barva dle architekta RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | VZT_14.1.17 | Průvětrník (dvě stěnové mřížky proti sobě) barva RAL dle architekta, 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | VZT_14.1.18 | Průvětrník (dvě stěnové mřížky proti sobě) barva RAL dle architekta, 400x150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | VZT_14.1.19 | Průvětrník (dvě stěnové mřížky proti sobě) barva RAL dle architekta, 200x150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | VZT_14.1.20 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | VZT_14.1.21 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | VZT_14.1.22 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | VZT_14.1.23 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | VZT_14.1.24 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | VZT 14.2 | VZT zařízení pro Laminátory - oběh vzduchu v hale |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | VZT_14.2.1 | VZT jednotka oběhového vzduchu o vzduchovém výkonu 7 000 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, zvlhčovací komora s vanou a revizními dveřmi, délka min. 1200 mm, základový rám, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | VZT_14.2.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | VZT_14.2.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | VZT_14.2.4 | Tlumič 1200x500/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | VZT_14.2.5 | Hybridní adiabatický zvlhčovač Condair DL*, DL A1400 600 72 R 7 75 0 včetně instalační vestavné mříže do VZT jednotky, propojovacího potrubí, trysek, keramického odpařovacího separátoru, vlastní regulace, komunikace Modbus. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | VZT_14.2.6 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN630/10000, 7000 m3/hod, min. 2000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na jednu stranu - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | VZT_14.2.7 | Jednoduchý pozinkovaný zákryt 1400x4835/výšku 650 s nátr. 710x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | VZT_14.2.8 | Spiro Ø630 20% tvarovky | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | VZT_14.2.9 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 30% tvarovek | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | VZT_14.2.10 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | VZT_14.2.11 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | VZT_14.2.12 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | VZT_14.2.13 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | VZT_14.2.14 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | VZT 14.3 | VZT zařízení pro ostatní místnosti karet 269,239,237,283,243 - oběh vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | VZT_14.3.1 | VZT jednotka oběhového vzduchu o vzduchovém výkonu 7 000 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, zvlhčovací komora s vanou a revizními dveřmi, délka min. 1200 mm, základový rám, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | VZT_14.3.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | VZT_14.3.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | VZT_14.3.4 | Tlumič 1200x500/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | VZT_14.3.5 | Hybridní adiabatický zvlhčovač Condair DL*, DL A1400 600 72 R 7 75 0 včetně instalační vestavné mříže do VZT jednotky, propojovacího potrubí, trysek, keramického odpařovacího separátoru, vlastní regulace, komunikace Modbus. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | VZT_14.3.6 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN200/6000, 2000 m3/hod, min. 500 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na jednu stranu - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | VZT_14.3.7 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN200/2000, 200 m3/hod, min. 50 m3/hod, vyztužena obručemi, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | VZT_14.3.8 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN400/9700, zalomená do "L", 5000 m3/hod, min.1000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy dovnitř tvaru vyústky do "L" - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | VZT_14.3.9 | Regulátor průtoku zduchu OPTIMA-RI 315* s protihlukovou izolací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | VZT_14.3.10 | Regulátor průtoku zduchu OPTIMA-RI 200* s protihlukovou izolací | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | VZT_14.3.11 | Regulátor průtoku zduchu OPTIMA-RI 160* s protihlukovou izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | VZT_14.3.12 | Žaluzie stěnová vnitřní provedení 1200x630,barva dle architekta RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | VZT_14.3.13 | Spiro Ø400 50% tvarovky | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | VZT_14.3.14 | Spiro Ø200 50% tvarovky | m | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | VZT_14.3.15 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | VZT_14.3.16 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | VZT_14.3.17 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | VZT_14.3.18 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | VZT_14.3.19 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | VZT_14.3.20 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| D | VZT_13.1 | VZT zařízení pro přívod čerstvého vzduchu pro Knihárnu a Skleník |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | VZT_13.1.1 | Kompaktní VZT jednotka bez systému MaR Geniox Go* 10, výkon 2 000 m3/h, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s povrchovou úpravou ZnMg (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi, kapsové filtry F7/F5, vodní ohřívač 70/50°C, radiální ventilátory s EC motory (splňující min IE4) s plynulou reg. otáček 10-100%, rotačním rekuperátorem s reg. otáček 15-100% pro řízení teploty, uzavíracími klapkami s těsností 3 dle EN 1751, manžetami. Max potřebná šířka transportního otvoru je 900 mm. Musí splňovat Ecodesign 2018, mít certifikaci EUROVENT a VDI6022. Vybavena protimrazovou ochranou a uzavíracími klapkami se servopohony s havarijní funkcí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | VZT_13.1.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | VZT_13.1.3 | PŽ 630x400, hliníková, protihmyz. síto, povrchová barevná úprava, doměřit dle okna | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | VZT_13.1.4 | Tlumič 760x360/1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | VZT_13.1.5 | Tlumič 800x400/1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | VZT_13.1.6 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | VZT_13.1.7 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | VZT_13.1.8 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | VZT_13.1.9 | Tepelná izolace Orstech 45* H 40 mm s Al polepem | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | VZT_13.1.10 | Spiro Ø400 20% tvarovky | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | VZT_13.1.11 | Spiro Ø315 10% tvarovky | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | VZT_13.1.12 | Spiro Ø250 50% tvarovky | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | VZT_13.1.13 | Regulátor variabilního průtoku OPTIMA-RI 250* | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | VZT_13.1.14 | Žaluzie stěnová vnitřní provedení 800x400,barva dle architekta RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | VZT_13.1.15 | Průvětrník (dvě stěnové mřížky proti sobě) barva RAL dle architekta, 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | VZT_13.1.16 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | VZT_13.1.17 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | VZT_13.1.18 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | VZT_13.1.19 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | VZT_13.1.20 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | VZT 13.2 | VZT zařízení pro Skleník - oběh vzduchu v hale |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | VZT_13.2.1 | VZT jednotka oběhového vzduchu o vzduchovém výkonu 7 000 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, zvlhčovací komora s vanou a revizními dveřmi, délka min. 1200 mm, základový rám, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | VZT_13.2.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | VZT_13.2.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | VZT_13.2.4 | Tlumič 1200x500/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | VZT_13.2.5 | Hybridní adiabatický zvlhčovač Condair DL*, DL A1400 600 72 R 7 75 0 včetně instalační vestavné mříže do VZT jednotky, propojovacího potrubí, trysek, keramického odpařovacího separátoru, vlastní regulace, komunikace Modbus. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | VZT_13.2.6 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN630/8700, 7000 m3/hod, min. 2000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na jednu stranu - do prostoru haly, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | VZT_13.2.7 | Jednoduchý pozinkovaný zákryt 2550x1500/výšku 650 s nátr. 1200x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | VZT_13.2.8 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 80% tvarovek | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | VZT_13.2.9 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | VZT_13.2.10 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | VZT_13.2.11 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | VZT_13.2.12 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | VZT_13.2.13 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | VZT 13.3 | VZT zařízení pro Knihárnu - oběh vzduchu v hale |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | VZT_13.3.1 | VZT jednotka oběhového vzduchu o vzduchovém výkonu 7 000 m3/hod, ventilátory s EC motory, uzavírací klapky s havarijní funkcí, filtrace F7/ výpočtových 155Pa, filtrace F9/ výpočtových 300Pa, vodní ohřívač voda 70/50°C, vodní chladič se separátorem 7/13°C, zvlhčovací komora s vanou a revizními dveřmi, délka min. 1200 mm, základový rám, revizní dveře s panty a klikami, vnitřní provedení jednotky, jednotka bez regulace, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | VZT_13.3.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | VZT_13.3.3 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | VZT_13.3.4 | Tlumič 1200x500/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | VZT_13.3.5 | Hybridní adiabatický zvlhčovač Condair DL*, DL A1400 600 72 R 7 75 0 včetně instalační vestavné mříže do VZT jednotky, propojovacího potrubí, trysek, keramického odpařovacího separátoru, vlastní regulace, komunikace Modbus. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | VZT_13.3.6 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN500/15000, 5000 m3/hod, min. 2000 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na obě strany, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | VZT_13.3.7 | TEXTILNÍ VYÚSTKA DN500/9500, 4000 m3/hod, min. 1500 m3/hod, vyztužena obručemi, perforace ±30° od vodorovné osy na obě strany, včetně závěsové lišty a závěsů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | VZT_13.3.8 | Spiro Ø500 50% tvarovky | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | VZT_13.3.9 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 30% tvarovek | m2 | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | VZT_13.3.10 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | VZT_13.3.11 | Zdvihací technika | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | VZT_13.3.12 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | VZT_13.3.13 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | VZT_13.3.14 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| D | VZT_28 | VZT zařízení pro větrání šaten |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | VZT_28.1 | Podstropní kompaktní VZT jednotka s vestavěným systémem MaR, výkon 1200 m3/h, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s povrchovou úpravou ZnMg (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi, tloušťka izolace 50 mm, kapsové filtry na přívodu F7/ePM1 60% a odvodu M5/ePM10 60% dle ISO 16890 s dynamickým tlakovým sensorem pro adaptaci koncové tlakové ztráty dle průtoku, vodní ohřívač, radiální ventilátory s EC motory (splňující min IE4) s plynulou reg. otáček 10-100%, deskovým rekuperátorem, uzavíracími klapkami s těsností 3 dle EN 1751, manžetami. Max potřebná šířka transportního otvoru je 900 mm. Musí splňovat Ecodesign 2018, mít certifikaci EUROVENT a VDI6022. ybavena řídicím systémem, vč. teplotních čidel, servopohomů, rozvaděče a 7“ dotykového ovládacího panelu NaviPad s IPS displejem s IP54, komunikace Modbus RS-485, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | VZT_28.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | VZT_28.3 | PŽ 800x400, hliníková, protihmyz. síto, povrchová barevná úprava, doměřit dle okna | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | VZT_28.4 | Výfuková komora 400x800/800 pozinkovaná s nástavcem 800x400/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | VZT_28.5 | Tlumič Ø315/900 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | VZT_28.6 | Tlumič Ø200/900 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | VZT_28.7 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | VZT_28.8 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | VZT_28.9 | Regulační klapka těsná Ø200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | VZT_28.10 | Spiro Ø315 40% tvarovky | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | VZT_28.11 | Spiro Ø200 15% tvarovky | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | VZT_28.12 | Spiro Ø125 30% tvarovky | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | VZT_28.13 | Talířový ventil odvodní Ø200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | VZT_28.14 | Talířový ventil odvodní Ø125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | VZT_28.15 | Textilní vyústka Ø200/2000, 1000 m3/hod, min. 500 m3/hod, vyztužena obručemi, včetně závěsové lišty a závěsů. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | VZT_28.16 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | VZT_28.17 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | VZT_28.18 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | VZT_28.19 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | VZT_28.20 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| D | VZT_29 | VZT zařízení pro větrání zasedací místnosti 353 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | VZT_29.1 | Podsropní kompaktní VZT jednotka s vestavěným systémem MaR, výkon 1100 m3/h, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s povrchovou úpravou ZnMg (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi, tloušťka izolace 50 mm, kapsové filtry na přívodu F7/ePM1 60% a odvodu M5/ePM10 60% dle ISO 16890 s dynamickým tlakovým sensorem pro adaptaci koncové tlakové ztráty dle průtoku, vodní ohřívač, radiální ventilátory s EC motory (splňující min IE4) s plynulou reg. otáček 10-100%, rotačním rekuperátorem s reg. otáček 15-100% pro řízení teploty, se stavitelnou proplachovací sekcí pro snížení mísení přívodu a odvodu, uzavíracími klapkami s těsností 3 dle EN 1751, manžetami. Max potřebná šířka transportního otvoru je 900 mm. Musí splňovat Ecodesign 2018, mít certifikaci EUROVENT a VDI6022. Vybavena řídicím systémem, vč. teplotních čidel, servopohomů, rozvaděče a 7“ dotykového ovládacího panelu NaviPad s IPS displejem s IP54, komunikace Modbus RS-485, podrobná specifikace viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | VZT_29.2 | Konzole s protihlukovými podložkami pod rám VZT jednotky a závěsy | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | VZT_29.3 | Vodní chladič CWK* 400-3-2,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | VZT_29.4 | Tlumič Ø315/900 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | VZT_29.5 | Stěnová vyústka komfortní 800x315, barva RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | VZT_29.6 | Stěnová vyústka komfortní 1200x200, barva RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | VZT_29.7 | Odvaděč kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | VZT_29.8 | Tepelná a parotěsná samolepící izolace z extrudovaného kaučuku tl. 20 mm | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | VZT_29.9 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 30% tvarovek | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | VZT_29.10 | Spiro Ø315 40% tvarovky | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | VZT_29.11 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | VZT_29.12 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | VZT_29.13 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | VZT_29.14 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | VZT_29.15 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | OWC | VZT zařízení pro větrání WC 245, 246 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | OWC_1 | Radiální odvodní ventilátor do podhledu Silouette* s doběhem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | OWC_2 | Spiro Ø125 20% tvarovky | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | OWC_3 | Spiro Ø80 20% tvarovky | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | OWC_4 | Výfuková hlavice Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | OWC_5 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | OWC_6 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | OWC_7 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| D | OS | Zařízení pro zvlhčování vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | OS.1 | Osmotická úpravna vody FINESTFOG Condair*, 600 l/h včetně vstupního pískového filtru, změkčovacího filtru se solnou nádrží, tlakovou zásobní nádrží a záchytnou vanou. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | OS.2 | Záchytná vana pod tlakovou nádrž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | OS.3 | PPR trubka FV PP-RCT UNI 25x2,8 PN16 včetně fitinek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | OS.4 | PPR kohout FV PP-RCT UNI 25x2,8 PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | OS.5 | Konzole a závěsy pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | OS.6 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | OS.7 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | OS.8 | Šéfmontáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | OS.9 | Náhradní díl Boga BO-FK120J* prostorové čidlo vlhkosti (0-100% r.v.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | OS.10 | Náhradní díl Boga RB/P-D8* (prostorový zvlhčovač s plynulou regulací a systémem Aqua-Drain) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | OS.11 | Náhradní díl Boga BO-CT1/b* digitální regulátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | OS.11.1 | Náhradní díl Trafo BOGA STH* 400 vč. skříně (400 VA, 230V / 50Hz - 9-48-53V, vč. jištění prim+sek) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | OS.12 | Přesun hmot | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | UZ | Zařízení pro individuální zvlhčování vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | UZ.1 | Ultrazvukový zvlhčovač nástěnný RB/P-D8 BOGA* + trafo + čilo, FLAIR* | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | OS.7 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| D | VZT 40 | Zařízení pro odvod tepelné zátěže z kompresorovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | VZT_40.1 | Radiální ventilátor do potrubí RSI 80-50 EC sileo SYSTEMAIR* | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | VZT_40.2 | Konzole a závěsy pro ventilátor | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | VZT_40.3 | Pružná manžeta 500x800 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | VZT_40.4 | Tepelná izolace Orstech 45* H 80 mm s Al polepem | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | VZT_40.5 | Potrubí čtyřhranné sk.1, 100% tvarovek | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | VZT_40.6 | Zdvihací technika | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | VZT_40.7 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | VZT_40.8 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | ÚTCH | ÚTCH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | ÚTCH.1 | Parapetní fancoil čtyřtrubkový, topná 70/50°C, chladná 7/13°C, topný výkon na střední otáčky 4 kW, chladící na střední otáčky 5 kW, EC motor | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | ÚTCH.2 | Parapetní fancoil čtyřtrubkový, topná 70/50°C, chladná 7/13°C, topný výkon na střední otáčky 3 kW, chladící na střední otáčky 4 kW, EC motor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | ÚTCH.3 | Podstropní fancoil dvoutrubkový, chladná 7/13°C, chladící výkon na střední otáčky 5 kW, EC motor | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | ÚTCH.4 | Podstropní fancoil dvoutrubkový, chladná 7/13°C, chladící výkon na střední otáčky 8 kW, EC motor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | ÚTCH.5 | Reg. ventil TA-Modulator* DN25 + MC 50 C + adaptér 222020-00282 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | ÚTCH.6 | Reg. ventil TA-COMPACT-P* DN15 + EMO-T | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | ÚTCH.7 | Reg. ventil TA-COMPACT-P* DN20 + EMO-T | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | ÚTCH.8 | Reg. ventil TA-Modulator* DN40 + TA-Slider 750 + adaptér 322042-80902 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | ÚTCH.9 | Reg. ventil TA-Modulator* DN50 + TA-Slider 750 + adaptér 322042-80902 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | ÚTCH.10 | Reg. ventil TA-Modulator* DN32 + MC 50 C + adaptér 222020-00282 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | ÚTCH.11 | Směšovací čerpadlo MAGNA3* 25-40 komunikací MODBUS | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | ÚTCH.12 | Směšovací čerpadlo MAGNA3* 25-60 komunikací MODBUS | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | ÚTCH.13 | Směšovací čerpadlo MAGNA3* 32-80 komunikací MODBUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | ÚTCH.14 | Oběhové čerpadlo MAGNA3* 25-120 s komunikací MODBUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | ÚTCH.15 | Oběhové čerpadlo MAGNA3* 65-100 F s komunikací MODBUS + 2 příruby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | ÚTCH.16 | Oběhové čerpadlo MAGNA3* 65-100 F s komunikací MODBUS a parotěsným izolačním pouzdrem + 2 příruby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | ÚTCH.17 | Solární ruční doplňovací pumpička | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | ÚTCH.18 | Nádoba na propylénglykol 20 litrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | ÚTCH.19 | Trojcestný směšovací kohout R3040-16-S3 + NR24 A-SR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | ÚTCH.20 | Trojcestný směšovací kohout R3020-4-S2 + NR24 A-SR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | ÚTCH.21 | Trojcestný směšovací kohout R3025-10-S2 + NR24 A-SR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | ÚTCH.22 | Trojcestný směšovací kohout R3015-1P6-S1 + NR24 A-SR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | ÚTCH.23 | Ruční kohout 3/4" | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | ÚTCH.24 | Ruční kohout 1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | ÚTCH.25 | Ruční kohout 5/4" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | ÚTCH.26 | Ruční kohout 6/4" | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | ÚTCH.27 | Ruční kohout 2" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | ÚTCH.28 | Ruční páková uzavírací klapka mezipřírubová + 2 příruby DN80 | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | ÚTCH.29 | Ruční páková uzavírací klapka mezipřírubová + 2 příruby DN65 | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | ÚTCH.30 | Vyvažovací ventil DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | ÚTCH.31 | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | ÚTCH.32 | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | ÚTCH.33 | Zpětná klapka EURA* 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | ÚTCH.34 | Zpětná klapka mnezipřírubová + 2 příruby DN80 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | ÚTCH.35 | FILTR DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | ÚTCH.36 | FILTR 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | ÚTCH.37 | Pojistný ventil 3/4" Po=300 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | ÚTCH.38 | Tlaková expanzní nádoba 8 litrů pro solární systémy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | ÚTCH.39 | Manometr 0-600 kPa vč. nátrubku | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | ÚTCH.40 | Teploměr do jímky 0-100°C vč. nátrubku s jímkou | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | ÚTCH.41 | Propylénglykol 33% | l | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | ÚTCH.42 | Flexibilní připojovací potrubí 3/4", délka 600 mm, včetně šroubení | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | ÚTCH.43 | Flexibilní připojovací potrubí 1", délka 600 mm, včetně šroubení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | ÚTCH.44 | Flexibilní připojovací potrubí 5/4", délka 600 mm, včetně šroubení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | ÚTCH.45 | Flexibilní připojovací potrubí 6/4", délka 600 mm, včetně šroubení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | ÚTCH.46 | Flexibilní připojovací potrubí 2", délka 600 mm, včetně šroubení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | ÚTCH.47 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 15x1 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | ÚTCH.48 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 22x1 + izolace 20 mm | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | ÚTCH.49 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 28x1,5 + izolace 25 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | ÚTCH.50 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 35x1,5 + izolace 30 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | ÚTCH.51 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 42x2 + izolace 40 mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | ÚTCH.52 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 54x2 + izolace 50 mm | m | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | ÚTCH.53 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 76,1x2 + izolace 60 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | ÚTCH.54 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 88,9x2 + izolace 60 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | ÚTCH.55 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 22x1 + izolace Armaflex* AF 13 mm | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | ÚTCH.56 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 28x1,5 + izolace Armaflex* AF 13 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | ÚTCH.57 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 35x1,5 + izolace Armaflex* AF 13 mm | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | ÚTCH.58 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 42x2 + izolace Armaflex* AF 13 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | ÚTCH.59 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 54x2 + izolace Armaflex AF* 13 mm | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | ÚTCH.60 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 76,1x2 + izolace Armaflex AF* 13 mm | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | ÚTCH.61 | Trubka ocelová lisovací vně pozinkovaná včetně fitinek 88,9x2 + izolace Armaflex AF* 13 mm | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | ÚTCH.62 | Protipožární bandáž CFS-B | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | ÚTCH.63 | Závěsy a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | ÚTCH.64 | Provizorní připojování a přepojování rozvodu chlazení blíže nespecifikováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | ÚTCH.65 | Vypuštění a napuštění soustavy, odvzdušnění, tlaková zkouška, vyvážení | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | ÚTCH.66 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | ÚTCH.67 | Přesun hmot pro ústřední topení a chlazení do výšky 24 m | t | 6.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| D | D | Demontáže HVAC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | D.1 | Demontáž fancoilu | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | D.2 | Demontáž stávajícího potrubí ÚTCH a včetně konzol a závěsů | t | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | D.3 | Demontáž potrubí čtyřhranné včetně izolací a včetně konzol a závěsů | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | D.4 | Demontáž VZT jednotek a ventilátorů | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | D.5 | Odvoz a likvidace demontovaných prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| D | D1 | Dokladová část, projektová příprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | DČ.1 | Realizační a dílenská dokumentace stavby, část HVAC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | DČ.2 | Technická dokumentace a návody k provozování technických zařízení VZT a ÚTCH | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | DČ.3 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | DČ.4 | Seřízení a zaregulování vč. dokladu o funkčnosti a seřízení všech vzduchotechnických zařízení zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu s uvedením projektovaných a naměřených hodnot v jednotlivých prostorech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ke lhůtě předání díla a zahájení zkušebního provozu, k závěrečné prohlídce stavby (prostor finančního úseku a fotoateliéru) | [14 empty] | P | 1
318 | K | DČ.5 | Měření vč. protokolu o měření hladin akustického tlaku ze všech zdrojů umístěných vně i uvnitř objektu, které prokáže splnění hygienických limitů na pracovištích | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady, měření a zkoušky prokazující splnění požadovaných parametrů. Potřebná měření k předání díla (první měření při předání staveniště, druhá k zakončení zkušebního provozu již s osazenými výrobními zařízeními - finanční úsek, fotoateliér) | [14 empty] | P | 1
319 | K | DČ.6 | Aktualizace digitální knihovny rozvodu VZT a chladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls | [14 empty] | P | 1
320 | K | DČ.7 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640

## D.1.6 - Elektroinstalace ...
{c32fceed-89b6-4d0a-82fd-704475c2503c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.6 - Elektroinstalace - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Zdeněk, Dmýštice 49, 399 01 Milevsko |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
Při použití této dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování nezbytné prováděcí, realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně zodpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Zdeněk, Dmýštice 49, 399 01 Milevsko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 01 - 1.PP | [5 empty] | 0
| 02 - 1.NP | [5 empty] | 0
| 03 - 2.NP | [5 empty] | 0
| 04 - 3.NP - Knihárna | [5 empty] | 0
| 05 - 3.NP - finanční úsek | [5 empty] | 0
| 06 - 4.NP - revize | [5 empty] | 0
| 07 - 4.NP - foto | [5 empty] | 0
| 08 - Hromosvod - přeložení svodu a znovu obnovení v původním rozsahu po opravě světlíku v 1.NP | [5 empty] | 0
| 2. - Ostatní | [5 empty] | 0
| 09 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 10 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Zdeněk, Dmýštice 49, 399 01 Milevsko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.01 | Dozbrojení stávajícího rozváděče +RH o nové vývody pro rozváděč +RM9 (pojistky 400A/gG vel.2) a +RM11 (pojistky 160A/gG vel.2), zaústění kabelů 2x1-Ayky 4x185 a 1x1-Ayky 4x120 do rozváděče, připojovacích sad pro připojení vodičů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 01.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 01.03 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 01.04 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 01.05 | kabelová lávka pozinkovaná 3m/ks 300X60 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 01.06 | kabelová stoupací lávka pozinkovaná 3m/ks 300X60 včetně spojovacích a nosných prvků v šachtě | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 01.07 | Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm | kus | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 01.08 | příchytka kabelová 41-54 mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 01.09 | Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, počtu a průřezu žil 4x240 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 01.10 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V 1-AYKY – J RE průřez Al 4 x 120 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 01.11 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V 1-AYKY – J RE průřez Al 4 x 185 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 01.12 | Montáž ochranného pospojování pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | 01.13 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 70mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 01.14 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 185mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 01.15 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 01.16 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | 01.17 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | 01.18 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 01.19 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž kabelů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 01.20 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 02 | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 02.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu, odpojení a demontáž stávajícího rozváděče +RMS19 - přívod a vývody zůstanou stávající. Demontáž instalace v kompresorovně, včetně ekologické likvidace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 02.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 02.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 02.04 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 02.05 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 02.06 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | M | 02.07 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 02.08 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 02.09 | krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 02.10 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | 02.11 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 02.12 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | 02.13 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 250X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | M | 02.14 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 300X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 02.15 | napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 02.16 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, vypínačů řazení 1-jednopólových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | M | 02.17 | kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 02.18 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | M | 02.19 | kompletní přepínač střídavý řazení 6 10A, povrchová/polozapuštěná montáž + kryt, IP44 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 02.20 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | M | 02.21 | kompletní ovladač tlačítkový 1/0 se symbolem zvonku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | M | 02.22 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 02.23 | Montáž nástěnného zvonku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | 02.24 | zvonek elektromechanický, nástěnný, 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 02.25 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | 02.26 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | M | 02.27 | Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 02.28 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 02.29 | Zásuvka průmyslová 400V/16A/5p IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 02.30 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké do 63 A | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | M | 02.31 | kompletní vypínač do 32A/400V, povrchová montáž, min. IP54 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | M | 02.32 | kompletní vypínač do 63A/400V, povrchová montáž, min. IP54 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 02.33 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | M | 02.34 | Zásuvková skříň typ A, se zásuvkami 5x230V/16A, zavěšeno na řetězu ze stropu včetně ukotvení, flexibilní kabel 3G2,5 v délce 2,0m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | M | 02.35 | Zásuvková skříň typ B s proudovým chráničem, se zásuvkami 1x32A/400V, 1x16A/400V, 4x230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 02.36 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů | kus | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | M | 02.37 | Svítidlo L4 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | M | 02.38 | Svítidlo P1 – LED 6000lm 4000K | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | M | 02.39 | Svítidlo N3 – nouzové LED, vč. příslušenství pro montáž na lištový systém | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | M | 02.40 | Svítidlo NP1 – nouzové LED | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | M | 02.41 | Piktogram ke svítidlu NP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | M | 02.42 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 02.43 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | M | 02.44 | Rozvaděč +RMS19 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 02.45 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 02.46 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | M | 02.47 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | M | 02.48 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | M | 02.49 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | M | 02.50 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 2,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | M | 02.51 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 4 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | M | 02.52 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | M | 02.53 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | M | 02.54 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 25 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 02.55 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | M | 02.56 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | M | 02.57 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | M | 02.58 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 02.59 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 02.60 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 02.61 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 02.62 | Přesun a odvoz suti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 02.63 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | 03 | 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 03.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu, odpojení a demontáž stávajících vývodů v rozváděči +RM7, včetně ekologické likvidace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 03.02 | Úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče +RM7 o nové vývody. Doplnění jističe 63A/B/3 pro rozváděč GTO, doplnění jističe 32A/B/3 pro zásuvku 400V zařízení GTO, doplnění jističe 16A/C/3 pro zásuvku kompresoru 400V, doplnění jističochrániče 16A pro zásuvku 230V zařízení GTO, doplnění jističochrániče 16A pro zásuvku 230V kompresoru. Kompletní včetně prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 03.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 03.04 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 03.05 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | M | 03.06 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 03.07 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | M | 03.08 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 03.09 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | M | 03.10 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 03.11 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | M | 03.12 | Zásuvka průmyslová 400V/32A/5p IP44 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 03.13 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 03.14 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | M | 03.15 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | M | 03.16 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 4 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | M | 03.17 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 6 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | M | 03.18 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 03.19 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | M | 03.20 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | M | 03.21 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | M | 03.22 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 03.23 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | 04 | 3.NP - Knihárna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 04.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu, odpojení a demontáž stávajícího rozváděče +RM11 - vývody zůstanou stávající, stávající přívodní kabel ukončit na svorkách v novém plastovém boxu, včetně ekologické likvidace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 04.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 04.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 04.04 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | M | 04.05 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 04.06 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | M | 04.07 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 04.08 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97, případně do SDK | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | M | 04.09 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | M | 04.10 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 04.11 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | M | 04.12 | krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 04.13 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes do 250 mm s víčkem | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | M | 04.14 | Parapetní kanál PK o rozměru 160x65mm bílý s kovovou přepážkou, kompletní včetně spojovacích krytů, kolen, koncovek | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 04.15 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | M | 04.16 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | M | 04.17 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 200X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | M | 04.18 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | M | 04.19 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 300X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 04.20 | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 04.21 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, vypínačů řazení 1-jednopólových | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | M | 04.22 | kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | M | 04.23 | kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 04.24 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | M | 04.25 | kompletní přepínač střídavý řazení 6 10A, povrchová/polozapuštěná montáž + kryt, IP44 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 04.26 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | M | 04.27 | kompletní ovladač tlačítkový 1/0 se symbolem zvonku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | M | 04.28 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 04.29 | Montáž nástěnného zvonku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | M | 04.30 | zvonek elektromechanický, nástěnný, 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 04.31 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | M | 04.32 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45mm, bílá, IP20 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 04.33 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | M | 04.34 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 04.35 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | M | 04.36 | Zásuvka průmyslová 400V/16A/5p IP44 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 04.37 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů | kus | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | M | 04.38 | Svítidlo L4 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | M | 04.39 | Svítidlo L2 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | M | 04.40 | Svítidlo A1 – LED 3300lm 4000K | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | M | 04.41 | Svítidlo B2A – LED | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | M | 04.42 | Svítidlo D1 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | M | 04.43 | Svítidlo P1 – LED 6000lm 4000K | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | M | 04.44 | Svítidlo N3 – nouzové LED, vč. příslušenství pro montáž na lištový systém | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | M | 04.45 | Svítidlo N4 – nouzové LED | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | M | 04.46 | Svítidlo NP1 – nouzové LED | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | M | 04.47 | Piktogram ke svítidlu NP1 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | M | 04.48 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 04.49 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | M | 04.50 | Rozvaděč +RM11 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 04.51 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 04.52 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 2980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | M | 04.53 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | M | 04.54 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 1560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | M | 04.55 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | M | 04.56 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 2,5 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 04.57 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | M | 04.58 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | M | 04.59 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | M | 04.60 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 04.61 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 04.62 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 04.63 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 04.64 | Přesun a odvoz suti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 04.65 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| D | 05 | 3.NP - finanční úsek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 05.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu, odpojení a demontáž stávajícího rozváděče +RM9, stávající přívodní kabel Cyky-J 3x35+25 ukončit na svorkách v novém plastovém boxu, včetně ekologické likvidace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 05.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 05.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 05.04 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 05.05 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | M | 05.06 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 05.07 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | M | 05.08 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 05.09 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97, případně do SDK | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | M | 05.10 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | M | 05.11 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 05.12 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | M | 05.13 | krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 05.14 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes do 250 mm s víčkem | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | M | 05.15 | Parapetní kanál PK o rozměru 160x65mm bílý s kovovou přepážkou, kompletní včetně spojovacích krytů, kolen, koncovek | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 05.16 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | M | 05.17 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | M | 05.18 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | M | 05.19 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 400X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | M | 05.20 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | M | 05.21 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 200X50 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | M | 05.22 | žlab kabelový plechový žárově pozinkovaný 2m/ks 200X100 včetně víka, tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | M | 05.23 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 300X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | M | 05.24 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 300X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev), přepážky, víka | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 05.25 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm s víkem | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | M | 05.26 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetněvíka, tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 05.27 | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 05.28 | napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 05.29 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, vypínačů řazení 1-jednopólových | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | M | 05.30 | kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | M | 05.31 | kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP44 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 05.32 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | M | 05.33 | kompletní přepínač střídavý řazení 6 10A, povrchová/polozapuštěná montáž + kryt, IP44 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 05.34 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | M | 05.35 | kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | M | 05.36 | kompletní spínač sériový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | M | 05.37 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | M | 05.38 | rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 05.39 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | M | 05.40 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | M | 05.41 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45mm, bílá, IP20 | kus | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | M | 05.42 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V se svodičem přepětí, polozapuštěná montáž, bílá, IP20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | 05.43 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | M | 05.44 | Zásuvka průmyslová 400V/16A/5p IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | 05.45 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů | kus | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | M | 05.46 | Svítidlo L3 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | M | 05.47 | Svítidlo L4 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | M | 05.48 | Svítidlo L5 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | M | 05.49 | Svítidlo A1 – LED 3300lm 4000K | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | M | 05.50 | Svítidlo B2 – LED | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | M | 05.51 | Svítidlo B3 – LED | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | M | 05.52 | Svítidlo N3 – nouzové LED, vč. příslušenství pro montáž na lištový systém | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | M | 05.53 | Svítidlo N4 – nouzové LED | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | M | 05.54 | Svítidlo NP1 – nouzové LED | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | M | 05.55 | Piktogram ke svítidlu NP1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | M | 05.56 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 05.57 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | M | 05.58 | Rozvaděč +RM9 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 05.59 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 05.60 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 4090 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | M | 05.61 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | M | 05.62 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 1980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | M | 05.63 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | M | 05.64 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 2,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | M | 05.65 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | M | 05.66 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 05.67 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x70 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | M | 05.68 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 70 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | 05.69 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | M | 05.70 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | M | 05.71 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | M | 05.72 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | 05.73 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 05.74 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 05.75 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 05.76 | Přesun a odvoz suti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | 05.77 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| D | 06 | 4.NP - revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | 06.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu rozváděče +RMS19a | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 06.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 06.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | 06.04 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | M | 06.05 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | 06.06 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | M | 06.07 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | 06.08 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97, případně do SDK | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | M | 06.09 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | M | 06.10 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 06.11 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes do 250 mm s víčkem | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | M | 06.12 | Parapetní kanál PK o rozměru 160x65mm bílý s kovovou přepážkou, kompletní včetně spojovacích krytů, kolen, koncovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 06.13 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | M | 06.14 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | M | 06.15 | žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X50 včetně spojovacích a nosných prvků (podpěr, závěsů, kotvení) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | M | 06.16 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | 06.17 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, řazení 2-dvoupólových | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | M | 06.18 | kompletní spínač řazení 6+6 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | M | 06.19 | rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | 06.20 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | M | 06.21 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45mm, bílá, IP20 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 06.22 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | M | 06.23 | Zásuvka průmyslová 400V/16A/5p IP44 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | 06.24 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | M | 06.25 | Svítidlo L1 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | M | 06.26 | Svítidlo N3 – nouzové LED, vč. příslušenství pro montáž na lištový systém | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | M | 06.27 | Svítidlo NP1 – nouzové LED | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | M | 06.28 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 06.29 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | M | 06.30 | Rozvaděč +RMS19b | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 06.31 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 06.32 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | M | 06.33 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | M | 06.34 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | M | 06.35 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | M | 06.36 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | 06.37 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | M | 06.38 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | M | 06.39 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | M | 06.40 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 06.41 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 06.42 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 06.43 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 06.44 | Přesun a odvoz suti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 06.45 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| D | 07 | 4.NP - foto |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
294 | K | 07.01 | Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících spínačů a kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu rozváděče +RS20 a +RM12. Dozbrojení stávajícího rozváděče +RS20 a stávajícího rozváděče +RM12 dle specifikace, včetně prodrátování. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 07.02 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | 07.03 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 07.04 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | M | 07.05 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | 07.06 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | M | 07.07 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | 07.08 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97, případně do SDK | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | M | 07.09 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | M | 07.10 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 07.11 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | M | 07.12 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | M | 07.13 | žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 100X100 včetně tvarovek, spojovacích a nosných prvků (nosníků, závitových tyčí, kotev) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 07.14 | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 07.15 | napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 07.16 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopólových | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | M | 07.17 | kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | M | 07.18 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | M | 07.19 | rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 07.20 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | M | 07.21 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 07.22 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů | kus | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | M | 07.23 | Svítidlo L3 – lištový systém LED 4000K včetně veškerého spojovacího a upevňovacího příslušenství | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | M | 07.24 | Svítidlo A1 – LED 3300lm 4000K | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | M | 07.25 | Svítidlo B3 – LED | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | M | 07.26 | Svítidlo N3 – nouzové LED | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | M | 07.27 | Svítidlo N4 – nouzové LED | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | M | 07.28 | Svítidlo NP1 – nouzové LED | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | M | 07.29 | Svítidlo S10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | M | 07.30 | Svítidlo S11 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | M | 07.31 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | 07.32 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | M | 07.33 | Rozvaděč +RMS12.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 07.34 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | 07.35 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2 | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | M | 07.36 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | M | 07.37 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | 07.38 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | M | 07.39 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | M | 07.40 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | M | 07.41 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | 07.42 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | 07.43 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 07.44 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 07.45 | Přesun a odvoz suti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 07.46 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| D | 08 | Hromosvod - přeložení svodu a znovu obnovení v původním rozsahu po opravě světlíku v 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
340 | K | 08.01 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan, D do 10 mm včetně montáže popěr | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | M | 08.02 | Podpěra vedení pro CU drát | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | M | 08.03 | Drát CU 8mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 08.04 | Montáž svorky hormosvodové | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | M | 08.05 | Svorka hromosvodová CU (Spojovací, na konstrukci, na atiku, křížová, na falc, zkušební apod.) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | M | 08.06 | Revize hromosvodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| D | 2. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 09 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
346 | K | 09.01 | Demontáž stávající elektroinstalace ve všech řešených prostorech (svítidel, koncových prvků, zásuvek, rozvodů) včetně ekologické likvidace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů, prověření stavu stávajících kabelových tras, uvedení do beznapěťového stavu, zajištění stávajících využívaných obvodů | [14 empty] | P | 2
347 | K | 09.02 | Doprava materiálu, použití montážních mechanismů apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | 09.06 | Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
349 | K | 09.07 | Provozní a funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
350 | K | 09.08 | Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: včetně protokolu o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory na pracovištích mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost | [14 empty] | P | 2
351 | K | 09.09 | Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
352 | K | 09.10 | Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
353 | K | 09.12 | Funkční zkouška nouzového osvětlení, štítky a označení nouzového svítidla, včetně vypracování dokumentace nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
354 | K | 09.14 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| D | 10 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
355 | K | 10.01 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci, zejména pro mapování stávajících rozváděčů, které se mají přezbrojit | hodin | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720

## D.1.7 - Slaboproud-datové...
{c9a73d6e-a33c-4a29-9fe8-5dc2d76e20c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.7 - Slaboproud-datové rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Michal Eibich, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.7 - Slaboproud-datové rozvody
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Michal Eibich, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| 02 - Rozhlas | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.7 - Slaboproud-datové rozvody
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Michal Eibich, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330002 | Montáž rozvaděče stojanového | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 01.01 | 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, přední dveře s pákovým zámkem a bezpečnostím sklem (EN 12150-1), zadní panel s vylamovacím otvorem pro vstup kabelů, 1 pár bočnic se zámkem, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 28 montážních sad | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 01.02 | Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 01.03 | 19" ventilační jednotka - 4 x ventilátor, s termostatem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 01.04 | 19"/2U napájecí panel, 6x UTE, vypínač, přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 01.05 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, 4x kovová oka 44 x 76mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742330024 | Montáž 19" patch panelu 24 portů | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 01.06 | Patch panel 24xRJ45, CAT.5e, UTP, osazený | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 01.07 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 2m | ks | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 01.08 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 3m | ks | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 01.09 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 10m | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742330042 | Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45 | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 01.10 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.5e UTP vč. krabice, rámečku a krytky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 01.11 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.5e UTP rozměru 45x45mm | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 01.12 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 01.13 | Konektor RJ45, CAT.5e pro ukončení kabelu u kamery | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 4930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 01.14 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e, LSZH, kabel komunikační | m | 4930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 01.15 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 01.16 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 01.17 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 01.18 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 01.19 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 01.20 | Montáž protahovacího drátu | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 01.21 | AY2,5 - protahovací drát | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 01.22 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 01.23 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 01.24 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 01.25 | LHD 60x40 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 01.26 | LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 742110502 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 01.27 | KO125 - krabice odbočná | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 01.28 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 742330052 | Popis portu patchpanelu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 742330101 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 01.29 | Demontáže stávající kabeláže a zásuvek | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 01.30 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 01.31 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | 02 | Rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 742410063 | Montáž nástěnného reproduktoru | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
48 | K | 02.01 | Nástěnný reproduktor pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
49 | K | 742410061 | Montáž podhledového reproduktoru bez krytu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
50 | K | 02.02 | Stropní reproduktor s úzkým rámečkem. Technická data: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
51 | K | 02.03 | Stropní reproduktor pro prostředí s vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace, 6" širokopásmový měnič, provedení s extrémně tenkým obvodovým rámečkem. Technická data: jmenovitý šumový výkon a napětí 6/3/1,5W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 200Hz-20kHz, úhel pokrytí 180°/178°/150°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Tělo ABS plast, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, barva bílá. Rozměry (ØxV) 185x125mm, hmotnost 1kg. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
52 | K | 742410064 | Montáž reproduktoru směrového | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
53 | K | 02.04 | Oboustranný směrový reproduktor 12W @ 100V, kov, IP55, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8), certifikát CPD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | 742121001.1 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
55 | K | 02.05 | CYKY 2x1,5 - kabel silový | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
56 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
57 | K | 02.06 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
58 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
59 | K | 02.07 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
60 | K | 02.08 | Montáž protahovacího drátu | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
61 | K | 02.09 | AY2,5 - protahovací drát | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
62 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
63 | K | 02.10 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
64 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
65 | K | 02.11 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
66 | K | 742410201 | Nastavení a oživení ústředny evakuačního rozhlasu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | 02.12 | Demontáže stávající kabeláže a zásuvek | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
68 | K | 02.13 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
69 | K | 02.14 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## D.1.8 - Měření a regulace
{3c49780b-3d28-43fe-b72f-c2998bfd5e50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.8 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Anděra |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
Důležitá upozornění: - Výše uvedená položka "Elektromontážní práce" zahrnuje veškeré elektroinstalační práce profese MaR, včetně instalace a el. připojení všech přístrojů a zařízení periférií kabelových rozvodů systému MaR a to i v případě, pokud jsou příslušné přístroje a zařízení předmětem dodávky některé z dalších návazných profesí (UTCH, VZT, ZTI, atd.). - Dodavatel profese MaR bere na vědomí, že kontrola výkazu výměr jednotlivých položek je součástí zadávacích podmínek. - Všechny položky budou oceňovány a dodávány plně funkční, včetně upevňovacích prvků a dalšího příslušenství. - Při zpracování cenové nabídky provedení díla je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. * V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně uzmožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.8 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Jan Anděra
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Periferie řídicího systému MaR | [5 empty] | 0
| 02 - Přístroje řídícího systému MaR | [5 empty] | 0
| 03 - Rozváděče a rozvodnice systému MaR | [5 empty] | 0
| 04 - Elektromontážní práce a materiál | [5 empty] | 0
| 04.01 - Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| 04.02 - Kabelové žlaby, trubky a lišty | [5 empty] | 0
| 04.03 - Ostatní elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 04.04 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 04.05 - Ostatní pomocné práce | [5 empty] | 0
| 05 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.8 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Jan Anděra
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Periferie řídicího systému MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.01 | Kanálový snímač teploty, Pt1000, L=250, vč. instalační příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: TA1.1, TA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
2 | K | 01.02 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: TA3.1 - TA3.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
3 | K | 01.03 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
4 | K | 01.04 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
5 | K | 01.05 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=250, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
6 | K | 01.06 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: PA1.1, PA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
7 | K | 01.07 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, 0…10bar, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: PA3.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
8 | K | 01.08 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
9 | K | 01.09 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: DP2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
10 | K | 01.10 | Diferenční manostat nastavitelný 30..500 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: DP1.2, DP2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
11 | K | 01.11 | Protimrazový termostat, délka kapiláry 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: TS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
12 | K | 01.12 | Manostat, -0,2-8bar, vč. příslušenství krytu IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: PS3.1, referenční typ standardu: DANFOSS* | [14 empty] | P | 1
13 | K | 01.13 | Pohon klapky, 2-bod., 24V AC/DC, 5Nm havarijní fce, 2x konc. spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: KL1.1, KL2.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
14 | K | 01.14 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: SV1.1, SV2.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
15 | K | 01.15 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816179701
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
16 | K | 01.16 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185090716
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
17 | K | 01.17 | Koncový spínač uzavřené polohy požární klapky, vč. instalace | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324606076
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.1, přístroj: PK1.1.1, PK2.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
18 | K | 01.18 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
19 | K | 01.19 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
20 | K | 01.20 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
21 | K | 01.21 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
22 | K | 01.22 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: PA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
23 | K | 01.23 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
24 | K | 01.24 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
25 | K | 01.25 | Kanálový hygrostat 35…95% rH, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: HS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
26 | K | 01.26 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 10Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
27 | K | 01.27 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: SV1.1, SV1.2, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
28 | K | 01.28 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
29 | K | 01.29 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
30 | K | 01.30 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.2, přístroj: HU6.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
31 | K | 01.31 | Kanálový snímač teploty, Pt1000, L=250, vč. instalační příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: TA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
32 | K | 01.32 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
33 | K | 01.33 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
34 | K | 01.34 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
35 | K | 01.35 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
36 | K | 01.36 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
37 | K | 01.37 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
38 | K | 01.38 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 5Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
39 | K | 01.39 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: SV1.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
40 | K | 01.40 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
41 | K | 01.41 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.3, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
42 | K | 01.42 | Diferenční manostat nastavitelný 30..500 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.5, přístroj: DP1.2.1, DP1.2.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
43 | K | 01.43 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.5, přístroj: SV1.1, SV1.2, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
44 | K | 01.44 | Koncový spínač uzavřené polohy požární klapky, vč. instalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT4.5, přístroj: PK1.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
45 | K | 01.45 | Prostorový snímač teploty, Pt1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT40, přístroj: TR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
46 | K | 01.46 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT40, přístroj: DP1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
47 | K | 01.47 | Diferenční manostat nastavitelný 30..500 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: VZT40, přístroj: DP1.2, DP2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
48 | K | 01.48 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti, 2x 4-20mA, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: THR1, THR2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
49 | K | 01.49 | Prostorový snímač CO2 a VOC, 2x 4-20mA, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: QR1, QR2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
50 | K | 01.50 | Přesný snímač dif. tlaku vzduchu, -25…1000Pa, 4-20mA, včetně přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: PA1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
51 | K | 01.51 | Nástěnné tlačítko, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: TL1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
52 | K | 01.52 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: RP1.1, RP1.2, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
53 | K | 01.53 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC023, přístroj: RP2.1 - RP2.5, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
54 | K | 01.54 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC029, přístroj: THQR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
55 | K | 01.55 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC029, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
56 | K | 01.56 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC029, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
57 | K | 01.57 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC029, přístroj: RP2.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
58 | K | 01.58 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC541, přístroj: THQR1 - THQR3, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
59 | K | 01.59 | Prostorový hygrostat 35…95% rH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC541, přístroj: HS1, HS2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
60 | K | 01.60 | Koncový spínač uzavřené polohy požární klapky, vč. instalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC541, přístroj: PK2.01.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
61 | K | 01.61 | Adiabatický zvlhčovač (Air Fog) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC541, přístroj: HU.AF1, HU.AF2, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
62 | K | 01.62 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 5Nm, 2x koncový spínač | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: IRC541, přístroj: KL2.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
63 | K | 01.63 | Sonda zaplavení prostoru (vyhodnocovací jednotka v rozváděči) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: SIG, přístroj: LA1.1, referenční typ standardu: REGMET* | [14 empty] | P | 1
64 | K | 01.64 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 5Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT2, zařízení: VZT2, přístroj: KL2.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
65 | K | 01.65 | Kanálový snímač teploty, Pt1000, L=250, vč. instalační příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: TA1.1, TA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
66 | K | 01.66 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
67 | K | 01.67 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=250, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
68 | K | 01.68 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
69 | K | 01.69 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: PA1.1, PA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
70 | K | 01.70 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
71 | K | 01.71 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: DP2.1, DP3.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
72 | K | 01.72 | Diferenční manostat nastavitelný 30..500 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: DP1.2, DP2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
73 | K | 01.73 | Protimrazový termostat, délka kapiláry 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: TS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
74 | K | 01.74 | Pohon klapky, 2-bod., 24V AC/DC, 5Nm havarijní fce, 2x konc. spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: KL1.1, KL2.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
75 | K | 01.75 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: SV1.1, SV2.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
76 | K | 01.76 | Servisní vypínač napájení, 2-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: SV3.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
77 | K | 01.77 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
78 | K | 01.78 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.1, přístroj: RP1.1, RP1.2, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
79 | K | 01.79 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
80 | K | 01.80 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
81 | K | 01.81 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
82 | K | 01.82 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
83 | K | 01.83 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: PA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
84 | K | 01.84 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
85 | K | 01.85 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
86 | K | 01.86 | Kanálový hygrostat 35…95% rH, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: HS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
87 | K | 01.87 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 10Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
88 | K | 01.88 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: SV1.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
89 | K | 01.89 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
90 | K | 01.90 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
91 | K | 01.91 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.2, přístroj: HU6.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
92 | K | 01.92 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
93 | K | 01.93 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
94 | K | 01.94 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
95 | K | 01.95 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
96 | K | 01.96 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: PA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
97 | K | 01.97 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
98 | K | 01.98 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
99 | K | 01.99 | Kanálový hygrostat 35…95% rH, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: HS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
100 | K | 01.100 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 10Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
101 | K | 01.101 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: SV1.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
102 | K | 01.102 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
103 | K | 01.103 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
104 | K | 01.104 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: VZT13.3, přístroj: HU6.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
105 | K | 01.105 | Přesný snímač dif. tlaku vzduchu, -25…1000Pa, 4-20mA, včetně přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC228, přístroj: PA1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
106 | K | 01.106 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC228, přístroj: RCx.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
107 | K | 01.107 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC228, přístroj: V5.x.x, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
108 | K | 01.108 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC233, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
109 | K | 01.109 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC233, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
110 | K | 01.110 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC248, přístroj: THQR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
111 | K | 01.111 | Prostorový hygrostat 35…95% rH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC248, přístroj: HS1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
112 | K | 01.112 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC248, přístroj: HU.UV1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
113 | K | 01.113 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC249, přístroj: THQR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
114 | K | 01.114 | Prostorový hygrostat 35…95% rH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC249, přístroj: HS1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
115 | K | 01.115 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC249, přístroj: HU.UV1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
116 | K | 01.116 | Prostorový hygrostat 35…95% rH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC262, přístroj: HS1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
117 | K | 01.117 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC262, přístroj: RCx.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
118 | K | 01.118 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC262, přístroj: V5.x.x, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
119 | K | 01.119 | Adiabatický zvlhčovač (Air Fog) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC262, přístroj: HU.AF1, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
120 | K | 01.120 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti, 2x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC273, přístroj: THR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
121 | K | 01.121 | Prostorový hygrostat 35…95% rH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC273, přístroj: HS1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
122 | K | 01.122 | Adiabatický zvlhčovač (Air Fog) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC273, přístroj: HU.AF1, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
123 | K | 01.123 | Přesný snímač dif. tlaku vzduchu, -25…1000Pa, 4-20mA, včetně přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC257, přístroj: PA1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
124 | K | 01.124 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC257, přístroj: RCx.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
125 | K | 01.125 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: IRC257, přístroj: V5.x.x, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
126 | K | 01.126 | Kanálový snímač teploty, Pt1000, L=250, vč. instalační příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: TA1.1, TA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
127 | K | 01.127 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
128 | K | 01.128 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=250, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
129 | K | 01.129 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
130 | K | 01.130 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: PA1.1, PA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
131 | K | 01.131 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
132 | K | 01.132 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: DP2.1, DP3.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
133 | K | 01.133 | Diferenční manostat nastavitelný 30..500 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: DP1.2, DP2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
134 | K | 01.134 | Protimrazový termostat, délka kapiláry 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: TS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
135 | K | 01.135 | Pohon klapky, 2-bod., 24V AC/DC, 5Nm havarijní fce, 2x konc. spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: KL1.1, KL2.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
136 | K | 01.136 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: SV1.1, SV2.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
137 | K | 01.137 | Servisní vypínač napájení, 2-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: SV3.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
138 | K | 01.138 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
139 | K | 01.139 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: RP1.1, RP1.2, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
140 | K | 01.140 | Koncový spínač uzavřené polohy požární klapky, vč. instalace | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.1, přístroj: PKx.3.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
141 | K | 01.141 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
142 | K | 01.142 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
143 | K | 01.143 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
144 | K | 01.144 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
145 | K | 01.145 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: PA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
146 | K | 01.146 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
147 | K | 01.147 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
148 | K | 01.148 | Kanálový hygrostat 35…95% rH, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: HS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
149 | K | 01.149 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 10Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
150 | K | 01.150 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: SV1.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
151 | K | 01.151 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
152 | K | 01.152 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
153 | K | 01.153 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.2, přístroj: HU6.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
154 | K | 01.154 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT14.3, přístroj: TA4.1 - TA4.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
155 | K | 01.155 | Příložný snímač teploty, Pt1000, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: TA5.1 - TA5.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
156 | K | 01.156 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=300, vč. instal. příruby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: THA1.1, THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
157 | K | 01.157 | Kanálový snímač CO2 a VOC, 4-20mA, L=300, včetně instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: QA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
158 | K | 01.158 | Snímač dif. tlaku vzduchu, 0…2500Pa, 4-20mA, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: PA1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
159 | K | 01.159 | Diferenční manostat nastavitelný 30..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: DP1.1a, DP1.1b, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
160 | K | 01.160 | Diferenční manostat nastavitelný 30..1000 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: DP1.2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
161 | K | 01.161 | Kanálový hygrostat 35…95% rH, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: HS1.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
162 | K | 01.162 | Pohon klapky, 3-bod., 24V AC/DC, 10Nm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: KL1.1, referenční typ standardu: BELIMO* | [14 empty] | P | 1
163 | K | 01.163 | Servisní vypínač napájení, 4-pólový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: SV1.1, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
164 | K | 01.164 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
165 | K | 01.165 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
166 | K | 01.166 | Rozhraní externí signalizace a ovládání zvlhčovače systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: VZT13.3, přístroj: HU6.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
167 | K | 01.167 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC237, přístroj: THQR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
168 | K | 01.168 | Přesný snímač dif. tlaku vzduchu, -25…1000Pa, 4-20mA, včetně přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC237, přístroj: PA1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
169 | K | 01.169 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC237, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
170 | K | 01.170 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC237, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
171 | K | 01.171 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC237, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
172 | K | 01.172 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC239, přístroj: RC1.1, RC2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
173 | K | 01.173 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC239, přístroj: V5.1.1, V5.2.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
174 | K | 01.174 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC239, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
175 | K | 01.175 | Prostorový snímač teploty, vlhkosti a CO2, 3x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC240, přístroj: THQR1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
176 | K | 01.176 | Přesný snímač dif. tlaku vzduchu, -25…1000Pa, 4-20mA, včetně přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC240, přístroj: PA1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
177 | K | 01.177 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC240, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
178 | K | 01.178 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC240, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
179 | K | 01.179 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC243, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
180 | K | 01.180 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC243, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
181 | K | 01.181 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC243, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
182 | K | 01.182 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC269, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
183 | K | 01.183 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC269, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
184 | K | 01.184 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC269, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
185 | K | 01.185 | Prostorový snímač teploty a CO2, 2x 4-20mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC283, přístroj: TQR1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
186 | K | 01.186 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC283, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
187 | K | 01.187 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC283a, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
188 | K | 01.188 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC283a, přístroj: V5.1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
189 | K | 01.189 | Regulátor průtoku vzduchu, 24V AC/DC, Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: IRC283a, přístroj: RP1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
190 | K | 01.190 | Nástěnný ovladač FCU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT6, zařízení: IRCxxx, přístroj: RC1, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
191 | K | 01.191 | Prostorový snímač | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT6, zařízení: IRCxxx, přístroj: DQ1.1, referenční typ standardu: Stávající instalace | [14 empty] | P | 1
192 | K | 01.192 | Prostorový snímač teploty, Pt1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT28, přístroj: TR1, TR2, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
193 | K | 01.193 | Kanálový snímač teploty a vlhkosti, 4-20mA, L=250, vč. instal. příruby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT28, přístroj: THA2.1, referenční typ standardu: THERMOKON* | [14 empty] | P | 1
194 | K | 01.194 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT28, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
195 | K | 01.195 | Dálkový ovladač, vč kabelu a přísl. pro montáž na opláštění jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT28, přístroj: RC1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
196 | K | 01.196 | Autonomní regulace, vč. prokabelování, rozhraní Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT28, přístroj: -, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
197 | K | 01.197 | Kanálový snímač teploty, vč. instalační příruby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT29, přístroj: TA1.1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
198 | K | 01.198 | 3-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT29, přístroj: Y4.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
199 | K | 01.199 | 2-cestný regulační ventil, vč. pohonu 24V AC/DC, řízení 0-10V DC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT29, přístroj: Y5.1, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
200 | K | 01.200 | Dálkový ovladač, vč kabelu a přísl. pro montáž na opláštění jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT29, přístroj: RC1, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
201 | K | 01.201 | Autonomní regulace, vč. prokabelování, rozhraní Modbus RTU/RS485 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: VZT29, přístroj: -, referenční typ standardu: Dodávka profese VZT | [14 empty] | P | 1
202 | K | 01.202 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: IRC340, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
203 | K | 01.203 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: IRC340, přístroj: V5.1.1, V5.1.2, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
204 | K | 01.204 | Nástěnný ovl. FCU, interní snímač teploty, vlhkosti a CO2, Sylk Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: IRC340, přístroj: RC1.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LR-TR42HCO2 | [14 empty] | P | 1
205 | K | 01.205 | 2-cestný regulační ventil, včetně termického pohonu 230V AC, PWM | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: IRC340, přístroj: V5.x.x, referenční typ standardu: Dodávka profese UTCH | [14 empty] | P | 1
206 | K | 01.206 | Nástěnná zásuvka 230V AC, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT7, zařízení: SIG, přístroj: Z2.1 - Z2.4, referenční typ standardu: EATON* | [14 empty] | P | 1
207 | K | 01.207 | Sonda zaplavení prostoru (vyhodnocovací jednotka v rozváděči) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT7, zařízení: SIG, přístroj: LA1.1, referenční typ standardu: REGMET* | [14 empty] | P | 1
208 | K | 01.208 | LCD zobrazovač teploty a vlhkosti, interní snímače, 230V AC, LAN | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZTxx, zařízení: SIG, přístroj: LCD.THRx, referenční typ standardu: ELEN* | [14 empty] | P | 1
| D | 02 | Přístroje řídícího systému MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 02.01 | Modulární programovatelný automat, 2MB RAM, Webserver, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: PLC, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.M5560 | [14 empty] | P | 1
210 | K | 02.02 | Dotykový LCD terminál, 15", 2xETH, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: LCD, referenční typ standardu: WEINTEK* | [14 empty] | P | 1
211 | K | 02.03 | 5-Port 100Base průmyslový Switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: ETH, referenční typ standardu: KYLAND* | [14 empty] | P | 1
212 | K | 02.04 | 8x analogový vstup, univerzální 0-10V, 4-20mA, Pt/Ni | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: M1.1 - M1.8, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W340 | [14 empty] | P | 1
213 | K | 02.05 | 6x analogový výstup 0-10V DC | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: M2.1 - M2.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W605 | [14 empty] | P | 1
214 | K | 02.06 | 16x binární vstup, 24VDC; 8ms | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: M3.1 - M3.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.E165 | [14 empty] | P | 1
215 | K | 02.07 | 16x binární výstup 24V DC; 0,5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: M4.1 - M4.3, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.A465 | [14 empty] | P | 1
216 | K | 02.08 | Seriové rozhraní RS422/RS485 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: M5.1, M5.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.F210 | [14 empty] | P | 1
217 | K | 02.09 | Základna pro 4x I/O modul | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: EX1.1 - EX1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C100 | [14 empty] | P | 1
218 | K | 02.10 | Základna pro 4x I/O modul, Zdroj napájení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: EX2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C200 | [14 empty] | P | 1
219 | K | 02.11 | Pevná propojka základen I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: Plug1.1 - Plug1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K010 | [14 empty] | P | 1
220 | K | 02.12 | Kabelová propojka základen I/O; 1,2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: Plug2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K116 | [14 empty] | P | 1
221 | K | 02.13 | Krytja prázdné pozice modulu I/O | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: ACS1.1, referenční typ standardu: SAIA* 4 104 7515 0 | [14 empty] | P | 1
222 | K | 02.14 | Klipsy pro 10 I/O + samolepící štítky | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: ACS2.1 - ACS2.3, referenční typ standardu: SAIA* 4 310 8723 0 | [14 empty] | P | 1
223 | K | 02.15 | IRC regulátor 4x Relé, 4xUI, 4xAO, 2x Triak, 2x RS485, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: LRS1, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LRS4-P5 | [14 empty] | P | 1
224 | K | 02.16 | Spínaný napájecí zdroj 230VAC/24V DC, 20A, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: ZD1, referenční typ standardu: IDEC* PS6R-S | [14 empty] | P | 1
225 | K | 02.17 | Bezpečnostní napájecí transformátor 230V/24V, 250VA, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: TR1, referenční typ standardu: - | [14 empty] | P | 1
226 | K | 02.18 | Vyhodnocovací relé detekce zaplavení prostoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT4,40, zařízení: -, přístroj: LA1.1, referenční typ standardu: REMAG* | [14 empty] | P | 1
227 | K | 02.19 | Modulární programovatelný automat, 2MB RAM, Webserver, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: PLC, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.M5560 | [14 empty] | P | 1
228 | K | 02.20 | Dotykový LCD terminál, 15", 2xETH, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: LCD, referenční typ standardu: WEINTEK* | [14 empty] | P | 1
229 | K | 02.21 | 5-Port 100Base průmyslový Switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: ETH, referenční typ standardu: KYLAND* | [14 empty] | P | 1
230 | K | 02.22 | 8x analogový vstup, univerzální 0-10V, 4-20mA, Pt/Ni | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: M1.1 - M1.8, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W340 | [14 empty] | P | 1
231 | K | 02.23 | 6x analogový výstup 0-10V DC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: M2.1 - M2.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W605 | [14 empty] | P | 1
232 | K | 02.24 | 16x binární vstup, 24VDC; 8ms | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: M3.1 - M3.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.E165 | [14 empty] | P | 1
233 | K | 02.25 | 16x binární výstup 24V DC; 0,5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: M4.1 - M4.3, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.A465 | [14 empty] | P | 1
234 | K | 02.26 | Seriové rozhraní RS422/RS485 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: M5.1, M5.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.F210 | [14 empty] | P | 1
235 | K | 02.27 | Základna pro 4x I/O modul | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: EX1.1 - EX1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C100 | [14 empty] | P | 1
236 | K | 02.28 | Základna pro 4x I/O modul, Zdroj napájení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: EX2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C200 | [14 empty] | P | 1
237 | K | 02.29 | Pevná propojka základen I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: Plug1.1 - Plug1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K010 | [14 empty] | P | 1
238 | K | 02.30 | Kabelová propojka základen I/O; 1,2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: Plug2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K116 | [14 empty] | P | 1
239 | K | 02.31 | Krytja prázdné pozice modulu I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: ACS1.1, referenční typ standardu: SAIA* 4 104 7515 0 | [14 empty] | P | 1
240 | K | 02.32 | Klipsy pro 10 I/O + samolepící štítky | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: ACS2.1 - ACS2.3, referenční typ standardu: SAIA* 4 310 8723 0 | [14 empty] | P | 1
241 | K | 02.33 | IRC regulátor 4x Relé, 4xUI, 4xAO, 2x Triak, 2x RS485, 230V AC | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: LRS1 - LRS10, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LRS4-P5 | [14 empty] | P | 1
242 | K | 02.34 | Spínaný napájecí zdroj 230VAC/24V DC, 20A, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: ZD1, referenční typ standardu: IDEC* PS6R-S | [14 empty] | P | 1
243 | K | 02.35 | Bezpečnostní napájecí transformátor 230V/24V, 250VA, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT13, zařízení: -, přístroj: TR1, referenční typ standardu: - | [14 empty] | P | 1
244 | K | 02.36 | Modulární programovatelný automat, 2MB RAM, Webserver, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: PLC, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.M5560 | [14 empty] | P | 1
245 | K | 02.37 | Dotykový LCD terminál, 15", 2xETH, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: LCD, referenční typ standardu: WEINTEK* | [14 empty] | P | 1
246 | K | 02.38 | 5-Port 100Base průmyslový Switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: ETH, referenční typ standardu: KYLAND* | [14 empty] | P | 1
247 | K | 02.39 | 8x analogový vstup, univerzální 0-10V, 4-20mA, Pt/Ni | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: M1.1 - M1.8, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W340 | [14 empty] | P | 1
248 | K | 02.40 | 6x analogový výstup 0-10V DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: M2.1 - M2.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W605 | [14 empty] | P | 1
249 | K | 02.41 | 16x binární vstup, 24VDC; 8ms | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: M3.1 - M3.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.E165 | [14 empty] | P | 1
250 | K | 02.42 | 16x binární výstup 24V DC; 0,5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: M4.1 - M4.3, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.A465 | [14 empty] | P | 1
251 | K | 02.43 | Seriové rozhraní RS422/RS485 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: M5.1, M5.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.F210 | [14 empty] | P | 1
252 | K | 02.44 | Základna pro 4x I/O modul | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: EX1.1 - EX1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C100 | [14 empty] | P | 1
253 | K | 02.45 | Základna pro 4x I/O modul, Zdroj napájení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: EX2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C200 | [14 empty] | P | 1
254 | K | 02.46 | Pevná propojka základen I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: Plug1.1 - Plug1.4, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K010 | [14 empty] | P | 1
255 | K | 02.47 | Kabelová propojka základen I/O; 1,2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: Plug2.1, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K116 | [14 empty] | P | 1
256 | K | 02.48 | Krytja prázdné pozice modulu I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: ACS1.1, referenční typ standardu: SAIA* 4 104 7515 0 | [14 empty] | P | 1
257 | K | 02.49 | Klipsy pro 10 I/O + samolepící štítky | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: ACS2.1 - ACS2.3, referenční typ standardu: SAIA* 4 310 8723 0 | [14 empty] | P | 1
258 | K | 02.50 | IRC regulátor 4x Relé, 4xUI, 4xAO, 2x Triak, 2x RS485, 230V AC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: LRS1 - LRS6, referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LRS4-P5 | [14 empty] | P | 1
259 | K | 02.51 | Spínaný napájecí zdroj 230VAC/24V DC, 20A, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: ZD1, referenční typ standardu: IDEC* PS6R-S | [14 empty] | P | 1
260 | K | 02.52 | Bezpečnostní napájecí transformátor 230V/24V, 250VA, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT14, zařízení: -, přístroj: TR1, referenční typ standardu: - | [14 empty] | P | 1
261 | K | 02.53 | Modulární programovatelný automat, 2MB RAM, Webserver, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: PLC, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.M5560 | [14 empty] | P | 1
262 | K | 02.54 | Dotykový LCD terminál, 15", 2xETH, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: LCD, referenční typ standardu: WEINTEK* | [14 empty] | P | 1
263 | K | 02.55 | 5-Port 100Base průmyslový Switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: ETH, referenční typ standardu: KYLAND* | [14 empty] | P | 1
264 | K | 02.56 | 8x analogový vstup, univerzální 0-10V, 4-20mA, Pt/Ni | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: M1.1 - M1.8, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W340 | [14 empty] | P | 1
265 | K | 02.57 | 6x analogový výstup 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: M2.1 - M2.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.W605 | [14 empty] | P | 1
266 | K | 02.58 | 16x binární vstup, 24VDC; 8ms | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: M3.1 - M3.5, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.E165 | [14 empty] | P | 1
267 | K | 02.59 | 16x binární výstup 24V DC; 0,5A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: M4.1 - M4.3, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.A465 | [14 empty] | P | 1
268 | K | 02.60 | Seriové rozhraní RS422/RS485 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: M5.1, M5.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.F210 | [14 empty] | P | 1
269 | K | 02.61 | Základna pro 4x I/O modul | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: EX1.1 - EX1.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.C100 | [14 empty] | P | 1
270 | K | 02.62 | Pevná propojka základen I/O | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: Plug1.1 - Plug1.2, referenční typ standardu: SAIA* PCD3.K010 | [14 empty] | P | 1
271 | K | 02.63 | Krytja prázdné pozice modulu I/O | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: ACS1.1, referenční typ standardu: SAIA* 4 104 7515 0 | [14 empty] | P | 1
272 | K | 02.64 | Klipsy pro 10 I/O + samolepící štítky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: ACS2.1 - ACS2.3, referenční typ standardu: SAIA* 4 310 8723 0 | [14 empty] | P | 1
273 | K | 02.65 | IRC regulátor 4x Relé, 4xUI, 4xAO, 2x Triak, 2x RS485, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: LRS1 , referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LRS4-P5 | [14 empty] | P | 1
274 | K | 02.66 | IRC regulátor 4x Relé, 4xUI, 4xAO, 2x Triak, 2x RS485, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: LRL1 , referenční typ standardu: SAIA* PCD7.LRL4-P5 | [14 empty] | P | 1
275 | K | 02.67 | Spínaný napájecí zdroj 230VAC/24V DC, 20A, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: ZD1, referenční typ standardu: IDEC* PS6R-S | [14 empty] | P | 1
276 | K | 02.68 | Bezpečnostní napájecí transformátor 230V/24V, 250VA, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděč: R-VZT28,29, zařízení: -, přístroj: TR1, referenční typ standardu: - | [14 empty] | P | 1
| D | 03 | Rozváděče a rozvodnice systému MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | 03.01 | Rozváděč R-VZT4,40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20; Rozměry (VxŠxH) 2x pole 2000x600x300 (sokl 100mm); Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem; Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče; Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek; Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.); Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR); Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení; Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2) | [14 empty] | P | 1
278 | K | 03.02 | Rozváděč R-VZT13 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20; Rozměry (VxŠxH) 2x pole 2000x800x300 (sokl 100mm); Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem; Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče; Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek; Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.); Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR); Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení; Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2) | [14 empty] | P | 1
279 | K | 03.03 | Rozváděč R-VZT14 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20- Rozměry (VxŠxH) 2x pole 2000x800x300 (sokl 100mm); Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem; Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče; Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek; Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.); Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR); Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení; Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2) | [14 empty] | P | 1
280 | K | 03.04 | Rozváděč R-VZT28,29 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20; Rozměry (VxŠxH) 2000x800x300 (sokl 100mm); Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem; Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče; Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek; Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.); Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR); Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení; Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2) | [14 empty] | P | 1
| D | 04 | Elektromontážní práce a materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 04.01 | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | 04.01.01 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 3300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | 04.01.02 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | 04.01.03 | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | 04.01.04 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | 04.01.05 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 1850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | 04.01.06 | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | 04.01.07 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | 04.01.08 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 04.01.09 | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 04.01.10 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 04.01.11 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 04.01.12 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 04.01.13 | Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | 04.01.14 | Vodič CYA6 (zž) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 04.01.15 | Vodič CYA10 (zž) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| D | 04.02 | Kabelové žlaby, trubky a lišty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
296 | K | 04.02.01 | Oceloplechový žlab 110x300, vč. tvarovek, přepážky, víka a závěsů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka profese ESI | [14 empty] | P | 2
297 | K | 04.02.02 | Oceloplechový žlab 110x250, vč. tvarovek, přepážky, víka a závěsů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka profese ESI | [14 empty] | P | 2
298 | K | 04.02.03 | Oceloplechový žlab 85/1500, vč. tvarovek, přepážky, víka a závěsů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka profese ESI | [14 empty] | P | 2
299 | K | 04.02.04 | Oceloplechový žlab 60/100, vč. tvarovek, přepážky, víka a závěsů | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | 04.02.05 | Instalační trubka pevná 16 mm, vč. přísl. pro upevnění | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | 04.02.06 | Instalační trubka pevná 25 mm, vč. přísl. pro upevnění | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | 04.02.07 | Instalační trubka pevná 32 mm, vč. přísl. pro upevnění | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 04.02.08 | Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. ppřísl. pro upevnění | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 04.02.09 | Instalační trubka ohebná 25 mm, vč. přísl. pro upevnění | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 04.02.10 | Instalační trubka ohebná 32 mm, vč. přísl. pro upevnění | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| D | 04.03 | Ostatní elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
306 | K | 04.03.01 | Ostatní elektromontážní materiál (krabice, příchytky, spoj. materiál, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| D | 04.04 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | 04.04.01 | Demontáž stávajících částí elektroinstalace MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 04.04.02 | Elektromontážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 04.04.03 | Pracovní nástroje (vysokozdvižné plošiny, lešení, přístroje, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 04.04.04 | Stavební přípomoce (instalační drážky a menší otvory ve zdivu, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | 04.04.05 | Úprava stávajících rozváděčů MaR (montážní práce/materiál) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066990757
| D | 04.05 | Ostatní pomocné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
312 | K | 04.05.01 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů, vč. tmelu a ostatního přísl. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
313 | K | 04.05.02 | Prostupy kabelových rozvodů (jádrové vrtání, vč. systém. průchodek) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| D | 05 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | 05.01 | Výrobní dokumentace (včetně svorkových schémat rozváděčů MaR) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
315 | K | 05.04 | Systém SCADA (instalace, licence datových bodů, HW/SW klíče, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: SCADA, dodávka provedena se stávajícícm správcem systému | [14 empty] | P | 1
316 | K | 05.05 | Příprava grafických stránek a parametrizace systému vizualizace MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: Vizualizace | [14 empty] | P | 1
317 | K | 05.06 | Příprava aplikačního SW řídicího systému MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační SW | [14 empty] | P | 1
318 | K | 05.07 | Parametrizace zobrazení datových bodů na LCD panelech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: LCD Parametrizace | [14 empty] | P | 1
319 | K | 05.08 | Zprovoznění systému MaR a instalovaných technologií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Zprovoznění | [14 empty] | P | 1
320 | K | 05.09 | Účast a technická podpora při komplexních zkouškách instal. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní zkoušky | [14 empty] | P | 1
321 | K | 05.10 | Školení, dohled a administrativa související se zajištěním BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
322 | K | 05.11 | Výchozí revize elektroinstalace MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
323 | K | 05.12 | Zaškolení obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
324 | K | 05.13 | Příprava návodu k obsluze a údržbě systému MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
325 | K | 05.14 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
326 | K | 05.15 | Likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
327 | K | 05.16 | Úprava programového vybavení stávajících rozvaděčů- R-VZT7( osmotická stanice) R-CH1 ( připojení čerpadel chlazení ) H.R.K. (připojení čerpadla topení) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125919462
328 | K | 05.17 | Značení prvků MaR dle požadavků investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589903649

## D.1.9 - Rozvody stlačenéh...
{6682546c-96ef-4ea7-9326-e81b1e2c6954}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.9 - Rozvody stlačeného vzduchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Opalecký, Břežany nad Ohří 56 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.9 - Rozvody stlačeného vzduchu
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Opalecký, Břežany nad Ohří 56
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Armatury | [5 empty] | 0
| 02 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 03 - Fitinky | [5 empty] | 0
| 04 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
D.1.9 - Rozvody stlačeného vzduchu
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Opalecký, Břežany nad Ohří 56
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.01 | Kulový kohout 1"/GM, PN63, AISI 316L, EPDM sedlo, plnoprůtočný, DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: materiál: AISI 316L, EN 12516 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 01.02 | Kulový kohout 1/2"/GM, PN63, AISI 316L, EPDM sedlo, plnoprůtočný, DN15 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: materiál: AISI 316L, EN 12516 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 01.03 | Kulový kohout 3/4"/GM, PN63, AISI 316L, EPDM sedlo, plnoprůtočný, DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: materiál: AISI 316L, EN 12516 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 01.04 | Redukční ventil 3/4", 10bar(g)->1-7 bar(g), DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 02 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 02.01 | PPR trubka 1/2" SDR6, 20x3,4mm, ČSN EN ISO 15874-2, DN15 | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 02.02 | PPR trubka 3/4" SDR 6, 25x4,2mm, DIN EN ISO 15874, DN20 | m | 159.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 02.03 | PPR trubka 1" SDR 6, 32x5,4mm, DIN EN ISO 15874, DN25 | m | 45.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 02.04 | PPR trubka 1+1/4" SDR 6, 40x6,7mm, DIN EN ISO 15874, DN32 | m | 11.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
| D | 03 | Fitinky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 03.01 | Koleno 45° vnitřní-vnější, 1/2", PL/SW, OD=20mm, PPR, SW, DN15 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 03.02 | Koleno 45°, 1/2", OD=20mm, PPR, SW, DN15 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 03.03 | Koleno 90°, 1/2", OD=20mm, PPR, socket weld, DN 15 | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 03.04 | Koleno 90°, 3/4", OD=25mm, PPR, socket weld, DN 20 | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 03.05 | Koleno 90°, 1", OD=32mm, PPR, socket weld, DN 25 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 03.06 | Koleno 90°, 1+1/4", OD=40mm, PPR, socket weld, DN 32 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 03.07 | Nátrubek 3/4", PPR, PN16, (OD25mm), DN 20 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
16 | K | 03.08 | Nátrubek 1", PPR, PN16, (OD32mm), DN 25 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 03.09 | Nátrubek 1+1/4", PPR, PN16, (OD40mm), DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 03.10 | Objímka s maticí, 1/2", DN 15 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 03.11 | Objímka s maticí, 3/4", DN 20 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 03.12 | Objímka s maticí, 1", DN 25 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 03.13 | Objímka s maticí, 1+1/4", DN 32 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 03.14 | Přechodka s vnějším kovovým závitem, 1/2"xG1/2"(M), SW-G/F, PPR, PN16, DN15 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
23 | K | 03.15 | Přechodka s vnějším kovovým závitem, 1/2"xG3/4"(M), SW-G/F, PPR, PN16, DN15x20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
24 | K | 03.16 | Přechodka s vnějším kovovým závitem, 3/4"xG3/4"(M), SW-G/F, PPR, PN16, DN20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 03.17 | Přechodka s vnějším kovovým závitem 1"xG1"(M), SW-G/F, PPR, PN16, DN25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
26 | K | 03.18 | Přechodka s vnějším kovovým závitem 1+1/4"xG1+1/4"(M), SW-G/F, PPR, PN16, DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 03.19 | Reducing bush DN20/DN15 (3/4"-1/2"), PL-SW, PPR, PN16, (OD25/20mm), DN20x15 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 03.20 | Rychlospojka FESTO KD4, 1/2"/GM, DN15 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 03.21 | Socket DN15 (1/2"), PPR, PN16, (OD20mm), DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 03.22 | T-kus redukovaný 3/4"-1/2", SW, PPR, (OD25/20mm), DN20x15 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
31 | K | 03.23 | T-kus redukovaný 1"-3/4", SW, PPR, (OD32/25mm), DNDN25x20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
32 | K | 03.24 | T-kus redukovaný 1+1/4"-1", SW, PPR, (OD40/32mm), DN32x25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
33 | K | 03.25 | T-kus 3/4", SW, PPR, (OD25mm), DN20 | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
34 | K | 03.26 | T-kus 1", SW, PPR, (OD32mm), DN25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
35 | K | 03.27 | T-kus 1+1/4", SW, PPR, (OD40mm), DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: ČSN EN ISO 15874 | [14 empty] | P | 1
36 | K | 03.28 | Zátka, šestihranná hlava, DN15 (1/2"), (G)M, mosaz, DN15 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 03.29 | Závěs (šroubovaný), 3/4", DN20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 03.30 | Závěs (šroubovaný), 1", DN25 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | 04 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 04.01 | Provedení prostupu z 3NP do 2NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 04.02 | Provedení prostupu z 3NP do 4NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 04.03 | Výměna okenní tabuly do knihárny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 04.04 | Provedení prostupů ve 3NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462924070
43 | K | 04.05 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 04.06 | Požární utěsnění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{9f09386a-0816-4042-8a48-8e99fd8c5894}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27183912
|  | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 |  |  |  | DIČ: | CZ 271 839 12
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy v objektu VZ I
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 |  |  | Projektant: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011001 | Podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby pro projektanta vč. profesí | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1001946309
| P |  | Poznámka k položce: zakreslení změn do prováděcí dokumentace | [14 empty] | P | 2
2 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1077030171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: průzkum komínů | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1241959612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dílenská dokumentace | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 704591411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -998073038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1539762764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ztížená doprava na staveniště | [14 empty] | P | 2
7 | K | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -300893192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1707942615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 075002000 | Ochranná pásma | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2069163944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zvýšená bezpečnostní kontrola při vstupu do objektu | [14 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST