Popis zapojení stávajících UPS do napěťové soustavy

UPS č. 1 (Letenská 15, Praha 1, místnost 57) a

UPS č. 2 (Letenská 15, Praha 1, místnost 91)

Obě UPS shodně jištění 3x90 A, kabel CYKY 5x25 (3+2 žily každá o průřezu 25 mm2).

Napěťová soustava 3f+PE+N  230V/400V ,zemnění  SYA_16 mm2 připojeno na stávající uzemňovací soustavu

UPS č. 3 (Letenská 9, Praha 1)

Jištění 3x25A (B) , kabel CYKY 5x10 (3+2 žily každá o průřezu 16 mm2)

Napěťová soustava 3f+PE+N  230V/400V. zemnění  SYA_16 mm2 připojeno na stávající uzemňovací soustavu

UPS č. 4 (Voctářova 9, Praha 8)

Pojistky jsou na 3x 160 A,  Kabel CHBU35 mm2  (3+2 žíly) pevná montáž)

Napěťová soustava 3f+PE+N   230V/400V.

Uzemňovací vodič CHBU 35 mm2 (zeleno žlutý) připojené na stávající uzemňovací soustavu

UPS jsou zálohovány prostřednictvím motorgenerátorů, které startují automaticky při výpadku.