Akce:	Výměna systémů zvlhčování ve VZ I

Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1

Stupeň:	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Profese:	VZDUCHOTECHNIKA, ZTI, M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD

Datum:	Červenec 2023

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:	1.	ÚVOD

2.	TECHNICKÝ POPIS

3. 	POŽADAVKY NA NÁVEZNÉ PROFESE

4.	ENERGETICKÉ NÁROKY

5.	ZÁVĚR

PŘÍLOHA Č.1 – VÝKAZ VÝMĚR

- ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) je řešení výměny VZT zařízení (zvlhčování) vč.ZTI a M+R vč.elektro silnoproud na akci „Výměna systémů zvlhčování ve VZ I“.

Pro vypracování této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele byly použity následující podklady:

- Zadání a požadavky objednatele

- Stavební podklady – půdorysy objektu VZ I ve formátu .dwg

- Prohlídka na místě, při které bylo projednáno technické a prostorové řešení.

- Platný materiál „Knihovna zařízení VZT a zařízení pro chlazení ve VZ I v objektu STC v Praze 1 Růžová 6 – aktualizace 6.7.2023“.

- Požadavky vyplývající z platných norem a předpisů.

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

zima:	tE = -15 °C

léto: 	tE = +32 °C, hE =  65 kJ / kg

Garantované vnitřní mikroklimatické parametry:

Zima:

- Teplota – projekt neřeší.

- Relativní vlhkost - minimální relativní vlhkost viz.popis jednotlivých zařízení.

Léto:

- Teplota a relativní vlhkost – projekt neřeší.

- TECHNICKÝ POPIS

2.1 Obecný popis navrženého zvlhčovače ABS 3–120 230V

Adiabatický odstředivý zvlhčovač s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostoru ABS 3–120 230V (Flair), max. zvlhčovací výkon 6,5 l/hod. Zvlhčovací výkon je nastavitelný přepínačem v rozsahu 1 až 6,5 l/h. Napojený na rozvod demineralizované vody. Plynulá regulace výkonu 0 - 10V z nadřazeného řídícího systému. Vodní aerosol je distribuován vestaveným ventilátorem pres výdechovou dýzu. Ventilátor se automaticky spouští při zapnutí zvlhčovače, výdechová dýza rozptyluje aerosol v rozsahu 120°(instalace na stěnu) nebo 360° (instalace na strop). Pro zajištění optimálního rozptýlení vodního aerosolu je nutné zajistit, aby zvlhčovač byl namontován min. 1 m pod stropem a od stěny. Min. 3 m před výdechem vodního aerosolu nesmí být žádná překážka, jinak by docházelo ke kondenzaci na překážce. Příkon 230W/230V. Přípustný tlak vody 1 až 10bar. Přípustná teplota vody 5 až 45°C. Přípojky – přívod vody R3/4“ (vnější závit), odpad průměr 10 mm.

2.2 Návrh nového adiabatického zvlhčovacího zařízení pro pracoviště „Lišková“ ve 2.NP

2.2.1 Popis současného stavu

Větrání, chlazení a zvlhčování pracoviště „Lišková“ (trezor tisku) zajišťuje stávající VZT zařízení s rekuperací (rotační rekuperátor), ohřevem, chlazením a parním zvlhčováním přiváděného vzduchu (elektrodový parní vyvíječ Condair CP s distribucí páry do přívodního VZT potrubí – v knihovně VZT a chlazení značení PV15), které bylo zrealizováno v roce 2020. Chlazení a zvlhčování trezoru m.č.123 je zajišťováno prostřednictvím fancoilu napojeného na chlazenou vodu a parním elektrodovým zvlhčovačem Condair CP s distribucí páry do přívodního VZT potrubí za fancoilem (realizace v r.2020 – v knihovně VZT a chlazení značení PV16). Malý trezor m.č.117 je zvlhčován prostřednictvím adiabatického zvlhčovače Defensor ABS2 (již starší zařízení z roku cca 1999).

2.2.2 Návrh nového zvlhčovacího zařízení

Vzhledem k tomu, že STC počítá s tím, že VZT zařízení nebude vzhledem ke změně využití prostoru do budoucna provozovat. Vzhledem k tomu, že toto zařízení je nezbytné pro udržení požadované relativní vlhkosti v prostoru, bude nainstalováno nové adiabatické zvlhčovací zařízení, které zajistí požadovanou relativní vlhkost min. 50% při vnitřní teplotě do 24°C na pracovišti Lišková i tehdy, pokud nebude VZT zařízení v provozu. Na pracovišti Lišková tak budou do prostoru nainstalovány dva adiabatické zvlhčovače ABS 3–120 230V (Flair), z nichž každý má max. zvlhčovací výkon 6,5kg/hod. Pro každý zvlhčovač ABS 3–120 230V zajistí M+R silové napájení 230W/230V (pro 1 kus) a ovládání dle prostorového čidla relativní vlhkosti – dodávka M+R (řídící signál 0-10V). Jeden zvlhčovač bude osazen na stěně sousedící s rozvaděčem M+R a druhý na stěně mezi okny (okna do světlíku s kondenzátory pro chlazení serverovny). Zvlhčovače budou osazeny výškově tak, aby min. 3m před výdechem vodního aerosolu nebyla žádná překážka, jinak by docházelo ke kondenzaci na překážce. Zároveň bude ke každému zvlhčovači přivedena demineralizovaná voda. Místo napojení na demineralizovanou vodu bude na místě určeném STC na pracovišti Intaglio, kde je vysazena odbočka s kulovým kohoutem DN25. Odpad od zvlhčovačů bude sveden do stávajícího odpadu u parních vyvíječů Condair CP nebo do stávajícího odpadu v rohu místnosti vedle trezoru m.č.117 (ve kterém měníme zvlhčovač Defensor ABS2).

Adiabatický zvlhčovač Defensor ABS2 v malém trezoru m.č.117 je již za hranicí své životnosti, a proto bude vyměněn za nový adiabatický zvlhčovač ABS 3–120 230V, který má max. zvlhčovací výkon 6,5kg/hod a který zajistí požadovanou relativní vlhkost min. 50% při vnitřní teplotě do 24°C.  Pro něj zajistí M+R silové napájení 230W/230V a ovládání dle prostorového čidla relativní vlhkosti – dodávka M+R (řídící signál 0-10V). Zároveň bude ke zvlhčovači ABS 3–120 230V přivedena demineralizovaná voda (odbočka z větve pro dva nové zvlhčovače ABS 3–120 230V na pracovišti Lišková). Odpad od zvlhčovače ABS 3–120 230V bude sveden do stávajícího odpadu, který je přímo v trezoru.

Dle požadavku STC nebude řešeno doplnění zvlhčování do trezoru m.č.123.

Silové napájení a ovládání:

Do stávajícího rozvaděče (R-VZT3 Pokorník & syn) bude doplněno zapojení nových 3ks ABS3 zvlhčovačů. Doplněny budou také hygrostaty do obou prostor a snímač vlhkosti v trezoru. Jeden ze stávajících senzorů t-RH ve skladu bude přemístěn do nové pozice. Stávající zvlhčovač v m.č.117 bude demontován, vč. celé instalace a kabeláže. Uvolněné přístroje v rozvaděči budou popsány jako rezerva. Do rozvaděče R-VZT3 bude přidáno jištění pro zvlhčovače (pro každý zvlášť– 230W) a provedeny nové rozvody.

Kabelové lávky a trasy budou využity stávající. Je však třeba kalkulovat s nutností dodávky nových (pro případ nepřístupnosti). Tato položka musí být součástí ceny.

Stávající ŘS (DIGICONTROL ems2) bude rozšířen o požadované vývody a moduly I/O, vč poplatku za licenci rozšíření. Stávající sw v PLC bude rozšířen o nově instalovanou technologii. Vizualizace ve stávající centrále RC WARE/Mervis SCADA bude rozšířena o nově instalovanou technologii

Součástí dodávky je ověření návrhu rozvaděče a revize, vč. zakreslení změn do PD.

2.3 Návrh nového adiabatického zvlhčovacího zařízení pro pracoviště „Kugler“ ve 3.NP (náhrada za stávající zařízení AirFog)

2.3.1 Popis současného stavu

Větrání pracoviště „Kugler“ (jinak také benzin) ve 3.NP je přirozené, chlazení prostoru je zajišťováno prostřednictvím jednotek fancoil napojených na chlazenou vodu a zvlhčování zajišťuje stávající systém AirFog (v knihovně VZT a chlazení značení AF5) se čtyřmi tryskami, které bylo zrealizováno v roce 2001. Trezor m.č.275 je zvlhčován prostřednictvím adiabatického systému AirFog (v knihovně VZT a chlazení značení AF6) se dvěma tryskami, které bylo zrealizováno v roce 2001.

2.3.2 Návrh nového zvlhčovacího zařízení

Na pracovišti Kugler budou do prostoru nainstalovány tři adiabatické zvlhčovače ABS 3–120 230V (Flair), z nichž každý má max. zvlhčovací výkon 6,5kg/hod a které zajistí požadovanou relativní vlhkost min. 50% při vnitřní teplotě do 24°C. Pro každý zvlhčovač ABS 3–120 230V zajistí M+R silové napájení 230W/230V (pro 1 kus) a ovládání dle prostorového čidla relativní vlhkosti – dodávka M+R (řídící signál 0-10V). Jeden zvlhčovač bude osazen na pravé stěně od vstupu z chodby m.č.238, druhý na rohu (konec pravé stěny od vstupu do místnosti z chodby) na pomocné konstrukci se směrováním proudu vodního aerosolu šikmo do místnosti a třetí na stěně cca nad dřezem. Zvlhčovače budou osazeny výškově tak, aby min. 3m před výdechem vodního aerosolu nebyla žádná překážka, jinak by docházelo ke kondenzaci na překážce. Zároveň bude ke každému zvlhčovači přivedena demineralizovaná voda. Místo napojení na demineralizovanou vodu bude v sousední chodbě m.č.238, kde je vysazena odbočka s kulovým kohoutem DN25. Odpad od všech tří zvlhčovačů bude proveden v materiálu HT DN32 a bude sveden do stávajícího odpadu na pracovišti Kugler – svislé potrubí v bílém lepeném plastu nad dřezem (v rohu u venkovní stěny na zadní dvůr).

Pro trezor m.č.275 bude osazen nový adiabatický zvlhčovač Airwin Boga, který má STC skladem (nebude součástí dodávky vybraného zhotovitele), který má max. zvlhčovací výkon 5kg/hod a který zajistí požadovanou relativní vlhkost min. 50% při vnitřní teplotě do 24°C. Pro něj zajistí M+R silové napájení (elektrické napájení se provádí přes trafo s výstupem 48V) a ovládání dle prostorového čidla relativní vlhkosti – řídící signál 0-10V. Zároveň bude ke zvlhčovači ABS 3–120 230V přivedena demineralizovaná voda (odbočka z větve pro tři nové zvlhčovače ABS 3–120 230V na pracovišti Kugler). Odpad od zvlhčovače ABS 3–120 230V bude proveden v materiálu HT DN32 a sveden přes zeď trezoru na pracoviště Kugler a zde do stejného odpadu jako ostatní zvlhčovače.

Silové napájení a ovládání:

Do stávajícího rozvaděče (R-VZT13 Elektrosystémy Milevsko+Merel) bude doplněno zapojení nových 3ks ABS3 a 1ks Airwin Boga zvlhčovačů. Doplněny budou hygrostaty, pro každý prostor a snímač vlhkosti v trezoru. Stávající zvlhčovače budou demontovány, vč. celé instalace a kabeláže. Uvolněné přístroje v rozvaděči budou popsány jako rezerva. Do rozvaděče R-VZT13 bude přidáno jištění pro zvlhčovače (pro každý zvlášť – 230W) a provedeny nové rozvody.

Kabelové lávky a trasy budou využity stávající. Je však třeba kalkulovat s nutností dodávky nových (pro případ nepřístupnosti). Tato položka musí být součástí ceny.

Stávající ŘS (DOMAT) bude rozšířen o požadované vývody a moduly I/O, vč poplatku za licenci rozšíření. Stávající SW v PLC bude rozšířen o nově instalovanou technologii. Vizualizace ve stávající centrále RC WARE/Mervis SCADA bude rozšířena o nově instalovanou technologii.

Součástí dodávky je ověření návrhu rozvaděče a revize, vč. zakreslení změn do PD.

2.4 Návrh nového zvlhčovacího zařízení pro pracoviště digitální tisk v 1.NP (náhrada za stávající zařízení AirFog)

2.4.1 Popis současného stavu

Větrání, chlazení a zvlhčování pracoviště digitální tisk v 1.NP zajišťuje stávající VZT zařízení s rekuperací (deskový rekuperátor), ohřevem, chlazením a parním zvlhčováním přiváděného vzduchu (elektrodový parní vyvíječ Condair CP s distribucí páry do přívodního VZT potrubí – v knihovně VZT a chlazení značení PV18), které bylo zrealizováno v roce 2018. Kromě parního zvlhčování je prostor zvlhčován ještě adiabatickým systémem AirFog se dvěma tryskami (z roku 2001–v knihovně VZT a chlazení značení AF10).

2.4.2 Návrh nového zvlhčovacího zařízení

Na pracovišti digitální tisk budou do prostoru nainstalovány dva adiabatické zvlhčovače ABS 3–120 230V (Flair), z nichž každý má max. zvlhčovací výkon 6,5kg/hod a které zajistí požadovanou relativní vlhkost min. 50% při vnitřní teplotě do 24°C. Jeden zvlhčovač doporučujeme osadit nad vchod z chodby a druhý na protější stěnu namísto stávajícího zařízení AirFog. Zvlhčovače budou osazeny výškově tak, aby min. 3m před výdechem vodního aerosolu nebyla žádná překážka, jinak by docházelo ke kondenzaci na překážce. Pro každý zvlhčovač ABS 3–120 230V zajistí M+R silové napájení 230W/230V (pro 1 kus) a ovládání dle prostorového čidla relativní vlhkosti – dodávka M+R (řídící signál 0-10V). Zároveň bude ke každému zvlhčovači přivedena demineralizovaná voda. Místo napojení na demineralizovanou vodu bude na místě určeném STC na pracovišti Intaglio o podlaží výše (stejné jako pro pracoviště Lišková), kde je vysazena odbočka s kulovým kohoutem DN25. Pro průchod stropem mezi pracovištěm Intaglio ve 2.NP a pracovištěm digitální tisk v 1.NP bude dle požadavku STC využito prostupující potrubí chlazení (prostupují dvě trubky, využita bude jedna), které již není na nic v 1.NP napojeno (případně bude potrubí v prostupu vyměněno za nové DN25). Odpad od obou zvlhčovačů bude proveden v materiálu HT DN32 a bude sveden do stávajícího odpadu na pracovišti digitální tisk. Odpad od zvlhčovače, který bude osazen na místě stávajícího zařízení AirFog, půjde těsně před okny, která jsou neotevíratelná. Odpad před oknem bude snadno demontovatelný (systém HT to umožňuje).

Silové napájení a ovládání:

Do stávajícího rozvaděče (R-VZT11 Pokorník & syn) bude doplněno zapojení nových 2ks ABS3 zvlhčovačů. Doplněn bude hygrostat. Stávající zvlhčovače budou demontovány, vč. celé instalace a kabeláže. Uvolněné přístroje v rozvaděči budou popsány jako rezerva. Do rozvaděče R-VZT11 bude přidáno jištění pro zvlhčovače (pro každý zvlášť–230W) a provedeny nové rozvody.

Kabelové lávky a trasy budou využity stávající. Je však třeba kalkulovat s nutností dodávky nových (pro případ nepřístupnosti). Tato položka musí být součástí ceny.

Stávající ŘS (DIGICONTROL ems2) bude rozšířen o požadované vývody a moduly I/O, vč poplatku za licenci rozšíření. Stávající SW v PLC bude rozšířen o nově instalovanou technologii. Vizualizace ve stávající centrále RC WARE/Mervis SCADA bude rozšířena o nově instalovanou technologii

Součástí dodávky je ověření návrhu rozvaděče a revize, vč. zakreslení změn do PD.

- POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

Stavební práce

Veškeré bourací práce (bourání prostupů) pro ZTI a elektro + MaR zajistí vybraný zhotovitel. Zapravení prostupů vč.opravy maleb zajistí dle dohody objednatel.

- ENERGETICKÉ NÁROKY

Elektrická energie

Silové přívody k jednotlivým spotřebičům zajišťuje profese elektro a M+R.

Jedná se o přívody pro následující zařízení:

- Pracoviště Lišková vč.trezoru m.č.117 – 3 zvlhčovače ABS 3–120 230V – příkon 3x230W/230V

- Pracoviště Kugler – 2 zvlhčovače ABS 3–120 230V – příkon 3x230W/230V

- Pracoviště Kugler – 1 zvlhčovač Airwin Boga – příkon 1x230W/230V (elektrické napájení se provádí přes trafo s výstupem 48V)

- Pracoviště digitální tisk – 1 zvlhčovač ABS 3–120 230V – příkon 1x230W/230V.

- ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) slouží pouze pro výběr zhotovitele a v žádném případě ji nelze použít pro vlastní realizaci stavby. Pro realizaci stavby bude nutno vytvořit projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v profesích VZT (zvlhčování), ZTI (přívod demineralizované vody a napojení na kanalizaci) a elektro a M+R, ve které bude detailně zpracováno prostorové řešení ve všech řešených prostorech a bude provedena detailní prostorová koordinace se stávajícími i novými instalacemi. Tuto DPS si nechá vybraný zhotovitel před realizací schválit investorem a zpracovatelem této DVZ.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní podrobně a komplexně seznámit.

VZT zařízení je navrženo v rozsahu popsaném v této technické zprávě a podle požadavků a informací získaných k 28.7.2023.

V Praze, 28.7.2023					Vypracoval:	Ing. Karel Pichner