## Rekapitulace
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
Popis | Cena (Kč)
Zasedací místnost 2.NP obj. Jindřišská | 0
M+R - konírna a salonek v 1.NP obj. Jindřišská | 0
Brusírna | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## Zasedačka Jindřišská
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
VZDUCHOTECHNIKA VČ. RTCH, ZTI a M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD A STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Výměna VZT zařízení (VZT jednotky) vč.zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu) pro větrání zasedací místnosti ve 2.NP objektu Jindřišská
1. Vzduchotechnika
1-01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení, obsluha ze spodu, která bude v sestavě: Přívod: - filtrační komora s kaps.filtry M5 vč.klapky ovládané servomotorem a pružnou vložkou - deskový (nebo rotační) rekuperátor s účinností min.75% pro venkovní vzduch -15°C a 90%r.v.a odváděný vzduch 20°C a 20% r.v. - ohřívač vodní - dohřev vzduchu za rekuperátorem na neutrální teplotu (+22°C), v případě použití deskového rekuperátoru počítat s rezervou na odmrazování rekuperátoru (10°C) – topný výkon 3,4kW (rotační rekuperátor), 7,1kW (deskový rekuperátor) - chladič vodní – chl.voda 7/13°C, vzduch 32°C (65kJ/kg s.v.) na 18°C, chladicí výkon 7,3kW (garance vnitřní teploty do +26°C při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu) - ventilátor s EC motorem, množství vzduchu 1100m3/hod, ext.tlak 400Pa, příkon max.0,75kW + pružná vložka na výtlaku Odvod: - filtrační komora s kaps.filtry M5 a pružnou vložkou - deskový (nebo rotační) rekuperátor – odvodní část - ventilátor s EC motorem, množství vzduchu 1000m3/hod, ext.tlak 400Pa, příkon max.0,75kW + pružná vložka na výtlaku vč.klapky ovládané servomotorem Příslušenství: - zalévatelný sifon pro odvod kondenzátu od chladiče + u deskového rekuperátoru | soubor | 1 | 0 | 0
Maximální rozměry - jednotku nutno navrhnout tak, aby se vešla vč.napojení na stávající rozvody vč.osazení tlumičů hluku nad podhled soc.zařízení - prověřit při prohlídce na místě před podáním nabídky Maximální hlučnost - akustický výkon do okolí (sání i výtlak) do 54dB(A)
1-02 | Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500 | ks | 4 | 0 | 0
1-03 | Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000 | ks | 2 | 0 | 0
1-04 | Potrubí ohebné kruhové Aluflex do průměru 160mm - pro úpravu stávajícího VZT zařízení pro větrání sociálních zařízení z důvodu uvolnění místa pro VZT jednotku s rekuperací | bm | 10 | 0 | 0
1-05 | Požární klapka FDMB 250x250 - .40 (50) TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) - ovládání servopohonem na 230 (24)V | ks | 1 | 0 | 0
1-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). 80% tvarovek. | m2 | 20 | 0 | 0
1-21 | Potrubí kruhové SPIRO do průměru 200mm, 50% tvarovek - pro úpravu stávajícího VZT zařízení pro větrání sociálních zařízení z důvodu uvolnění místa pro VZT jednotku s rekuperací | bm | 14 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 20mm - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu od fasády až po vstup do VZT jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky a výdech vzduchu od VZT jednotky až po požární klapku vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
| Protipožární izolace s obousměrnou požární odolností v délce min.30 minut - atestované provedení protipožární izolace dle technických podmínek výrobce požárních klapek | m2 | 4 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Desky z rýhované pryže na podložení VZT jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní práce
| Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletní demontáž stávajících VZT jednotek (přívodní a odvodní) vč.VZT potrubí (do vzdálenosti do 5m od stávajících VZT jednotekvč.kompletního zařízení elektro a M+R pro VZT a RTCH vč.transportu materiálu a ekologické likvidace zdemontovaného materiálu (rozsah demontáží upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky). | soubor | 1 | 0 | 0
| Úprava stávajícího VZT zařízení pro větrání sociálních zařízení z důvodu uvolnění místa pro VZT jednotku s rekuperací | soubor | 1 | 0 | 0
2. Rozvody tepla a chladu
Oběhové čerpadlo - topná voda
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla šedá litina, např. Grundfos ALPHA1
| topný výkon 3,4kW (rotační rekuperátor), 7,1kW (deskový rekuperátor), medium: voda, 70/50°C, dp=10kPa, Pmax=25W, 1x230V, | ks | 1 | 0 | 0
| Šroubení k čerpadlu | ks | 2 | 0 | 0
Armatury
| Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT | ks | 2 | 0 | 0
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 3/4" (DN 20) | ks | 1 | 0 | 0
| 1/2" (DN 15) | ks | 2 | 0 | 0
Kulový kohout
| 3/4" (DN20) | ks | 8 | 0 | 0
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
| 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
Zpětný ventil, závitový, mosazný
| 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 4 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 4 | 0 | 0
Potrubí
Trubky z uhlíkové oceli, vně pozinkované, lisované, vhodné pro rozvody tepla a chladu
| 3/4" (DN20) | m | 24 | 0 | 0
| Potrubní tvarovky vně pozinkovaná uhlíková ocel (do DN 20) - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Šroubení a pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky vč.objímek s pouzdry pro chlazenou vodu s ochranou proti kondenzaci, třmeny, táhla, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace rozvodů topné vody
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C,
rozsah použití +250°C
systém izolace tvoří potrubní pouzdra z minerální plsti s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken
| pro ocelovou trubku DN 20 | m | 12 | 0 | 0
Tepelná izolace rozvodů chladu
Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
tloušťka 12,5-19mm
| pro ocelovou trubku DN20, 3/4" | m | 12 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Demontáž stávajících rozvodů topné a chladicí vody a montáž nových rozvodů, vč. připojení VZT jednotky na rozvody topné a chladicí vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Vypouštění, proplach a plnění vodního systému ÚT a chlazení | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| První uvedení do provozu (oživení) systémů topení a chlazení, komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaregulování a vyvážení systému topení a chlazení, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | soubor | 1 | 0 | 0
3. Zdravotechnika
| Napojení chladiče (v případě použití deskového rekuperátoru i deskového rekuperátoru)VZT jednotky na stávající odvod kondenzátu, který je proveden z plastu dimenze min.DN20. Na odvod kondenzátu bude osazen sifon (sifony), který bude součástí dodávky VZT jednotky. Délka nového potrubí do 3m. (KOMPLETNÍ D+M). | soubor | 1 | 0 | 0
4. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR zasedačka" | soubor | 1 | 0 | 0
5. Stavební práce
| Rozebrání podhledů nad sociálními zařízeními a po montáži jejich zpětná montáž vč.kompletní výměny všech minerálních kazet vel.600x600mm - celkem 15m2. | soubor | 1 | 0 | 0
| Vybourání příček nad podhledy - po demontáži podhledů budou vybourány příčky nad podhledy mezi jednotlivými místnostmi v prostoru sociálních zařízení žen i mužů (dnes jsou příčky vytaženy cca 0,5m nad podhled) tak, aby zde vznikl prostor pro VZT jednotku s rekuperací - příčky tl.do 150mm - celkem do 0,8m3 zdiva - vč.odvozu | soubor | 1 | 0 | 0
6. Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace v profesích VZT, RTCH, ZTI, elektro | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedeníve všech profesích | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
ZASEDACÍ MÍSTNOST VE 2.NP OBJEKTU JINDŘIŠSKÁ - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## Konírna
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Výměna zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu a který bude umístěn ve stávajícím rozvaděči strojovně chlazení) pro větrání klubu konírna se salonkem v 1.NP objektu Jindřišská
1. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR konírna" | soubor | 1 | 0 | 0
M+R VZT PRO KLUB KONÍRNA SE SALONKEM V 1.NP OBJEKTU JINDŘIŠSKÁ - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## Brusírna
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
VZDUCHOTECHNIKA VČ. RTCH, ZTI a M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD A STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Nové VZT zařízení pro brusírnu v 1.NP – výměna VZT potrubí a ventilátoru, doplnění odlučovačů tuku a chlazení brusírny
1. Vzduchotechnika
1-01 | Ventilátor IRT 355 Ecowatt (výrobce Elektrodesign) vč.obou pružných vložek a uzavírací klapky ovládané servopohonem na 230V | soubor | 1 | 0 | 0
| Příslušenství: regulátor otáček na omítku REB Ecowatt | ks | 1 | 0 | 0
1-02 | Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000 | ks | 4 | 0 | 0
1-03 | Potrubí ohebné kruhové Greyflex průměr 200mm - pro nové odsávací místo | bm | 3 | 0 | 0
1-04 | Odlučovač tuku do VZT potrubí vel. 400x200mm, vertikální, se dvěma separačními vrstvami (labyrint a kovové pletivo) - standart GT (Systemair) | ks | 5 | 0 | 0
1-05 | Zákryt z pozinkovaného plechu - vel.800x400mm (plocha přes kterou je vzduch odsáván), výška 300mm, napojení na VZT potrubí o dimenzi 315x250mm | ks | 1 | 0 | 0
1-06 | Komora do VZT potrubí s odlučovači tuku vel.300x300mm vertikální, s jednou separační vrstvou (kovové pletivo) - standart GT (Systemair), se snadným vyjímáním kovové vložky pro čištění | ks | 2 | 0 | 0
1-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti III, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). 50% tvarovek. | m2 | 38 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 20mm - izolovat výdech vzduchu v chodbě vč.pružných vložek | m2 | 12 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Desky z rýhované pryže na podložení ventilátoru | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní práce
| Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletní demontáž stávajícího odvodního ventilátoru vč.kompletních rozvodů VZT potrubí a příslušenství (digestoř, vyústky, klapka, pružné vložky) vč.transportu materiálu a ekologické likvidace zdemontovaného materiálu (rozsah demontáží upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky). VZT potrubí vel. 560x400mm v prostupu mezi chodbou a brusírnou nebude vybouráno ze zdi, ale v prostupu zůstane a bude vyčištěno. Cca 10 cm od zdi na obou stranách zdi budou osazeny příruby a na ně bude napojeno nové VZT potrubí. | soubor | 1 | 0 | 0
2. Chlazení vč. rozvodů chladu
| Jednotka fancoil oběhová, provedení jen chlazení (s jedním výměníkem), s horizontálním podstropním opláštěním vč.mřížky na sání (mřížka směrem dolů) a pohyblivé plastové mřížky (výdech do čela) vč.zatrubkování s trojcestným směšovacím ventilem s pohonem on-off (230V) a jednoduchým analogovým nástěnným ovladačem; celkový chladicí výkon 2,96kW (pro parametry chlazené vody 6/12°C a parametry nasávaného vzduchu 25°C při 50% rel.vlhkosti), hladina akustického výkonu jednotky při provozu na nejvyšší otáčky (pro výše uvedený chladicí výkon) do 44dB(A) Standard FCU FLEX GEKO GF52.UW03(4).A00A1 (otáčky 1-2-3) včetně příslušenství: • oplášťování ZGF.5E072 • ventil trojcestný směšovací kvs=2,5m3/h, s pohonem on/off 230V vč.zatrubkování • ovladač s termostatem KLR-E 7222 | soubor | 1 | 0 | 0
Armatury
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 3/4" (DN 20) | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout
| 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 2 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 2 | 0 | 0
Potrubí
Trubky z uhlíkové oceli, vně pozinkované, lisované, vhodné pro rozvody tepla a chladu
| 3/4" (DN20) | m | 32 | 0 | 0
| Potrubní tvarovky vně pozinkovaná uhlíková ocel (do DN 20) - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Šroubení a pomocný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
Nerezová ohebná tlaková hadice, L=500mm, vč. převlečných matic
| 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
| Montážní materiál (konzoly, objímky s pouzdry pro chlazenou vodu s ochranou proti kondenzaci, třmeny, táhla, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace rozvodů chladu
Tepelná izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK, těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
tloušťka 12,5-19mm
| pro ocelovou trubku DN20, 3/4" | m | 32 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Montáž rozvodů chlazené vody, vč. připojení jednotky fancoil na rozvody chladicí vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Vypouštění, proplach a plnění vodního systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| První uvedení do provozu (oživení) systémua chlazení, komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaregulování a vyvážení systému chlazení, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | soubor | 1 | 0 | 0
3. Zdravotechnika
| Napojení chladiče jednotky fancoil na nový odvod kondenzátu, materiál HT DN32, délka 15m vč.kolínek. Odvod kondenzátu bude napojen do umývadla v brusírně přes nový pračkový sifon (dodávka vybraného zhotovitele). (KOMPLETNÍ D+M) | soubor | 1 | 0 | 0
4. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR brusírna" | soubor | 1 | 0 | 0
5. Stavební práce
| Prostupy pro rozvody chladu - 2 prostupy průměr 75mm do stěny tl.600mm, zapravení zajistí STC | soubor | 1 | 0 | 0
6. Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace v profesích VZT, RTCH, ZTI, elektro a M+R | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedeníve všech profesích | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
BRUSÍRNA - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## MaR zasedačka
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
MaR ZASEDAČKA JINDŘIŠSKÁ
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
VZT zasedací místnost - 2NP
Instrumentace VZT
V-DM | Čidlo teploty do VZT potrubí |  |  | ks | 4 | 0 | 0
V-DM | Čidlo teploty příložné |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Čidlo kouře do VZT potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Dp manostat |  |  | ks | 5 | 0 | 0
V-DM | PM ochrana |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Dálkový ovladač s čidlem teploty, pro zap/vyp, signalizace a nastavení korekce, CANbus |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru přívod 3x400V, 1kW |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru odvod 3x400V, 1kW |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru, samostatný odvod WC, 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Požární klapka - kontakt |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Z | Zapojení fáze od světel WC jako signálu pro zapnutí odtahu |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-Z | Čerpadlo topné vody 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Servopohon klapky s HF 0/1 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-DM | Servopohon klapky rekuperátoru 0..10V |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Servopohon ventilu 30s |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-DM | Ventil ohřívače kvs=2,5 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Ventil chladiče kvs=4 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
DDC, SW a Rozvaděče
DM | PLC vč displeje o min: 6xAI, 6xAO, 16xDI, 6xDO, BACnet/IP, CAN, grafický webserver |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Rozvaděč VZT zařízení 2x motor 400V, 2x motor 230V, okruhy M+R |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | (vestavba do původní skříně s demontovanou výbavou, příp zcela nový, modulový rozvaděč, pod omítku)
DM | Zdroj 24VDC |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | licence WEBserver |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | licence BACnet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Vygenerování proměnných BACnet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Procesní SW pro PLC (regulace technologie) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro webserver |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro centrálu RC-WARE |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Přezkoušení komponentů před začátkem realizace a odpojování |  |  | ks | 23 | 0 | 0
| Demontáž stávajících zařízení polní instrumentace |  |  | ks | 23 | 0 | 0
| Demontáž zařízení v rozvaděči a likvidace odpadu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž a připojení nových zařízení polní instrumentace a zapojení pohonů |  |  | ks | 29 | 0 | 0
| Nastavení počítečních hodnot, test 1:1, zkoušky |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  | (kabely trubky, lišty) | m | 150 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (kabely pod omítkou, začištění) |  |  | m | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování stávajících kabelů,...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
MaR ZASEDAČKA JINDŘIŠSKÁ CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)

## MaR konírna
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
MaR KONÍRNA
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
VZT konírna -1NP
Instrumentace VZT
V-DM | Čidlo teploty do VZT potrubí |  |  | ks | 3 | 0 | 0
V-DM | Čidlo teploty příložné |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Čidlo kouře do VZT potrubí |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Dp manostat |  |  | ks | 3 | 0 | 0
V-DM | Protimrazová ochrana výměníku na straně vzduchu |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Dálkový ovladač s čidlem teploty, pro zap/vyp, signalizace a nastavení korekce, CANbus |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru přívod 3x400V, 2,84kW |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru odvod 3x400V, 4,9kW |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Motor ventilátoru, samostatný odvod WC, 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Požární klapka - kontakt |  |  | ks | 6 | 0 | 0
Z | Zapojení fáze od světel WC jako signálu pro zapnutí odtahu |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-Z | Čerpadlo topné vody 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Servopohon VZT klapky s HF 0/1 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-DM | Servopohon ventilu ohřívače/chladiče 30s |  |  | ks | 2 | 0 | 0
V-DM | Ventil ohřívače kvs=6,3 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
V-DM | Ventil chladiče kvs=6,3 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
DDC, SW a Rozvaděče
DM | Rozšíření PLC DIGICONTROL ems2, v rozvaděči R-CH4 o min 4xAI, 2xAO, 14xDI, 6xDO |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Doplnění rozvaděče R-CH4 o silové okruhy VZT zařízení 2x motor 400V, 2x motor 230V |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Doplnění rozvaděče R-CH4 o okruhy M+R VZT zařízení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Licence pro rozšíření počtu CAN modulů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Vygenerování proměnných BACnet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Procesní SW pro PLC - doplnění (regulace technologie) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro webserver |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro centrálu RC-WARE |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Přezkoušení komponentů a kabelů před začátkem realizace a odpojování |  |  | ks | 26 | 0 | 0
| Demontáž stávajících zařízení polní instrumentace |  |  | ks | 26 | 0 | 0
| Demontáž zařízení v původním rozvaděči a likvidace odpadu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž a připojení nových zařízení polní instrumentace a zapojení pohonů |  |  | ks | 28 | 0 | 0
| Nastavení počítečních hodnot, test 1:1, zkoušky |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Úprava stávajících kabelů mezi VZT a původním rozv. (zkrácení a zavedení do R-CH4) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  | (kabely trubky, lišty) | m | 180 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (kabely pod omítkou, začištění) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování kabelů,...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
MaR KONÍRNA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)

## MaR brusírna
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Výměna VZT a MaR objektu Konírna + VTZ brusírna
MaR BRUSÍRNA
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
Větrání, pracoviště BRUSÍRNA
Instrumentace
DM | Vypínač ventilátoru 400V, IP44, 16A/4P - servisní |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Prostorový Ovladač otáček ventoru - součást dodávky VZT |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Prostorový Ovladač FCU IP44 - součást dodávky FCU |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | FCU jednotka podstropní 1*230V |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rozvaděč R-3.1 BRUSÍRNA
DM | Rozvaděč R-3.1 (silový rozvaděč na povrch, IP54) v sestavě: |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM |  | B63/3 | hlavní jistič |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | B50/3 | bruska hrotová |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | B20/3 | bruska na nože |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | B25/3 | Zásuvka 400V/32A |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | B16/3 | Zásuvka 400V/16A |  | ks | 3 | 0 | 0
DM |  | B10/3 | Ventilátor odtah |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | B16/1 | Zásuvky 230V |  | ks | 2 | 0 | 0
DM |  | B10/1 | Světla, FCU |  | ks | 2 | 0 | 0
DM |  | B6/1 | Ovl. Vzduch, servopohon |  | ks | 2 | 0 | 0
DM |  | 230/24 | Zdroj 24V AC/DC |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | S25/40 | Stykač 25A, 230V |  | ks | 1 | 0 | 0
DM |  | S20/11 | Stykač 20A, 230V |  | ks | 1 | 0 | 0
DM | Pomocný materiál, svorky, lišty, popisy, vodiče, kompletní dokumentace |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Zjištění zapojení stávajícího rozvaděče na místě (není schéma zapojení) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
(uchazeč nezodpovídá za technické a dokladové nesrovnalosti v nadřazených rozvaděčích a celkové elektroinstalaci)
| Demontáž původního rozvaděče v dílně |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž nového rozvaděče v dílně |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Instalace pro nový FCU a ovladač - zapojení |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž rušeného zařízení v prostoru a rozvaděči a likvidace odpadu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
výměna | Demontáž stávajícího ventilátoru, dohledání napájecího kabelu a jeho zrušení |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
výměna | Demontáž stávajícího servopohonu, dohledání napájecího kabelu a jeho zrušení |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Nastavení počátečních hodnot, zkoušky - nové zařízení |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  |  | (kabely trubky, lišty) | m | 65 | 0 | 0
(přednostně umístění do stávajícíéch tras. Pokud to nebude možné, musí být v ceně položky i kabelová trasa pro uložení)
| Demontáž původní kabeláže a likvidace (dle dispozic, přístupnosti a možností) |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (průrazy) |  |  |  | m | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování stávajících kabelů,...) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Ověření návrhu rozvaděče, kusová zkouška, štítek |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0
ELEKTRO BRUSÍRNA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)