PŘÍLOHA č.2

Prohlídky a revize SKZO

Rozsah požadovaného plnění:

- PZTS – pravidelné prohlídky/roční revize – 1 x ročně

- vizuální kontrola prvků,

- kontrola automatického přechodu na provoz za záložního zdroje,

- kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i umělého osvětlení, u akustické slyšitelnost,

- kontrola stavu náhradních zdrojů, prověření kapacity,

- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole se přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, návodům k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení,

- kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému,

- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy, kontrola zobrazení stavů jednotlivých prvků v ALVISU

- kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavbě ALVIS,

- kontrola prvků perimetrického systému INTREPID a jeho nastavení vč. přenosu do ALVISU

- ACS – pravidelné prohlídky/roční revize – 1 x ročně

- vizuální kontrola prvků,

- kontrola automatického přechodu na provoz za záložního zdroje,

- kontrola činnosti ovládaných zařízení,

- kontrola odezvy na čtení identifikační karty,

- kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i umělého osvětlení, u akustické slyšitelnost,

- kontrola stavu náhradních zdrojů, prověření kapacity,

- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole se přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, návodům k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení,

- kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému,

- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy,

- kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavbě ALVIS,

- kontrola map v ALVISU na jednotlivých klientských stanicích

- kontrola biometrických snímačů, jejich kalibrace,

- kontrola funkčnosti elektromechanických, elektromagnetických a elektromotorických zámků včetně kování a příslušenství, seřízení,

- kontrola funkčnosti turniketů a jejich seřízení,

- kontrola funkčnosti elektronického klíčového depozitu (KW),

- Kontrola propisování změn z nadstavby ABI do jednotlivých řídících jednotek,

- Kontrola funkčnosti externího podpisového tabletu včetně provazby a ukládání dat na příslušné servery,

- Kontrola nastavení služeb v prostředí Tomcat 9.0

- Kontrola nastavení a funkce modulu vrátnice

- CCTV – pravidelné prohlídky/roční revize – 1 x ročně

- vizuální kontrola prvků,

- kontrola automatického přechodu na provoz za záložního zdroje,

- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole se přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, návodům k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení,

- kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému,

- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy,

- kontrola obrazu všech kamer, čištění,

- kontrola uchycení kamer,

- kontrola celistvosti záznamů a jejich dostupnosti,

- kontrola live zobrazení,

- kontrola zobrazení kamer v ALVISU při poplachových událostech,

- kontrola nastavení failoveru,

- kontrola nastavení sw na klientských stanicích

- Dodavatel se zavazuje provádět kontroly, údržbu a opravy EPS podle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a to v rozsahu pravidelných kontrol provozuschopnosti, dále zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu.

Pravidelné revize přívodů a připojených zdrojů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

- Dodavatel se zavazuje provádět pravidelnou prohlídku a kontrolu monitorovací grafické nadstavby ALVIS, systému správy uživatelů ABI a separátní oddělené sítě LAN do které jsou sloučeny technologie včetně CCTV - 4 x ročně kontrolu v rozsahu:

- kontrola fyzických částí technologie (servery, klientské stanice, racky, UPS)

- kontrola funkce a nastavení serverů nadstavby a serverů CCTV (videoserverů)

- kontrola zálohování, synchronizací a údržba databází

- kontrola, nadstavbových systémů Alvis, ABI, a jejich součástí na serveru

- kontrola map v ALVISU na jednotlivých klientských stanicích

- prohlídka a kontrola všech instalovaných aplikací pro provoz bezpečnostních systémů na serveru i klientských stanicích

- test zálohování videoserverů

- kontrola zálohování systémových disků a pomocných disků

- test a kontrola přenosů v prostředí Tomcat 9.0, kontrola velikosti kritických souborů, kontrola velikosti a zápisů cílových adresářů.

- kontrola funkce a úprava skriptů pro přenos videosekvencí do prostředí Alvis.

- kontrola a test funkčnosti všech DDE serverů včetně obnov po výpadku systému

- kontrola synchronizace času

- kontroly logů kritických aplikací a služeb

- u všech klientských stanic v síti kontrola operačního systému, kontrola aplikací, kontrola lokálně ukládaných logů aplikací.

- kontrola instalovaných UPS

- kontrola modulu počítání osob ve výrobě na VZII

- doporučení aktualizací

Požadované výstupy u příslušných částí SKZO

| Název úkonu | Četnost | Požadovaný výstup a související dokumentace |
| --- | --- | --- |
| PZTS – pravidelné prohlídky/roční revize zabezpečených prostor | 1 x ročně | Protokol o pravidelné prohlídce |
| PZTS – pravidelné prohlídky/roční revize zabezpečených prostor dle zákona č. 412/2005 Sb. | 2 x ročně | Protokol o pravidelné prohlídce |
| ACS – pravidelné prohlídky/roční revize | 1 x ročně | Protokol o pravidelné prohlídce |
| CCTV – pravidelné prohlídky/roční revize | 1 x ročně | Protokol o pravidelné prohlídce |
| údržba, kontrola a aktualizace nadstavbového systému | 4 x ročně | Protokol o pravidelné prohlídce |
| Funkční zkouška EPS | 1 x ročně | Protokol o provedení funkční zkoušky |
| Pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS | 1 x ročně | Protokol o provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti |