| Název přílohy | Příloha č. 1- Technická specifikace |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | DATOVÉ PROPOJENÍ DATOVÝCH CENTER SPCSS A GŘC |
| Ev. číslo veřejné zakázky | VZ2025041 |
| (dále to celé jen „Veřejná zakázka“) |  |

# Minimální požadavky Zadavatele na Službu

- Dodání dvou (2) geograficky oddělených Tras mezi Lokalitou Budějovická a Lokalitou Vápenka (Trasa A, Trasa B);

- Dodání dvou (2) geograficky oddělených Tras mezi Lokalitou Budějovická a Lokalitou Zeleneč (Trasa C, Trasa D);

- Každá Trasa musí být realizována samostatným zemním vedením, s garancí minimálního odstupu mezi Trasami 5 m po celý průběh zemního vedení;

- Vstup zemního vedení Tras na pozemky a dále do budov v Lokalitách Budějovická, Vápenka a Zeleneč musí být realizován ze dvou různých směrů, každá trasa samostatným zemním vedením a kabelovým vedením v rámci budovy;

- V každé lokalitě je požadována instalace dvou xWDM multiplexorů;

- Výpadek aktivní nebo pasivní technologie Trasy A nesmí ovlivnit Trasu B;

- Výpadek aktivní nebo pasivní technologie Trasy C nesmí ovlivnit Trasu D;

- Trasy musí být navrženy tak, aby nemohlo dojít k chybě typu Single point of failure;

- V případě poruchy na zemním vedení v Lokalitě Budějovická může výpadek jednoho optického vedení ovlivnit pouze Trasy A a C nebo B a D;

- V případě poruchy na zemním vedení v Lokalitě Vápenka může výpadek jednoho optického vedení ovlivnit pouze Trasy A nebo B;

- V případě poruchy na zemním vedení v Lokalitě Zeleneč může výpadek jednoho optického vedení ovlivnit pouze Trasy C nebo D;

- Zadavatel nepovoluje vkládat jiné aktivní komponenty na Trase, než jsou Koncová zařízení;

- Koncová zařízení musí být umístěna v Lokalitách Budějovická, Vápenka a Zeleneč, umístěná v datových sálech, stojenech (rack) určených Zadavatelem;

- Zadavatel požaduje Koncové zařízení s technologií xWDM multiplexingu;

- Povolené je pouze sdílení jednoho koncového zařízení v Lokalitě Budějovická pro Trasy A a C nebo Trasy B a D;

- Povolené je pouze sdílení jednoho Koncového zařízení v Lokalitě Vápenka pro Trasy A nebo B;

- Povolené je pouze sdílení jednoho Koncového zařízení v Lokalitě Zeleneč pro Trasy C nebo D;

- U každého objednané Služby musí být garantována maximální doba časové odezvy v obou směrech RTD 1 ms, (dále také „Maximální latence“);

- Všechny Služby typu 8 GFC, 16 GFC a 32 GFC realizované na jedné Trase musí vykazovat stejnou latenci;

- Všechny Služby typu 8GFC, 16GFC a 32GFC musí mít konstantní a neproměnlivou latenci pro všechny přenášené datové rámce. Zadavatel upozorňuje, že pro zamýšlené použití jako součásti TRUNKu Fibre Channel bude mít nedodržení tohoto požadavku za následek nepoužitelnost Služby;

- Veškerá silová, slaboproudá a optická kabeláž pro zařízení dodavatele, jako jsou napájecí kabely, propojovací optické a metalické kabely, montážní prvky apod., potřebné pro zprovoznění a poskytování objednaných Služeb musí být součástí nabídkové ceny za Služby;

- Zadavatel požaduje dodání veškerých optických a metalických kabelů v délkách odpovídajících skutečným požadavkům na instalaci, sděleným Zadavatelem v rámci Prohlídek místa plnění;

- Optické patch panely ve stojanu (rack) určeném Zadavatelem včetně propojů ke Koncovým zařízením dodavatele musí být součástí nabídkové ceny Služby;

- Zadavatel požaduje veškerou kabeláž v maximální možné míře instalovat do kabelových košů propojujících jednotlivé stojany (rack), průrazy ve stěnách a stropech následně protipožárně utěsnit;

- Zadavatel požaduje každou jednotlivou Službu zakončit na samostatném fyzickém portu patch panelu dodavatele v Zadavatelem určeném stojanu, který je zároveň předávacím bodem jednotlivých Služeb (dále také „Předávací bod“);

- SFP moduly Koncového zařízení připojené k optickým patch panelům s Předávacími body musí být zvoleny tak, aby umožnily připojení zařízení Zadavatele od výrobce Cisco Systems, Inc., (Catalyst 6880, Nexus 9336C, Catalyst 3850) požadovaným protokolem na požadované rychlosti a musí být součástí poskytovaných Služeb.

- Zadavatel připouští použití jiných typů modulů, než jsou originální SFP moduly od výrobce Cisco Systems, Inc., za předpokladu, že dodavatel dodá SFP moduly jak do zařízení dodavatele xWDM multiplexor, tak i do zařízení Zadavatele Cisco Catalyst 6880 NEXUS9336C nebo Catalyst 3850. V takovém případě je požadováno, aby dodavatel zvolil SFP moduly, u kterých nebude omezena technická podpora výrobce Cisco Systems, Inc.

- SFP moduly do zařízení typu Fiberchannel přepínač nejsou Zadavatelem požadovány.

- Zařízení dodavatele musí být vybaveno dvěma nezávislými napájecími zdroji. Výpadek jednoho zdroje nesmí ovlivnit funkci zařízení xWDM multiplexor. Napájecí zdroje nesmí být sdíleny mezi dvěma xWDM multiplexory.

- Koncové zařízení dodavatele musí podporovat proaktivní dohled umožňující sledování parametrů jednotlivých poskytovaných Služeb dle dohody, s možností vzdálené diagnostiky Trasy.

- Technologie použité při zřízení Služby a poskytování Služby musí být po celou dobu platnosti Rámcové dohody a souvisejících Objednávek podporovány výrobcem jednotlivých technologií nebo musí dodavatel zajistit provozuschopnost jednotlivých technologií.

# Zadavatelem poskytnutá součinnost

- Zadavatel poskytne v každé z Lokalit prostor pro umístění dvou samostatných Koncových zařízení xWDM multiplexor, jednoho zařízení vzdáleného dohledu dodavatele a příslušných optických propojovacích panelů o maximální velikosti 10 RU ve stojanu (rack) 19“, rozměr 600 x 1000 mm;

- Každé Koncové zařízení bude v jiném Zadavatelem určeném datovém sále v Zadavatelem určeném stojanu (racku) (v rámci Prohlídky místa plnění);

- Zadavatel poskytne připojení k napájecím zásuvkám 230 V typu C13 instalovaných v PDU v rámci určeného stojanu (racku). Pokud je pro Koncové zařízení potřeba jiný typ zásuvky, požaduje Zadavatel vybavit Koncová zařízení příslušnými redukcemi na typ C13;

- Zadavatel poskytne zálohované napájení dvě nezávislé napájecí větve a chlazení.

# Požadavky na předání zřízení Služby

- Pro ověření požadovaných technických parametrů Služeb Zadavatel požaduje od dodavatele provést měření každé jednotlivé Služby jeho vlastním kalibrovaným měřícím zařízením a prokázat splnění požadovaných parametrů k termínu pro zřízení Služby;

- Jednotlivá měření Služeb musí probíhat minimálně po dobu 15 minut;

- Zadavatel požaduje provést měření garantované Maximální latence všech Služeb a výsledky měření musí být menší než požadovaná maximální hodnota;

- Zadavatel požaduje provést měření chybovosti lambd BER, nejvýše přípustná garantována chybovost lambd BER < 10e - 11;

- Výsledky měření musí být pro každý sledovaný parametr a Službu zaneseny do měřícího protokolu, který bude předán Zadavateli v rámci předání zřízení Služby.

- Zadavatel požaduje v rámci prvního předání každé Trasy výkres skutečného provedení příslušné kabelové trasy, která byla objednána na základě Objednávky.