## REKAPITULACE
Název oddílu | Cena za dílčí část v Kč bez DPH
Řízení /regulace chlazení a vytápění administrativních prostor v DC Zeleneč | 0
Zdroje chladu, klimatizační jednotky včetně nezbytných komponent pro chlazení administrativních prostor v DC Zeleneč | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 0

## Výkaz výměr ceny
Řízení /regulace chlazení a vytápění administrativních prostor v DC Zeleneč
Číslo položky | Název položky a popis položky | Označení zařízení (výrobce, značka a typové označení nabízeného zařízení) | Splňuje ANO/NE | MJ | Množství | Cena v Kč bez DPH / MJ | Cena celkem v Kč bez DPH
Rozvaděče
1 | Rozvaděč DT1 pole "a", Skříňový rozvaděč, 1 pole 600x2000x350, Oceloplech. rozvaděč - ve vnitřním provedení. Rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S. Základní panel, DIN lišty, kompletní provedení s náplní podle připojených, napájených, monitorovaných zařízení tzn. svorkovnice, jištění, přepěťová ochrana D, trafo, zdroj, stykače, relé apod. Ovládací a signalizační přístroje na dveřích, gravírované štítky, přívody a vývody nahoře. Atest včetně zkoušky funkčnosti, výstupní kontrola-revize. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
2 | Montáž a zapojení rozvaděče |  | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
Řídící systém
1 | SpaceLogic Controller CPUL Secure Boo | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
2 | TB-ASP-W1 Svorkovnice pro SmartX automat AS-P | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
3 | ASP Bundle - Standard (SW) - Licence | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
4 | PS-24V Napájecí zdroj 24 VAC/VDC | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
5 | TB-PS-W1 Svorkovnice pro napájecí zdroj | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
6 | USB-C kabel typ Y 2,85m AS/-B/-P 24V | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
7 | Displej na dveře rozvaděče SmartX panel v3 | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
8 | Switch průmyslový, na DIN lištu, napájení 24VAC/DC, 5-portový, nemanagovatelný switch | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
9 | Napájecí zdroj, montáž do rozváděče | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
10 | Lokální UPS do rozvaděče pro ŘS | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
Ovládání chlazení - ModBUS
11 | SXWTRC3500 ModBUS RTU, DI/DO - programovatelný ovladač, Touchscreen Room Controller - FCU a zónová regulace, 24V AC / 24V DC, BACnet MSTP, relatívni vlhkost, PIR čidlo, Bíly, duální setpoint, přepínání 22 jazyků, °C, °F, Konfigurovatelný plánovač, obrazovky dle světelného senzoru. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
12 | SXWTRC3500 ModBUS RTU, DI/DO - programovatelný ovladač, Touchscreen Room Controller - FCU a zónová regulace, 24V AC / 24V DC, BACnet MSTP, relatívni vlhkost, PIR čidlo, Bíly, duální setpoint, přepínání 22 jazyků, °C, °F, Konfigurovatelný plánovač, obrazovky dle světelného senzoru. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 8 | 0 | 0
13 | SXWTRC3500 ModBUS RTU, DI/DO - programovatelný ovladač, Touchscreen Room Controller - FCU a zónová regulace, 24V AC / 24V DC, BACnet MSTP, relatívni vlhkost, PIR čidlo, Bíly, duální setpoint, přepínání 22 jazyků, °C, °F, Konfigurovatelný plánovač, obrazovky dle světelného senzoru. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 8 | 0 | 0
14 | Plastová krabice do zdi / SDK - hluboká | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 17 | 0 | 0
DDC Modbus - komunikace
15 | Převodník ModBUS - Eth - komunikace SPLIT | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
16 | Rozhraní pro připojení centrálního ovladače do ModBUS doplnění do stávající klimatizace pro 1NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
Periferie
17 | Okenní kontakt - přisazený - 1NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 12 | 0 | 0
18 | Okenní kontakt - přisazený - 2NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 72 | 10 | 0
19 | Okenní kontakt - přisazený - 3NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 72 | 0 | 0
20 | Termoelektrická hlavice radiátorů 24V, ON/OFF vč. krytu proti manipulaci - 1NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
21 | Termoelektrická hlavice radiátorů 24V, ON/OFF vč. krytu proti manipulaci - 2NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 16 | 0 | 0
22 | Termoelektrická hlavice radiátorů 24V, ON/OFF vč. krytu proti manipulaci - 3NP | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 16 | 0 | 0
Ostatní
24 | Uživatelský software pro řídící jednotku | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | d.b. | 180 | 0 | 0
25 | Uživatelský software pro řídící jednotku - Ovladače | DOPLNÍ DODAVATEl | ANO/NE | ks | 17 | 0 | 0
26 | Oživení systému, adresace OK + ventily |  | ANO/NE | ks | 240 | 0 | 0
27 | Oživení / nastavení komunikace Modbus |  | ANO/NE | d.b. | 80 | 0 | 0
28 | Obrazovky panel na dveřích rozvaděče | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
29 | Zaregulování systému, test zařízení 1:1 |  | ANO/NE | d.b. | 240 | 0 | 0
30 | Zaškolení obsluhy |  | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
31 | Práce programátora |  | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
32 | Výrobní projketová dokumentace |  | ANO/NE | d.b. | 240 | 0 | 0
33 | Zjištění skutečného stavu |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní materiál
34 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | m | 750 | 0 | 0
35 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | m | 840 | 0 | 0
36 | Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | m | 285 | 0 | 0
37 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | m | 50 | 0 | 0
38 | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm |  | ANO/NE | m | 752 | 0 | 0
39 | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm + hmoždinka + vrut |  | ANO/NE | ks | 752 | 0 | 0
40 | Kabelová příchytka, plastová + pásek + hmoždinka + vrut |  | ANO/NE | ks | 985 | 0 | 0
41 | Kabelová příchytka, kovová, pro 2 kabely 9-10mm + hmoždinka + vrut |  | ANO/NE | ks | 250 | 0 | 0
42 | Plastová lišta estetická - osazení okenních kontaktů |  | ANO/NE | m | 250 | 0 | 0
43 | Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, pozink, s integrovanou spojkou |  | ANO/NE | m | 20 | 0 | 0
44 | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.) |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
45 | Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54 | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 156 | 0 | 0
46 | Krabice pro připojení term. Hlavice OT - do SD/zdi | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 156 | 0 | 0
47 | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 358 | 0 | 0
48 | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
49 | Ostatní pomocný montážní materiál |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
Elektromontážní práce
50 | Montáž regulátor MaR |  | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
51 | Montáž nástěnný ovladač |  | ANO/NE | ks | 17 | 0 | 0
52 | Montáž převodník / komunikátor / switch |  | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
53 | Montáž periférií - termoelektrická hlavice OT |  | ANO/NE | ks | 35 | 0 | 0
54 | Montáž plastové krabice |  | ANO/NE | ks | 17 | 0 | 0
55 | Montáž kabel datový 0,8 - 1, volně uložený |  | ANO/NE | m | 1925 | 0 | 0
56 | Montáž trubky, vč, příchytek |  | ANO/NE | m | 752 | 0 | 0
57 | Montáž svazkovacích úchytek |  | ANO/NE | ks | 1235 | 0 | 0
58 | Montáž plastové lišty estetické - povrchová montáž - osazení okenních kontaktů |  | ANO/NE | m | 250 | 0 | 0
59 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm |  | ANO/NE | m | 20 | 0 | 0
60 | Montáž protipožární ucpávky |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
61 | Ukončení kabelů |  | ANO/NE | ks | 520 | 0 | 0
62 | Montáž okenního kontaktu |  | ANO/NE | ks | 156 | 0 | 0
63 | Rozebrání podhledu, znovuzaklopení rastru, stížená montáž |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
64 | Připojení - zdroje chladu |  | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
65 | Vytvoření prostupu |  | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
66 | Zkušební provoz |  | ANO/NE | hod | 25 | 0 | 0
67 | Zkoušky / oživení v rámci montážních prací |  | ANO/NE | hod | 15 | 0 | 0
68 | Přesun materiálu v místě stavby |  | ANO/NE | hod | 20 | 0 | 0
Práce - vedení zakázky
69 | Inženýrská činnost |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
70 | Koordinace s ostatními profesemi |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
71 | Revizní práce technika |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní
72 | Doprava |  | ANO/NE | kpl | 1 | 0 | 0
73 | Lešení pronájem (po celou dobu realizace) |  | ANO/NE | den | 1 | 0 | 0
Celková cena v Kč bez DPH za oddíl Řízení /regulace chlazení a vytápění | [6 empty] | 0
Zdroje chladu, klimatizační jednotky včetně nezbytných komponent pro chlazení administrativních prostor v DC Zeleneč
Poznámka: Číslo položky koresponduje s označením jednotlivých položek ve výkresové dokumentaci. Počty kusů a rozsah jednotlivých položek je patrný z výkazu výměr vč. příloh nebo příslušné výkresové dokumentace (Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace – Neveřejné informace)
Číslo položky | Název položky a popis položky | Označení zařízení (výrobce, značka a typové označení nabízeného zařízení) | Splňuje ANO/NE | MJ | Množství | Cena v Kč bez DPH / MJ | Cena celkem v Kč bez DPH
Zařízení č.1 - chlazení kanceláří a zasedacích místností ve 2.NP
1-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva (výrobkový standard PUHY-P300YNW-A2) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
| Qch = 33,5 kW (Qt = 37,5 kW), Pel = 11,31 kW/400V (pro režim chlazení), chladivo R 410A, jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C, EER/SEER minimální 2,96/6,7 |  | ANO/NE
| rozsah venk. teplot pro správný chod systému chlazení -5 až +52°C, topení +15,5 až -20°C |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku max. 61 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) do 230 kg |  | ANO/NE
| max. rozměry - v. 1860 mm, š. 950 mm, hl. 800 mm |  | ANO/NE
1-02 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P50VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 2 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 5,6 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 40 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33/43 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 18 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
1-03 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P32VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 3,6 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/34 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 18 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
1-04 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P25VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 5 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 2,8 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/33 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 17 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
1-05 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P20VFM-E,) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/31 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 17 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
Zařízení č.2 - chlazení kanceláří a zasedacích místností ve 3.NP
2-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva (výrobkový standard PUHY-P300YNW-A2) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
| Qch = 33,5 kW (Qt = 37,5 kW), Pel = 11,31 kW/400V (pro režim chlazení), chladivo R 410A, jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C, EER/SEER minimální 2,96/6,7 |  | ANO/NE
| rozsah venk. teplot pro správný chod systému chlazení -5 až +52°C, topení +15,5 až -20°C |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku max. 61 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) do 230 kg |  | ANO/NE
| max. rozměry - v. 1860 mm, š. 950 mm, hl. 800 mm |  | ANO/NE
2-02 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P50VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 2 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 5,6 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 40 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33/43 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 18 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
2-03 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P32VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 3 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 3,6 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/34 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 18 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
2-04 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P25VFM-E, Mitsubishi Electric) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 5 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 2,8 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/33 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 17 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
2-05 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení do Eurorastru 600x600mm, vč.dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu (výrobkový standard PLFY-P20VFM-E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
| jmenovitý výkon - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu: |  | ANO/NE
| teplota suchého vzduchu 27 °C |  | ANO/NE
| teplota mokrého teploměru 19 °C |  | ANO/NE
| Pel = 20 W / 230 V |  | ANO/NE
| tři stupně otáček ventilátoru |  | ANO/NE
| hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.26/31 dB(A) (nízké/vysoké ot.) |  | ANO/NE
| Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu do 17 kg |  | ANO/NE
| vč. nástěnného kabelového ovladače |  | ANO/NE
Stěhování chladících zařízení na střechu - pro všechna zařízení:
| Zařízení č.1 - hmotnos max. 220 kg |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
| Zařízení č.2 - Maximalní hmotnost (bez náplně) včetně panelu max. 220 kg |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
Materiál pro uložení venkovních chladících jednotek - pro všechna zařízení:
| Betonové dlaždice vel.600x600mm vč.pryžových podložek 700x700mm pro osazení venkovních jednotek zař.č.1 a 2 na plochou střechu |  | ANO/NE | soubor | 8 | 0 | 0
| Pryžové bloky pro venkovní jednotky zař.č.1 a 2 |  | ANO/NE | soubor | 4 | 0 | 0
Specifikace rozvodů chladu - pro všechna zařízení:
| Cu potrubí - průměr 10 / 22 mm vč. tvarovek a tepelné izolace |  | ANO/NE | bm | 48 | 0 | 0
| Cu potrubí - průměr 10 / 20 mm vč. tvarovek a tepelné izolace |  | ANO/NE | bm | 5 | 0 | 0
| Cu potrubí - průměr 10 / 16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace |  | ANO/NE | bm | 52 | 0 | 0
| Cu potrubí - průměr 6 / 12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace |  | ANO/NE | bm | 140 | 0 | 0
| Rozbočky (refnety) na rozvody pro vnitřní jednotky |  | ANO/NE | ks | 20 | 0 | 0
| Izolace veškerého měděného potrubí tepelnou izolací ( hadice ) s parotěsnou zábranou |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
Specifikace odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek - pro všechna zařízení:
| Plastové potrubí pro odvod kondenzátu - páteřní rozvody vnitřní rozměr DN 32 (standard plast HT) |  | ANO/NE | bm | 90 | 0 | 0
| Plastové potrubí pro odvod kondenzátu - odbočky k vnitřním jednotkám - vnitřní rozměr DN 25 (standard plast HT) |  | ANO/NE | bm | 140 | 0 | 0
| Připojení vnitřních jednotek |  | ANO/NE | ks | 30 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
| Kontrola správné fce odvodů kondenzátu po realizaci rozvodů a připojení na ZTI |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
Specifikace pomocného materiálu pro vedení Cu potrubí a odvodu kondenzátu - (pro všechna zařízení):
| Žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostředí vč. prvků pro uložení žlabu, materiál pozink plech, povrchová úprava barva ze vorníku RAL dle požadavku investora |  | ANO/NE | bm | 15 | 0 | 0
| Montážní materiál - objímky, závitové tyče, hmoždinky atd. |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
Specifikace stavebních přípomocí pro realizaci
| Realizace prostupů do stavebních konstrukcí - do DN 160 viz.výkres |  |  | ks | 35 | 0 | 0
| Rozebrání a zpětná montáž kazetových podhledů ve všech místnostech dotřených realizací |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Stavební začištění prostupů po realizaci rozvodů vč. opravy malby |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot, doprava a VRN pro stavební přípomoce |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
Centrální regulace pro VRV systémy:
| Centrální ovladač pro max. 50 vnitřních jednotek s připojením na PC a internet - webové funkce, roční a týdenní časování, alarmy (EW-50E) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
| Rozhraní pro připojení centrálního ovladače do ModBUS pro 50 vnitřních klima jednotek (ME-AC-MBS-50) |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
| Síťový adaptér pro napájení centrálního ovladače - 230 V |  | ANO/NE | ks | 1 | 0 | 0
| Zprovoznění a nastavení centrálního ovladače a rozhraní ModBUS vč. zaškolení obsluhy |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0
Kabeláž (komunikace) pro zařízení - pro všechna zařízení:
| Komunikační kabel mezi venkovními jednotkami a vnitřními jednotkami |  | ANO/NE | bm | 245 | 0 | 0
| Kabely pro propojení nástěnných ovladačů s vnitřními jednotkami: |  | ANO/NE | bm | 220 | 0 | 0
Silové napájení vnitřních a venkovních jednotek - pro všechna zařízení:
| nový jistič 25A/C/3 pro venkovní jednotky |  | ANO/NE | ks | 2 | 0 | 0
| nový jistič 10A/B/1 pro vnitřní jednotky |  | ANO/NE | ks | 2 | 0 | 0
| silový kabel CYKY-J 5x6 pro venkovní jednotky |  | ANO/NE | bm | 70 | 0 | 0
| silový kabel CYKY-J 3x2,5 pro vnitřní jednotky |  | ANO/NE | bm | 200 | 0 | 0
Souhrnné položky (pro všechna zařízení):
| Montáž zařízení vč. zajištění stěhování zařízení - venkovní jednotky |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Chladivo R 410A |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Technický dusík |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti chladicích zařízení |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zajištění dokumentace pro předání díla (atesty, prohlášení o shodě, návody pro obsluhu a údržbu, revize, protokoly atd.) |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
Celková cena v Kč bez DPH za Zdroje chladu, klimatizační jednotky včetně nezbytných komponent pro chlazení | [6 empty] | 0