## Krycí list
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Polyfunkční dům "A" nad parkovištěm v Orlové -Lutyni
| Objekt: |  | 01 - Stavební část - Vzduchotechnika
| KSO: |  | 803 59
| Místo: |  | Orlová - Lutyně | [5 empty] | Datum: |  | 2013-04-29
| Objednavatel: |  | Město Orlová | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | MARPO s.r.o - Ostrava Mariánské Hory | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Ing.Josef Galetka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v Kč | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Polyfunkční dům "A" nad parkovištěm v Orlové -Lutyni
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Orlová - Lutyně |  |  |  | Datum: |  | 2013-04-29
Objednavatel: |  |  | Město Orlová |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
|  | Zařízení 1 Větrání obchodních jednotek vč zázemí v 1.NP | [9 empty] | 0
|  | Zařízení 2 Větrání technických místností v 1.NP | [7 empty] | 0
|  | Zařízení 3 Větrání hygienických místností bytů | [7 empty] | 0
|  | Zařízení 4 Větrání kuchyní | [7 empty] | 0
|  | Zařízení 5 větrání chodby - pavlače | [9 empty] | 0
|  | Zařízení 6 Větrání CHÚC | [7 empty] | 0
|  | Zařízení 7 Napojení garáží 1.PP - část Humanizace | [7 empty] | 0
|  | Lešení | [9 empty] | 0
|  | Izolace tepelné | [7 empty] | 0
|  | Izolace protipožární | [7 empty] | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
|  | Přidružené výkony | [7 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0

## 3. Rozpočet s výkazem výměr - n
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni
Objekt: VZT |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 12.5.2013
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Zařízení 1 Větrání obchodních jednotek vč zázemí v 1.NP |  |  |  | 0 | 2301.6
1 |  | vel. 600 x 300 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | 27.95
2 |  | vel. 600 x 300 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | 27.95
3 |  | vel. 600 x 250 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0 | 55.9
4 |  | vel. 600 x 200 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0 | 55.9
5 |  | vel. 400 x 200 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0 | 55.9
6 |  | PZ AL 600x400, vč. pozedního rámu a síta | ks | 2 |  | 0 | 0
7 |  | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 44 |  | 0 | 660
8 |  | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 44 |  | 0 | 836
9 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 20 |  | 0 | 100
10 |  | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=375/375m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=250/250Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Příslušenství: letní blok | ks | 1 |  | 0 | 5
12 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 375 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
13 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =325 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
14 |  | RSKR-Z-200 | ks | 2 |  | 0 | 0
15 |  | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděře | ks | 1 |  | 0 | 0
16 |  | izol. hadice D=200 | BM | 8 |  | 0 | 0
17 |  | izol. hadice D=125 | BM | 1 |  | 0 | 0
18 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 14 |  | 0 | 70
19 |  | do průměru125 10% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 3
20 |  | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1 |  | 0 | 0
21 |  | Příslušenství: letní blok | ks | 1 |  | 0 | 5
22 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 | 0
23 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
24 |  | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 | 3
25 |  | RSKR-Z-200 | ks | 2 |  | 0 | 0
26 |  | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1 |  | 0 | 0
27 |  | izol. hadice D=200 | BM | 8 |  | 0 | 0
28 |  | izol. hadice D=125 | BM | 1 |  | 0 | 0
29 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 75
30 |  | do průměru125 10% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 3
31 |  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 15
32 |  | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1 |  | 0 | 0
33 |  | Příslušenství: letní blok | ks | 1 |  | 0 | 5
34 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 | 0
35 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
36 |  | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 | 3
37 |  | RSKR-Z-200 | ks | 2 |  | 0 | 0
38 |  | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1 |  | 0 | 0
39 |  | izol. hadice D=200 | BM | 8 |  | 0 | 0
40 |  | izol. hadice D=125 | BM | 1 |  | 0 | 0
41 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 75
42 |  | do průměru125 10% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 3
43 |  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 15
44 |  | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1 |  | 0 | 0
45 |  | Příslušenství: letní blok | ks | 1 |  | 0 | 5
46 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 | 0
47 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
48 |  | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 | 3
49 |  | RSKR-Z-200 | ks | 2 |  | 0 | 0
50 |  | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1 |  | 0 | 0
51 |  | izol. hadice D=200 | BM | 8 |  | 0 | 0
52 |  | izol. hadice D=125 | BM | 1 |  | 0 | 0
53 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 75
54 |  | do průměru125 10% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 3
55 |  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 15
56 |  | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1 |  | 0 | 0
57 |  | Příslušenství: letní blok | ks | 1 |  | 0 | 5
58 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 | 0
59 |  | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1 |  | 0 | 0
60 |  | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 | 3
61 |  | RSKR-Z-200 | ks | 2 |  | 0 | 0
62 |  | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1 |  | 0 | 0
63 |  | izol. hadice D=200 | BM | 8 |  | 0 | 0
64 |  | izol. hadice D=125 | BM | 1 |  | 0 | 0
65 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 75
66 |  | do průměru125 10% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 3
67 |  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 15
68 |  | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kpl | 1 |  | 0 | 0
69 |  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 | 0
70 |  | SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100 |  | 0 | 0
71 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5 |  | 0 | 0
72 |  | SDS400 silikon. tmel | KS | 20 |  | 0 | 0
|  | Zařízení 2 Větrání technických místností v 1.NP |  |  |  | 0 | 40.55
73 |  | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, spínací hodiny | ks | 1 |  | 0 | 2.2
74 |  | d=100mm, mat. pozink | ks | 1 |  | 0 | 0
75 |  | do průměru100 rovné | bm | 1 |  | 0 | 2
76 |  | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, spínací hodiny | ks | 1 |  | 0 | 2.2
77 |  | d=100mm, mat. pozink | ks | 1 |  | 0 | 0
78 |  | do průměru100 rovné | bm | 1 |  | 0 | 2
79 |  | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, vč. regulátoru otáček a termostatu | ks | 1 |  | 0 | 2.2
80 |  | vel. 200x315 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem dle TPM 006/99.40 | ks | 1 |  | 0 | 27.95
81 |  | d=100mm, mat. pozink | ks | 1 |  | 0 | 0
82 |  | do průměru100 rovné | bm | 1 |  | 0 | 2
83 |  | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1 |  | 0 | 0
84 |  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 | 0
85 |  | SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100 |  | 0 | 0
86 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 | 0
87 |  | SDS400 silikon. tmel | KS | 4 |  | 0 | 0
|  | Zařízení 3 Větrání hygienických místností bytů |  |  |  | 0 | 461.6
88 |  | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3 |  | 0 | 8.1
89 |  | RSKR-Z-160 | ks | 3 |  | 0 | 0
90 |  | KK-N 160 | ks | 3 |  | 0 | 4.5
91 |  | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3 |  | 0 | 0
92 |  | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6 |  | 0 | 0
93 |  | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
94 |  | D=100 | BM | 3 |  | 0 | 0
95 |  | D= 160 | BM | 3 |  | 0 | 0
96 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 25
97 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 21 |  | 0 | 63
98 |  | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3 |  | 0 | 8.1
99 |  | RSKR-Z-160 | ks | 3 |  | 0 | 0
100 |  | KK-N 160 | ks | 3 |  | 0 | 4.5
101 |  | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3 |  | 0 | 0
102 |  | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6 |  | 0 | 0
103 |  | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
104 |  | D=100 | BM | 3 |  | 0 | 0
105 |  | D= 160 | BM | 3 |  | 0 | 0
106 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 25
107 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 21 |  | 0 | 63
108 |  | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3 |  | 0 | 8.1
109 |  | RSKR-Z-160 | ks | 3 |  | 0 | 0
110 |  | KK-N 160 | ks | 3 |  | 0 | 4.5
111 |  | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3 |  | 0 | 0
112 |  | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6 |  | 0 | 0
113 |  | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
114 |  | D=100 | BM | 3 |  | 0 | 0
115 |  | D= 160 | BM | 3 |  | 0 | 0
116 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 25
117 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 21 |  | 0 | 63
118 |  | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3 |  | 0 | 8.1
119 |  | RSKR-Z-160 | ks | 3 |  | 0 | 0
120 |  | KK-N 160 | ks | 3 |  | 0 | 4.5
121 |  | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3 |  | 0 | 0
122 |  | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6 |  | 0 | 0
123 |  | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
124 |  | D=100 | BM | 3 |  | 0 | 0
125 |  | D= 160 | BM | 3 |  | 0 | 0
126 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 25
127 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 21 |  | 0 | 63
128 |  | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, provedení do podhledu, Vo=150m3/h, dp=110Pa | ks | 3 |  | 0 | 8.1
129 |  | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, Vo=50m3/h, dp=110Pa, zadní napojení | ks | 3 |  | 0 | 8.1
130 |  | RSKR-Z-100 | ks | 3 |  | 0 | 0
131 |  | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
132 |  | D=100 | BM | 3 |  | 0 | 0
133 |  | D= 160 | BM | 3 |  | 0 | 0
134 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 25
135 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 6 |  | 0 | 18
136 |  | ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | 0
137 |  | šrouby, matice, podložky | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Zařízení 4 Větrání kuchyní |  |  |  | 0 | 157.5
138 |  | není dodávkou VZT | ks | 0 |  | 0 | 0
139 |  | RSKR-Z-125 | ks | 3 |  | 0 | 0
140 |  | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
141 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5 |  | 0 | 31.5
142 |  | není dodávkou VZT | ks | 0 |  | 0 | 0
143 |  | RSKR-Z-125 | ks | 3 |  | 0 | 0
144 |  | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
145 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5 |  | 0 | 31.5
146 |  | není dodávkou VZT | ks | 0 |  | 0 | 0
147 |  | RSKR-Z-125 | ks | 3 |  | 0 | 0
148 |  | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
149 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5 |  | 0 | 31.5
150 |  | není dodávkou VZT | ks | 0 |  | 0 | 0
151 |  | RSKR-Z-125 | ks | 3 |  | 0 | 0
152 |  | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
153 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5 |  | 0 | 31.5
154 |  | není dodávkou VZT | ks | 0 |  | 0 | 0
155 |  | RSKR-Z-125 | ks | 3 |  | 0 | 0
156 |  | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0
157 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5 |  | 0 | 31.5
158 |  | ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | 0
159 |  | šrouby, matice, podložky | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Zařízení 5 větrání chodby - pavlače |  |  |  | 0 | 104
160 |  | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. G=161kg, Složení: přívod: Vo=1560m3/h, filtr G4, regulační klapka, ventilátor plug-fan vč. frekvenčního měniče v provedení IP55 (osazení na jednotce - s krytem proti povětrnostním vlivům),dpext=250Pa, Pi=0,75kW/400V, tlumič hluku - 3kulisy, L=695mm, výfuková žaluzie, vč. čelního protidešťového krytu , rám pod jednotku | KS | 1 |  | 0 | 0
161 |  | Servopohon typu 5Nm-230V | KS | 1 |  | 0 | 0
162 |  | 500x500x1500.1 100°C , vč. potrubí | KS | 1 |  | 0 | 0
163 |  | VK1-R1 1020x140, KOMFORTNÍ | ks | 2 |  | 0 | 0
164 |  | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 75
165 |  | do obvodu 2630 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 | 29
|  | Zařízení 6 Větrání CHÚC |  |  |  | 0 | 907
166 |  | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. Složení: přívod: Vp=4890m3/h, nasávací žaluzie. regulační klapka, ventilátor radiální dpext=500Pa, Pi=1,5kW/400V, vč. montážn ího rámu a čelního protidešťového krytu | KS | 1 |  | 0 | 0
167 |  | Servopohon typu 10Nm-230V | KS | 1 |  | 0 | 0
168 |  | RKT-S 1600x355 | ks | 1 |  | 0 | 0
169 |  | typu 230V 18Nm | ks | 1 |  | 0 | 0
170 |  | VEL. 1600x355, vč. rámu | ks | 1 |  | 0 | 15
171 |  | PZ ZN 1600x355 , vč. síta a pozedního rámu, RAL dle odstínu fasády | ks | 1 |  | 0 | 0
172 |  | komfortní, vč. regulace R1, vel. 400x280 | ks | 4 |  | 0 | 12
173 |  | komfortní, vč. regulace R1, vel. 400x525 | ks | 1 |  | 0 | 3
174 |  | snímač rozdílu tlaků dle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vyedaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 5 |  | 0 | 0
175 |  | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 45
176 |  | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 435
177 |  | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. G=93kg, Složení: přívod: Vp=2155m3/h, nasávací žaluzie. regulační klapka, ventilátor radiální dpext=400Pa, Pi=0,6kW/400V, vč. montážního rámu a čelního protidešťového krytu | KS | 1 |  | 0 | 0
178 |  | Servopohon typu 5Nm-230V | KS | 1 |  | 0 | 0
179 |  | RKT-S 1600x355 | ks | 1 |  | 0 | 0
180 |  | typu 230V 18Nm | ks | 1 |  | 0 | 0
181 |  | VEL. 1600x355, vč. rámu | ks | 1 |  | 0 | 15
182 |  | PZ ZN 1600x355 , vč. síta a pozedního rámu, RAL dle odstínu fasády | ks | 1 |  | 0 | 0
183 |  | komfortní, vč. regulace R1, vel. 320x200 | ks | 4 |  | 0 | 12
184 |  | snímač rozdílu tlaků dle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vyedaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 4 |  | 0 | 0
185 |  | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 225
186 |  | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | 145
187 |  | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1 |  | 0 | 0
188 |  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 | 0
189 |  | SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100 |  | 0 | 0
190 |  | SDS400 silikon. tmel | KS | 5 |  | 0 | 0
|  | Zařízení 7 Napojení garáží 1.PP - část Humanizace |  |  |  | 0 | 1713
191 |  | provedení pozink, RAL dle fasády, vel. 2000x500 vč. síta a rámu | ks | 1 |  | 0 | 0
192 |  | provedení pozink, RAL dle fasády, vel. 630x630, vč. síta a rámu | ks | 1 |  | 0 | 0
193 |  | VEL.630x630, vč. rámu | ks | 1 |  | 0 | 15
194 |  | do obvodu 2630 rovné | bm | 2 |  | 0 | 58
195 |  | do obvodu 5600 10% tvarovek | bm | 20 |  | 0 | 1640
196 |  | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1 |  | 0 | 0
197 |  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 | 0
198 |  | SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 200 |  | 0 | 0
199 |  | SDS400 silikon. tmel | KS | 5 |  | 0 | 0
|  | Lešení |  |  |  | 0 | 360
200 |  | přes 2,5 do 3,50 | m2 | 30 |  | 0 | 0
201 |  | přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 30 |  | 0 | 0
202 |  | výšky do 10 m | m2 | 60 |  | 0 | 360
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0
203 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 140 |  | 0 | 0
204 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 10 |  | 0 | 0
205 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35 |  | 0 | 0
206 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25 |  | 0 | 0
207 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35 |  | 0 | 0
208 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25 |  | 0 | 0
209 |  | tl. 60mm | m2 | 20 |  | 0 | 0
210 |  | tl. 60mm | m2 | 20 |  | 0 | 0
211 |  | tl. 60mm | m2 | 20 |  | 0 | 0
|  | Izolace protipožární |  |  |  | 0 | 0
212 |  | ODOLNOST EI 15 | M2 | 10 |  | 0 | 0
213 |  | ODOLNOST EI 15 | M2 | 50 |  | 0 | 0
214 |  | ODOLNOST EI 15 | M2 | 40 |  | 0 | 0
215 |  | ODOLNOST EI 60 | M2 | 100 |  | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0
216 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 50 |  | 0 | 0
217 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 100 |  | 0 | 0
218 |  | VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 30 |  | 0 | 0
219 |  | ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE | H | 40 |  | 0 | 0
| D23 | Přidružené výkony |  |  |  | 0 | 0
220 | 100000000 | Mimostaveništní doprava zařízení - 3,6% z | soubor | 11308.08 |  | 0 | 0
|  | 314113,333333333 * 0,036 |  | 11308.08
221 | 100000001 | vnitrostav.přesun 0,60 Kč z kg hmotnosti | soubor | 6045.25 |  | 0 | 0
222 | 100000002 | PPV 5% z ceny montáže a nátěrů | soubor | 1 |  | 0 | 0
223 | 100000003 | Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů | soubor | 1 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 6045.25

## Specifikace 1.PP
Pozice | Název | Mj | Počet
Zařízení 1 Větrání garáže a dalších prostor v 1.PP
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA-ODVOD VZDUCHU, VNITŘNÍ PROVEDENÍ ZÓNA 1
1.1 | Kompaktní sestavná jednotka. Zóna uvnitř jednotky: 1 ( II 2G Ex IIB T4). plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. G=355kg, Složení: přívod: Vo=11200m3/h, filtr F5 antistatický, regulační klapka vč. servopohonu, ventilátor Ex II 2G. plug-fan vč. frekvenčního měniče v provedení dpext=550Pa, Pi=4kW/400V, rám pod jednotku | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství jednotky: Servopohon pro zónu 1 provedení Ex-230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ PKI, PROVEDENÍ ZÓNA 1
1.2 | vel. 900x500 pož.odolnost: EI 90, (provedení EXE pro zónu 1) .42, se servopohonem a termoel. spouštěcím zařízením, vybavení 2 konc.spínači, dle TPM 018/01 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ PKI, PROVEDENÍ ZÓNA 1
1.3 | vel. 900x500 pož.odolnost: EI 90, (provedení EXE pro zónu 1) .42, se servopohonem a termoel. spouštěcím zařízením, vybavení 2 konc.spínači, dle TPM 018/01 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, PROVEDENÍ ZÓNA 1
1.4 | 1250x800x1000.1 100°C , vč. potrubí | KS | 1
v.č.01 - 1ks
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, PROVEDENÍ ZÓNA 1
1.5 | 1000x1000x1000.1 100°C , vč. potrubí | KS | 1
v.č.01 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA
1.6 | RK-R 710x500 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
1.7 | RK-R 560x315 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
1.8 | RK-R 400x315 | ks | 4
v.č.01 - 4ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1.9 | KK-N 160 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
1.10 | KK-P 140 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
SAMOČINNÁ KLAPKA
1.11 | 630x800 Samočinná klapka čtyřhranná přetlaková, hliník | ks | 2
v.č.06 - 2ks
VYÚSTKA ODVODNÍ ČTYŘHRANNÁ
1.12 | VK1-R1 400x140 | ks | 22
v.č.01 - 22ks
VYÚSTKA ODVODNÍ ČTYŘHRANNÁ
1.13 | VK1-R1 825x225 | ks | 4
v.č.01 - 4ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1.14 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděře | ks | 21
v.č.01 - 18ks
v.č.02 - 3ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.15 | PZ ZN 315x315 R1.S, RAL dle fasády | ks | 2
v.č.01 - 2ks
REGULAČNÍ KLAPKA
1.16 | RK-R 315x315 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
KRYCÍ MŘÍŽKA
1.17 | hranatá, materiál pozink., vel. 315x315 s rámem do potrubí | ks | 2
v.č.01 - 2ks
POŽÁRNÍ UZÁVĚR
1.18 | Větrací mřížka typu EI 90, vel. 400x200 vč. 2x krycí stěnové mřížky 400x20mm. | ks | 14
v.č.01 - 14ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.19 | PZ ZN 400x200 R1.S, RAL dle fasády | ks | 1
v.č.02 - 1ks
KRYCÍ MŘÍŽKA
1.20 | hranatá, materiál pozink., vel. 400x200 s rámem do zdi | ks | 1
v.č.02 - 1ks
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
1.21 | vel. 200x315 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem dle TPM 006/99.40 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 1
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 40
| do obvodu 1890 10% tvarovek | bm | 18
| do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 40
| do obvodu 3500 40% tvarovek | bm | 35
| do obvodu 4000 100% tvarovek | bm | 2
| do obvodu 4460 100% tvarovek | bm | 2.5
| do obvodu 5600 100% tvarovek | bm | 2.5
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 40
| do průměru140 30% tvarovek | bm | 65
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 100
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 300
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 20
Zařízení 1 - celkem
Zařízení 2 Větrání obchodních jednotek vč. zázemí
Zařízení č.2A - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.12- m.č.1.16 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
2A.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení levé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=400/400m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=250/250Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.02 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.02 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2A.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 200 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.02 - 2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
2A.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =290 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.02 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
2A.4 | RSKR-Z-200 | ks | 1
v.č.02 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
2A.5 | KK-N 160 | ks | 2
v.č.02 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
2A.6 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 2
v.č.02 - 2ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2A.7 | PZ AL 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta | ks | 1
v.č.06 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2A.8 | PZ ZN 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.02 - 1ks
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
| izol. hadice D=200 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
| izol. hadice D=160 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 38
v.č.02 - 38bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 16
v.č.02 - 16bm
Zařízení č.2B - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.07- m.č.1.11 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
2B.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=400/400m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.02 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.02 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2B.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 200 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.02 - 2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
2B.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =290 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.02 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
2B.4 | RSKR-Z-200 | ks | 1
v.č.02 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
2B.5 | KK-N 160 | ks | 2
v.č.02 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
2B.6 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 2
v.č.02 - 2ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2B.7 | PZ AL 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta | ks | 1
v.č.06 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2B.8 | PZ ZN 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.02 - 1ks
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
| izol. hadice D=200 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
| izol. hadice D=160 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 38
v.č.02 - 38bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 16
v.č.02 - 16bm
Zařízení č.2C - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.23- m.č.1.27 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
2C.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=400/400m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.02 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.02 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2C.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 200 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.02 - 2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
2C.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =290 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.02 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
2C.4 | RSKR-Z-200 | ks | 1
v.č.02 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
2C.5 | KK-N 160 | ks | 2
v.č.02 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
2C.6 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 2
v.č.02 - 2ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2C.7 | PZ AL 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta | ks | 1
v.č.06 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2C.8 | PZ ZN 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.02 - 1ks
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
| izol. hadice D=200 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
| izol. hadice D=160 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 38
v.č.02 - 38bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 16
v.č.02 - 16bm
Zařízení č.2D - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.18- m.č.1.22 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
2D.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=400/400m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.02 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.02 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2D.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 200 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.02 - 2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
2D.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =290 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.02 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
2D.4 | RSKR-Z-200 | ks | 1
v.č.02 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
2D.5 | KK-N 160 | ks | 2
v.č.02 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
2D.6 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 2
v.č.02 - 2ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2D.7 | PZ AL 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta | ks | 1
v.č.06 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2D.8 | PZ ZN 315x315, napojení d=200, vč. pozedního rámu a síta, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.02 - 1ks
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
| izol. hadice D=200 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
| izol. hadice D=160 | BM | 10
v.č.02 - 10bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 38
v.č.02 - 38bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 16
v.č.02 - 16bm
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 20
Zařízení 2 - celkem
Zařízení 3 Větrání bytových jednotek - hygienické místnosti
Zařízení č.3A - větrání hygienických místností ( byty B3, B8, B13)
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3A.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3A.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3A.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3A.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3A.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3A.6 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3A.7 | D=100 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
3A.8 | D= 160 | BM | 4.5
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
v.č.08 - 15bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.03 - 7bm
v.č.04 - 7bm
v.č.05 - 7bm
Zařízení č.3B - větrání hygienických místností ( byty B1, B6, B11)
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3B.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3B.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3B.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3B.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3B.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3B.6 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3B.7 | D=100 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
3B.8 | D= 160 | BM | 4.5
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
v.č.08 - 15bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.03 - 7bm
v.č.04 - 7bm
v.č.05 - 7bm
Zařízení č.3C - větrání hygienických místností ( byty B2, B7, B12)
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3C.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3C.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3C.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3C.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3C.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3C.6 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3C.7 | D=100 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
3C.8 | D= 160 | BM | 4.5
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
v.č.08 - 15bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.03 - 7bm
v.č.04 - 7bm
v.č.05 - 7bm
Zařízení č.3D - větrání hygienických místností ( byty B5, B10, B15)
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3D.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3D.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3D.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3D.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3D.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3D.6 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3D.7 | D=100 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
3D.8 | D= 160 | BM | 4.5
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
v.č.08 - 15bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.03 - 7bm
v.č.04 - 7bm
v.č.05 - 7bm
Zařízení č.3E - větrání hygienických místností ( byty B4, B9, B14)
3E.1 | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, provedení do podhledu, Vo=150m3/h, dp=110Pa | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
3E.2 | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, Vo=50m3/h, dp=110Pa, provedení do podhledu | ks | 3
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3E.3 | RSKR-Z-100 | ks | 6
v.č.03 - 2ks
v.č.04 - 2ks
v.č.05 - 2ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3E.4 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3E.5 | D=100 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
3E.6 | D= 160 | BM | 3
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.05 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
v.č.08 - 15bm
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1
Zařízení 3 - celkem
Zařízení 4 Větrání bytových jednotek - kuchyně
Zařízení č.4A -větrání kuchyní ( byty B3, B8, B13)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4A.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4A.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.05 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
4A.3 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 12
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5 bm
v.č.07 - 7,5 bm
Zařízení č.4B -větrání kuchyní ( byty B1. B6, B11)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4B.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4B.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.05 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
4B.3 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 12
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5 bm
v.č.07 - 7,5 bm
Zařízení č.4C -větrání kuchyní ( byty B2, B7, B12)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4C.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4C.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.05 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
4C.3 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 12
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5 bm
v.č.07 - 7,5 bm
Zařízení č.4D -větrání kuchyní ( byty B5, B10, B15)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4D.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4D.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.05 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
4D.3 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 12
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5 bm
v.č.07 - 7,5 bm
Zařízení č.4E -větrání kuchyní ( byty B4, B9, B14
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4E.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4E.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.05 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VÝFUKOVÁ HLAVICE
4E.3 | napojení na spiro potrubí d=200, provedení pozink., nástřik komaxitem | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 12
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.05 - 1,5 bm
v.č.07 - 7,5 bm
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1
Zařízení 4 - celkem
Zařízení 5 Větrání CHÚC
Zařízení č.5- větrání CHÚC (m.č.0-02, 0-04, 1-01, 1-02, 01, 02, 03)
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA-PŘÍVOD VZDUCHU, VENKOVNÍ PROVEDENÍ
5.1 | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. Složení: přívod: Vp=5150m3/h, nasávací žaluzie. regulační klapka, ventilátor radiální dpext=400Pa, Pi=1,5kW/400V, vč. montážního rámu a čelního protidešťového krytu | KS | 1
v.č.06 - 1ks
| Servopohon typu 10Nm-230V | KS | 1
v.č.06 - 1ks
Regulační klapka těsná
5.2 | RKT-S 400x800 | ks | 1
v.č.06 - 1ks
SERVOPOHON
| typu 230V 10Nm | ks | 1
v.č.06 - 1ks
KRYCÍ MŘÍŽKA HRANATÁ
5.3 | VEL. 400x1400, vč. rámu | ks | 1
v.č.05 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
5.4 | PZ ZN 400x800 , vč. síta a pozedního rámu, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.06 - 1ks
VYÚSTKA PŘÍVODNÍ
5.5 | komfortní, vč. regulace R1, vel. 625x225 | ks | 5
v.č.01 - 1ks
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
v.č.05 - 1ks
SNÍMAČ ROZDÍLU TLAKŮ
5.6 | snímač rozdílu tlaků dle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vyedaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 5
v.č.07 - 5ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 27
v.č.07 - 27bm
Zařízení 5 - celkem
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 2,5 do 3,50 | m2 | 30
| přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 30
MONTÁŽ LEŠENÍ TĚŽKÉHO, ŘADOVÉHO S PODLAHAMI ŠÍŘKY 2,00, 2,500 m ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 3 kPa
| výšky do 10 m | m2 | 60
Lešení - celkem
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
POTRUBÍ PŘÍVODU, ODVODU VZDUCHU
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP., s parozábranou
1 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 20
2 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 40
3 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35
4 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
POTRUBÍ PŘÍVODU, ODVODU VZDUCHU
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 20mm 1x POLEP.
1 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 45
2 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 40
3 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35
4 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
5 | tl. 60mm | m2 | 20
Izolace tepelné - celkem
Izolace protipožární
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
2 | ODOLNOST EI 15 | M2 | 80
Izolace protipožární - celkem
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 50
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 120
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 40
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE | H | 40
Hodinové zúčtovací sazby - celkem

## Specifikace 1.NP
Pozice | Název | Mj | Počet
Zařízení 1 Větrání obchodních jednotek včetně zázemí v 1.NP
POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ PKI
1.1 | vel. 600 x 300 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
1.2 | vel. 600 x 300 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
1.3 | vel. 600 x 250 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
1.4 | vel. 600 x 200 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
1.5 | vel. 400 x 200 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem a konc.spínačem dle TPM 018/01 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.6 | PZ AL 600x400, vč. pozedního rámu a síta | ks | 2
v.č.05 - 2ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 44
v.č.01 - 2ks
| do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 44
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 20
Zařízení č.1A - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.23- m.č.1.25 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1A.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=375/375m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=250/250Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1A.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 375 m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1A.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =325 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
1A.4 | RSKR-Z-200 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1A.5 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděře | ks | 1
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
1A.6 | izol. hadice D=200 | BM | 8
1A.7 | izol. hadice D=125 | BM | 1
v.č.01 - 9bm
1A.8 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 14
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 1
v.č.01 -15bm
Zařízení č.1B - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.20- m.č.1.22 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1B.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1B.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.01 -2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1B.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1B.4 | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2
v.č.01 - 2ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
1B.5 | RSKR-Z-200 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1B.6 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
1B.7 | izol. hadice D=200 | BM | 8
1B.8 | izol. hadice D=125 | BM | 1
v.č.01 - 9bm
1B.9 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 1
v.č.01 -16bm
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3
v.č.01 -3bm
Zařízení č.1C - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.17- m.č.1.19 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1C.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1C.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.01 -2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1C.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1C.4 | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2
v.č.01 - 2ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
1C.5 | RSKR-Z-200 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1C.6 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
1C.7 | izol. hadice D=200 | BM | 8
1C.8 | izol. hadice D=125 | BM | 1
v.č.01 - 9bm
1C.9 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 1
v.č.01 -16bm
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3
v.č.01 -3bm
Zařízení č.1D - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.14- m.č.1.16 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1D.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1D.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.01 -2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1D.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1D.4 | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2
v.č.01 - 2ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
1D.5 | RSKR-Z-200 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1D.6 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
1D.7 | izol. hadice D=200 | BM | 8
1D.8 | izol. hadice D=125 | BM | 1
v.č.01 - 9bm
1D.9 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 1
v.č.01 -16bm
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3
v.č.01 -3bm
Zařízení č.1E - větrání obchodní jednotky ( m.č.1.11- m.č.1.13 )
KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1E.1 | Rekuperační vertikální jednotka pro nástěnnou montáž,provedení pravé, s opláštěním sendvičovým panelem s 50 mm tepelnou izolací., s vestavěným řídícím systémem. Složení: radiální ventilátory, filtr EU7, vestavěný el.ohřívač, deskový Al rekuperátor. Parametry: Vo/Vp=575/575m3/h , Qt=2,67kW/230V, Pex=200/200Pa, Pi=2x0,315kW/230V | KS | 1
v.č.01 - 1ks
| Příslušenství: letní blok | ks | 1
v.č.01 - 1ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1E.2 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv = 290 (285) m3/hod, čelní deska 600x600mm, provedení 24 lamel, RAL 9010 | KS | 2
v.č.01 -2ks
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1E.3 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, boční přívod, regulace množství vzduchu, Qv =525 m3 /hod, čelní deska 600x600mm, provedení 48 lamel, RAL 9010 | KS | 1
v.č.01 - 1ks
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1E.4 | KK-N 200, ruční ovládání | ks | 2
v.č.01 - 2ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
1E.5 | RSKR-Z-200 | ks | 2
v.č.01 - 2ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
1E.6 | Talířový ventil d=125 odvod, vč. zděř | ks | 1
v.č.01 - 1ks
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ OHEBNÁ HADICE
1E.7 | izol. hadice D=200 | BM | 8
1E.8 | izol. hadice D=125 | BM | 1
v.č.01 - 9bm
1E.9 | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 15
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 1
v.č.01 -16bm
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 3
v.č.01 -3bm
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kpl | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 20
Zařízení 1 - celkem
Zařízení 2 Větrání technických místností v 1.NP
Zařízení č.2 A - větrání místnosti odpadu ( m.č. 1.06 )
MALÝ RADÁLNÍ VENTILÁTOR
2A.1 | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, spínací hodiny | ks | 1
v.č.01 -1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
2A.2 | d=100mm, mat. pozink | ks | 1
v.č.01 -1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 rovné | bm | 1
v.č.01 -1bm
Zařízení č.2B - větrání místnosti odpadu ( m.č. 1.08 )
MALÝ RADÁLNÍ VENTILÁTOR
2B.1 | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, spínací hodiny | ks | 1
v.č.01 -1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
2B.2 | d=100mm, mat. pozink | ks | 1
v.č.01 -1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 rovné | bm | 1
v.č.01 -1bm
Zařízení č.2C - větrání tech. místnosti ( m.č. 1.02 )
MALÝ RADÁLNÍ VENTILÁTOR
2C.1 | Stěnové provedení s filtrem, Vo=150m3/h, dp=40Pa, vč. regulátoru otáček a termostatu | ks | 1
v.č.01 -1ks
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
2C.2 | vel. 200x315 pož.odolnost: EI 90, provedení .40 se servopohonem dle TPM 006/99.40 | ks | 1
v.č.01 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
2C.3 | d=100mm, mat. pozink | ks | 1
v.č.01 -1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 rovné | bm | 1
v.č.01 -1bm
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 4
Zařízení 2- celkem
Zařízení 3 Větrání hygienických místností bytů
Zařízení č.3A - větrání hygienických místností ( byty A/2/01, A/3/06, A/4/11 )
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3A.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3A.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3A.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3A.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3A.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.02 - 2ks
v.č.03 - 2ks
v.č.04 - 2ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
3A.6 | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3A.7 | D=100 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
3A.8 | D= 160 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.02 - 6bm
v.č.03 - 6bm
v.č.04 - 6bm
v.č.07 - 3bm
Zařízení č.3B - větrání hygienických místností ( byty A/2/02, A/3/07, A/4/12 )
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
3B.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3B.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3B.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3B.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3B.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.02 - 2ks
v.č.03 - 2ks
v.č.04 - 2ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
3B.6 | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3B.7 | D=100 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
3B.8 | D= 160 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.02 - 6bm
v.č.03 - 6bm
v.č.04 - 6bm
v.č.07 - 3bm
Zařízení č.3C - větrání hygienických místností ( byty A/2/03, A/3/08, A/4/12 )
3C.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3C.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3C.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3C.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3C.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.02 - 2ks
v.č.03 - 2ks
v.č.04 - 2ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
3C.6 | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3C.7 | D=100 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
3C.8 | D= 160 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.02 - 6bm
v.č.03 - 6bm
v.č.04 - 6bm
v.č.07 - 3bm
Zařízení č.3D - větrání hygienických místností ( byty A/2/04, A/3/09, A/4/14 )
3D.1 | provedení silent, d=160mm, Vo=220m3/h, dp=170Pa, vč. montážních objímek, s časovým doběhem | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3D.2 | RSKR-Z-160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
3D.3 | KK-N 160 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3D.4 | Talířový ventil d=100 odvod, vč. zděře | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ
3D.5 | Talířový ventil d=160 odvod, vč. zděře | ks | 6
v.č.02 - 2ks
v.č.03 - 2ks
v.č.04 - 2ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
3D.6 | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3D.7 | D=100 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
3D.8 | D= 160 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 21
v.č.02 - 6bm
v.č.03 - 6bm
v.č.04 - 6bm
v.č.07 - 3bm
Zařízení č.3E - větrání hygienických místností ( byty A/2/05, A/3/10, A/4/15 )
3E.1 | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, provedení do podhledu, Vo=150m3/h, dp=110Pa | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
3E.2 | Stěnový ventilátor s časovým doběhem, Vo=50m3/h, dp=110Pa, zadní napojení | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
3E.3 | RSKR-Z-100 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
3E.4 | vel. 300x300mm, napojení d=200, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
3E.7 | D=100 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
3E.8 | D= 160 | BM | 3
v.č.02 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 6
v.č.01 - 1bm
v.č.03 - 1bm
v.č.04 - 1bm
v.č.07 - 3bm
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1
Zařízení 3 - celkem
Zařízení 4 Větrání kuchyní
Zařízení č.4A -větrání kuchyní ( byty A/2/01, A/3/06, A/4/11)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4A.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4A.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
4A.3 | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5
v.č.01 - 1,5bm
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.07 - 6 bm
Zařízení č.4B -větrání kuchyní ( byty A/2/02, A/3/07, A/4/12)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4B.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4B.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
4B.3 | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5
v.č.01 - 1,5bm
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.07 - 6 bm
Zařízení č.4C -větrání kuchyní ( byty A/2/03, A/3/08, A/4/13)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4C.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4C.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
4C.3 | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5
v.č.01 - 1,5bm
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.07 - 6 bm
Zařízení č.4D -větrání kuchyní ( byty A/2/04, A/3/09, A/4/14)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4D.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4D.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
4D.3 | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5
v.č.01 - 1,5bm
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.07 - 6 bm
Zařízení č.4E -větrání kuchyní ( byty A/2/05, A/3/10, A/4/15)
KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR
4E.1 | není dodávkou VZT | ks | 0
SAMOČINNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY RSKR- /pozink. plech/
4E.2 | RSKR-Z-125 | ks | 3
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
ŽALUZIOVÁ KLAPKA
4E.3 | vel. 300x300, napojení d=160, provedení pozink. | ks | 1
v.č.05 - 1ks
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru160 20% tvarovek | bm | 10.5
v.č.01 - 1,5bm
v.č.03 - 1,5bm
v.č.04 - 1,5bm
v.č.07 - 6 bm
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1
Zařízení 4 - celkem
Zařízení 5 větrání chodby - pavlače ( m.č. 2.03, m.č. 3.03, m.č. 4.03 )
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA-ODVOD VZDUCHU, VENKOVNÍ PROVEDENÍ
5.1 | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. G=161kg, Složení: přívod: Vo=1560m3/h, filtr G4, regulační klapka, ventilátor plug-fan vč. frekvenčního měniče v provedení IP55 (osazení na jednotce - s krytem proti povětrnostním vlivům),dpext=250Pa, Pi=0,75kW/400V, tlumič hluku - 3kulisy, L=695mm, výfuková žaluzie, vč. čelního protidešťového krytu , rám pod jednotku | KS | 1
v.č.05 - 1ks
| Servopohon typu 5Nm-230V | KS | 1
v.č.05 - 1ks
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ
5.2 | 500x500x1500.1 100°C , vč. potrubí | KS | 1
v.č.05 - 1ks
VYÚSTKA ODVODNÍ ČTYŘHRANNÁ
5.3 | VK1-R1 1020x140, KOMFORTNÍ | ks | 2
v.č.04 -2ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 5
v.č.06 -5bm
| do obvodu 2630 100% tvarovek | bm | 1
v.č.06 -1bm
Zařízení 5 - celkem
Zařízení 6 Větrání CHÚC
Zařízení č.6A - větrání CHÚC ( m.č.0.6, m.č.1.03, m.č.1.05, m.č.2.02, m.č.,3.02, m.č.4.02 )
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA-PŘÍVOD VZDUCHU, VENKOVNÍ PROVEDENÍ
6A.1 | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. Složení: přívod: Vp=4890m3/h, nasávací žaluzie. regulační klapka, ventilátor radiální dpext=500Pa, Pi=1,5kW/400V, vč. montážn ího rámu a čelního protidešťového krytu | KS | 1
v.č.05 - 1ks
| Servopohon typu 10Nm-230V | KS | 1
v.č.05 - 1ks
Regulační klapka těsná
6A.2 | RKT-S 1600x355 | ks | 1
v.č.04 - 1ks
SERVOPOHON
| typu 230V 18Nm | ks | 1
v.č.04 - 1ks
KRYCÍ MŘÍŽKA HRANATÁ
6A.3 | VEL. 1600x355, vč. rámu | ks | 1
v.č.04 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
6A.4 | PZ ZN 1600x355 , vč. síta a pozedního rámu, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.04 - 1ks
VYÚSTKA PŘÍVODNÍ
6A.5 | komfortní, vč. regulace R1, vel. 400x280 | ks | 4
v.č.01 - 1ks (1.PP)
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
VYÚSTKA PŘÍVODNÍ
6A.6 | komfortní, vč. regulace R1, vel. 400x525 | ks | 1
v.č.01 - 1ks (1.NP)
SNÍMAČ ROZDÍLU TLAKŮ
6A.7 | snímač rozdílu tlaků dle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vyedaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 5
v.č.07 - 5ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 3
v.č.07 - 3bm
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 15
v.č.07 - 15bm
Zařízení č.6B - větrání CHÚC ( m.č.1.10, m.č.2.04, m.č.3.04, m.č.4.04 )
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA-PŘÍVOD VZDUCHU, VENKOVNÍ PROVEDENÍ
6B.1 | Kompaktní sestavná jednotka, plášť jednotky z pozinkovaného plechu s 25mm izolací, lakovaný (RAL 9002), tl. panelu 0,6ext/0,6int. pozink., včetně 1x klapky se servopohonem O/Z a 1x připojovací manžety. G=93kg, Složení: přívod: Vp=2155m3/h, nasávací žaluzie. regulační klapka, ventilátor radiální dpext=400Pa, Pi=0,6kW/400V, vč. montážního rámu a čelního protidešťového krytu | KS | 1
v.č.05 - 1ks
| Servopohon typu 5Nm-230V | KS | 1
v.č.05 - 1ks
Regulační klapka těsná
6B.2 | RKT-S 1600x355 | ks | 1
v.č.04 - 1ks
SERVOPOHON
| typu 230V 18Nm | ks | 1
v.č.04 - 1ks
KRYCÍ MŘÍŽKA HRANATÁ
6B.3 | VEL. 1600x355, vč. rámu | ks | 1
v.č.04 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
6B.4 | PZ ZN 1600x355 , vč. síta a pozedního rámu, RAL dle odstínu fasády | ks | 1
v.č.04 - 1ks
VYÚSTKA PŘÍVODNÍ
6B.5 | komfortní, vč. regulace R1, vel. 320x200 | ks | 4
v.č.01 - 1ks
v.č.02 - 1ks
v.č.03 - 1ks
v.č.04 - 1ks
SNÍMAČ ROZDÍLU TLAKŮ
6B.6 | snímač rozdílu tlaků dle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vyedaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 4
v.č.07 - 4ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 15
v.č.07 - 12bm
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 5
v.č.07 - 5bm
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 5
Zařízení 6 - celkem
Zařízení 7 Napojení garáží 1.PP - část Humanizace
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
7.1 | provedení pozink, RAL dle fasády, vel. 2000x500 vč. síta a rámu | ks | 1
upřesnění skutečného počtu kusů v souladu s částí Humanizace
v.č.05 - 1ks
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
7.2 | provedení pozink, RAL dle fasády, vel. 630x630, vč. síta a rámu | ks | 1
v.č.01 - 1ks
KRYCÍ MŘÍŽKA HRANATÁ
7.3 | VEL.630x630, vč. rámu | ks | 1
v.č.01 - 1ks
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 rovné | bm | 2
v.č.01 - 2bm
| do obvodu 5600 10% tvarovek | bm | 20
v.č.07- 18bm
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 200
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 5
Zařízení 7 - celkem
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 2,5 do 3,50 | m2 | 30
| přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 30
MONTÁŽ LEŠENÍ TĚŽKÉHO, ŘADOVÉHO S PODLAHAMI ŠÍŘKY 2,00, 2,500 m ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 3 kPa
| výšky do 10 m | m2 | 60
Lešení - celkem
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
POTRUBÍ PŘÍVODU, ODVODU VZDUCHU
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 60mm 1x POLEP. s parozábranou
1 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 140
5 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 10
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
POTRUBÍ PŘÍVODU, ODVODU VZDUCHU
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP., s parozábranou
3 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35
4 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
POTRUBÍ PŘÍVODU, ODVODU VZDUCHU
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 20mm 1x POLEP.
3 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 35
4 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 25
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
5 | tl. 60mm | m2 | 20
6A | tl. 60mm | m2 | 20
6B | tl. 60mm | m2 | 20
Izolace tepelné - celkem
Izolace protipožární
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
4A | ODOLNOST EI 15 | M2 | 10
6A | ODOLNOST EI 15 | M2 | 50
6B | ODOLNOST EI 15 | M2 | 40
7 | ODOLNOST EI 60 | M2 | 100
Izolace protipožární - celkem
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 50
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 100
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 30
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE | H | 40
Hodinové zúčtovací sazby - celkem