- Obsah

Obsah	1

1	Předmět zakázky	2

2	Technická specifikace	2

2.1	Systém kabelových tras	2

2.1.1	Systém drátěných kabelových roštů	2

2.1.2	Systém plastových žlabů	3

2.2	Popis univerzálního kabelážního systému (UKS)	3

2.3	Optické rozvody datového centra	4

2.3.1	Optické horizontální rozvody	4

2.3.2	Optické propojovací kabely	5

2.4	Metalické rozvody datového centra	5

2.4.1	Metalické horizontální rozvody	5

2.4.2	Moduly RJ45	8

2.4.3	Patch panely	8

2.4.4	Propojovací kabely	8

2.5	Demontáž	9

3	Technicko-požární požadavky	9

4	Související normy a standardy	9

4.1	Mezinárodní normy ISO/IEC	9

4.2	České (evropské) normy a vyhlášky	9

4.3	Řada US národních standardů	10

5	Systémová záruka	10

6	Nacenění prvků UKS	10

7	Závěr	11

- Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka univerzálního kabelážního systému (dále jen „UKS“) pro technologie ICT, které budou umístěné v datových sálech Státní pokladny Centrum sdílených služeb, s. p. (dále také jen „SPCSS“). Tato technická specifikace předmětu plnění je souhrnem závazných požadavků SPCSS na dodání požadovaných komponent. Jako součást dodávky předmětu plnění je požadováno vybavení datových sálů takto:

- Dodávka a instalace systému kabelových tras pro optickou a metalickou kabeláž;

- Dodávka a instalace prvků optického a metalického univerzálního kabelážního systému, vč. měřících protokolů.

Cílem veřejné zakázky je zajištění průběžné dodávky, instalace a případné demontáže UKS pro datové centrum SPCSS dle provozních a rozvojových požadavků. Technické požadavky jsou specifikované v níže uvedených kapitolách.

- Technická specifikace

Pro potřeby SPCSS  požadujeme ocenění prvků UKS, které budou určeny pro instalaci horizontálních rozvodů strukturované kabeláže. Vzdálenost mezi dvěma datovými rozvaděči je 50m. (Datové rozvaděče nejsou předmětem plnění této části).

## Systém kabelových tras

Pro systém kabelových tras bude použit systém drátěných kabelových roštů a modulární systém plastových žlabů pro uložení optických kabelů.

### Systém drátěných kabelových roštů

Systém drátěných kabelových roštů musí splňovat následující technické požadavky:

- Splnění požadavku pro zátěž kabelových podpůrných systémů – dle standardu EN 61537:2007;

- Pro zajištění vysoké odolnosti systému na zátěž je požadovaný drátěný kabelový rošt konstrukce „obráceného U“;

- Je požadován kabelový rošt v modulárních šířkách minimálně 80mm a maximálně 600 mm;

- Konstrukce (typ) musí splňovat zatížení minimálně 90kg při podporách 1,2m s maximálním průhybem 1/100 délky;

- Konstrukce musí umožnit instalaci odbočných dílů pro zajištění povolených poloměrů ohybu kabelů a jejich mechanické ochrany při odbočení do rozvaděče „seběhy“;

- Konstrukce musí umožnit instalaci svorek pro zemnící vodič CU 10/16mm2;

- Povrchová úprava drátěných roštů bude žárovým zinkováním o minimální vrstvě 70 µm.

### Systém plastových žlabů

Systém kabelových žlabů pro pokládku optických kabelů musí splňovat následující technické požadavky:

- Modulární rozměry žlabu, požadujeme rozměry obvyklé pro datová centra v šířkách 100mm, 160mm a 300 mm, dle požadavků kapacity kabelových tras;

- Nehořlavost dle UL94-V0;

- Tvarové prvky systému musí zajišťovat minimální poloměr ohybu optických kabelů, tak, aby nedocházelo k nárůstu útlumu, čí poškození vlákna;

- Montáž jednotlivých dílů a přechodů mezi šířkami bude řešena rychlospojkami;

- Dodání odklopného víka na celý systém plastových kabelových žlabů;

- Nasazovací odbočné díly ze žlabů do rozvaděčů bez nutnosti přerušení žlabů.

## Popis univerzálního kabelážního systému (UKS)

Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent jednoho výrobce, které splňují podmínky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. UKS musí být v souladu s příslušnými normami a standardy, uvedenými v kapitole 4 – Související normy a standardy.

Propojení datových rozvaděčů bude propojeno horizontálními rozvody, v nichž jsou zahrnuty všechny optické a metalické kabely.

Shrnutí předpokládané kapacity datového rozvaděče bude následující:

- 48 optických vláken single mode OS2;

- 48 optických vláken multi mode OM4;

- 48 metalických portů RJ45;

Všechny optické porty budou ukončené v jediném 1U optickém rozvaděči. Všechny metalické porty budou ukončeny v jediném 1U patch panelu s kapacitou 48xRJ45.

Veškeré horizontální rozvody budou ukončeny v patch panelech nebo optických kazetách na obou koncích. Patch panely budou instalovány do zadní části datových rozvaděčů shora dolů, způsobem, aby se předešlo k mixování optických a metalických panelů.

Navržený UKS musí být otevřený univerzální systém schopný zajistit široké spektrum komunikačních přenosů pro aplikace inteligentních budov a datových center:

- Přenos dat až do rychlosti 10 Gb/s po metalických kabelech;

- Přenos dat až do rychlosti 100 Gb/s po optických vláknech;

- Nativní podpora různých aplikací jako EIA 232D, RS422, RS 423, ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, atd.

## Optické rozvody datového centra

Pro vnitřní optické rozvody horizontálního distribučního typu budou použity optické kabely určené pro datová centra, které splňují požadavky OM4 dle standardu ISO/IEC 11801:2002 am.1&2, EN 50173-1, TIA 568C series, IEC 24764 TIA 942, a EN 50173-5, a dále optické kabely s vlákny OS2 plně kompatibilní se standardem ITU-T G 657A a EN 50173-5.

### Optické horizontální rozvody

Systém optických kabelů musí splňovat následující technické požadavky:

- Řešení konektorovaných vláken s  konektorem LC v provedení s vlákny OM4 nebo OS2; (konektorovaná vlákna u OS2 – konektory typu LC APC);

- SPCSS požaduje následující parametry optických kabelů a konektorů pro MM:

- Maximum Connector Insertion Loss: 0,30dB;

- Minimum Connector Return loss: min. 30dB;

- Maximum Cable Attenuation (Multimode): 3,5dB/km na 850nm, 1,5dB/km na 1300nm;

- Minimální poloměr ohybu: 30mm;

- SPCSS požaduje následující parametry optických kabelů a konektorů pro SM:

- Maximum Connector Insertion Loss: 0,25dB;

- Minimum Connector Return loss: min. 70dB;

- Maximum Cable Attenuation (Singlemode): 0,4dB/km na 1300nm, 0,4dB/km na 1383nm; 0,4dB/km na 1500nm

- Minimální poloměr ohybu: 30mm.

Optické horizontální kabely budou ukončeny v optické kazetě umístěné v OR nebo v patch panelu, musí splňovat níže uvedené parametry:

- Minimální kapacita 144x LC konektor v 1U;

- Všechny LC konektory jednotlivě přístupné z přední strany OR i při plném obsazení patchcordy;

- Možnost výměny jednotlivých kazet v OR bez přerušení provozu okolních kazet v rámci jednoho OR (t.j. jednotlivé kazety mají oddělený management patchcordů);

- Integrovaná vodítka propojovacích kabelů s  vymezením minimálních poloměrů ohybů;

- Integrovaná vodítka propojovacích kabelů pro uložení jejich volné délky;

- Integrovaný systém fixace svazků propojovacích kabelů ve vodících úchytech;

- Barevné odlišení optických kazet a optických konektorů pro odlišení SM a MM vláken;

- Možnost snadného a přehledného popisu jednotlivých portů v OR;

- Snadno a bez použití nástroje vysouvatelné a vyjímatelné optické kazety z čela OR, případně i ze zadní strany OR.

OR nebo patch panely budou umístěny v zadní části datového rozvaděče. Předpokládaná kapacita optických vláken horizontálních rozvodů pro OM4 a pro OS2 mezi datovými rozvaděči je popsaná v následující tabulce:

| Název rozvaděče | Kapacita vláken OM4 | Kapacita vláken OS2 | Název rozvaděče | Kapacita vláken OM4 | Kapacita vláken OS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datový rozvaděč 1 | 48 | 48 | Datový rozvaděč 2 | 48 | 48 |

Ocenění konektorovaného provedení optických horizontálních rozvodů.

### Optické propojovací kabely

Součástí nabídky budou optické propojovací kabely v rozmezí standardních délek 1m, 2m, 3m, 5m, 7m a 10m, uvedené v jednotkovém položkovém rozpočtu (příloha zadávací dokumentace č. 7A) Formulář pro nabízené plnění pro část 1).

Systém optických kabelů musí splňovat následující technické požadavky :

Optické propojovací kabely duplexní LC/LC nebo LC-HD:

- Maximální vnější průměr pláště dvouvláknového kabelu 2,1 mm

- Manipulace ve vysokohustotních aplikacích bez namáhání (ohýbání vláken) při přepojování

- Barevné odlišení optických konektorů pro SM a MM vlákna.

- Rozebíratelná konstrukce umožňující změnu polarity bez zvláštního nástroje (uniboot).

## Metalické rozvody datového centra

### Metalické horizontální rozvody

Metalické horizontální rozvody datového centra budou navrženy v systému konektorované kabeláže, které musí splňovat následující technické požadavky.

Kategorie 6 / Class E

- Musí být konstrukce 4-párový kroucený kabel UTP v kategorii 6, 250MHz, podpora 1-GbE a splňovat standardy kategorie 6 / Class E pro délky kanálu v rámci datového centra.

- Maximální vnější průměr pláště 4-párového krouceného kabelu kategorie 6 v rozsahu do 6,5 mm (minimalizace kabelových tras, hot-spotů, apod.).

- Vnější plášť musí být v provedení LSZH.

- Výrobce kabelážního systému musí deklarovat pro celý přenosový kanál tzv. „Headroom waranty“, tj. dostatečnou rezervu/odstup kritických parametrů přenosového kanálu od povolených hodnot daných aktuálně platným standardem ISO/IEC 11801 Class E pro kabelážní infrastrukturu (pro frekvenci 250 MHz). Tato rezerva dostatečně zaručuje, že kabelážní infrastruktura a jednotlivé komponenty výrobce poskytují dostatečnou kvalitu a spolehlivost přenosové infrastruktury datového centra s dostatečnou rezervou jednotlivých kritických parametrů (např. při překročení max. povolených ohybů kabelů, apod.). Dostatečné (minimální) hodnoty této rezervy jsou uvedeny v následující tabulce:

| Parametr | Požadovaná minimální rezerva proti ISO Class E (250 MHz) |
| --- | --- |
| Return Loss | 2,0 dB |
| NEXT | 4,0 dB |
| PSNEXT | 5,0 dB |
| PSACR-N | 5,0 dB |
| PSANEXT | 5,0 dB |
| PSAACR-F | 9,0 dB |

- Systém musí být testován na kompatibilitu se standardem ISO/IEC 11801 Class E v nezávislé (3rd party) akreditované laboratoři, prokazatelné Certifikátem laboratoře (ETL, apod.).

- Délka Systémové záruky výrobce na přenosový kanál nebo permanent link musí být minimálně 25 let.

- Kompatibilita se standardem pro PoE+ (IEEE 802.3at) mj. s ohledem na dlouhodobý vliv tepla vyvíjeného při průchodu proudu na materiál.

- Parametry s rezervou vyhovují požadavkům ČSN EN 60332-1-2.

Kategorie 6A / Class EA

- Musí být konstrukce 4-párový kroucený kabel U/FTP v kategorii 6A, 500MHz, podpora 10-GbE a splňovat standardy kategorie 6A / Class EA pro délky kanálu v rámci datového centra.

- Maximální vnější průměr pláště 4-párového krouceného kabelu kategorie 6A v rozsahu do 7,5 mm (minimalizace kabelových tras, hot-spotů, apod.).

- Vnější plášť musí být v provedení LSZH.

- Výrobce kabelážního systému musí deklarovat pro celý přenosový kanál tzv. „Headroom waranty“, tj. dostatečnou rezervu/odstup kritických parametrů přenosového kanálu od povolených hodnot daných aktuálně platným standardem ISO/IEC 11801 Class EA pro kabelážní infrastrukturu (pro frekvenci 500 MHz). Tato rezerva dostatečně zaručuje, že kabelážní infrastruktura a jednotlivé komponenty výrobce poskytují dostatečnou kvalitu a spolehlivost přenosové infrastruktury datového centra s dostatečnou rezervou jednotlivých kritických parametrů (např. při překročení max. povolených ohybů kabelů, apod.). Dostatečné (minimální) hodnoty této rezervy jsou uvedeny v následující tabulce:

| Parametr | Požadovaná minimální rezerva proti ISO Class EA (500 MHz) |
| --- | --- |
| Return Loss | 3,0 dB |
| NEXT | 2,5 dB |
| PSNEXT | 4,0 dB |
| PSACR-N | 6,5 dB |
| PSANEXT | 2,0 dB |
| PSAACR-F | 10 dB |

- Systém musí být testován na kompatibilitu se standardem ISO/IEC 11801 Class EA v nezávislé (3rd party) akreditované laboratoři, prokazatelné Certifikátem laboratoře (ETL, apod.).

- Délka Systémové záruky výrobce na přenosový kanál nebo permanent link musí být minimálně 25 let.

- Kompatibilita se standardem pro PoE+ (IEEE 802.3at) mj. s ohledem na dlouhodobý vliv tepla vyvíjeného při průchodu proudu na materiál.

- Parametry s rezervou vyhovují požadavkům ČSN EN 60332-1-2.

Předpokládaná kapacita metalických horizontálních rozvodů mezi datovými rozvaděči je popsaná v následující tabulce:

| Název rozvaděče | Kapacita portů RJ45 Cat 6 | Kapacita portů RJ45 Cat 6A | Název rozvaděče | Kapacita portů RJ45 Cat 6 | Kapacita portů RJ45 Cat 6A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datový rozvaděč 1 | 24 | 24 | Datový rozvaděč 2 | 24 | 24 |

Ocenění konektorovaného provedení metalických horizontálních rozvodů.

### Moduly RJ45

Systém modulů RJ45 musí splňovat následující technické požadavky:

- Moduly musí splňovat požadavky na IEE 802.3af a IEE 802.3at pro PoE (plus) aplikace;

- Moduly RJ45 musí umožňovat terminaci kabelů s vodiči AWG22 až AWG26 typu „lanko“ i typu „drát“;

- Moduly RJ45 musí mít certifikát nezávislé laboratoře o shodě s požadavky normy ISO-IEC11801 Ed. 2.2.

### Patch panely

V každém datovém rozvaděči bude umístěn 48 portový RJ45 panel 1U. Patch panely budou instalovány do zadní části rozvaděčů.

Systém patch panelů musí splňovat následující technické požadavky:

- Patch panely budou v provedení modulárním (tzn. možnost instalace samostatných modulů s konektory RJ45 do rámečku patch panelu);

- Patch panely budou kovové a samostatně uzemněné se zemnícím bodem datového rozvaděče;

- Požadovaná hustota je 48 portů RJ45 na „1U“;

### Propojovací kabely

Součástí nabídky budou propojovací kabely mezi patch panely a porty IT technologií v  rozmezí standardních délek 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m a 15m, a uvedené v jednotkovém položkovém rozpočtu (příloha zadávací dokumentace č. 7A) Formulář pro nabízené plnění pro část 1).

## Demontáž

Součástí nabídky bude zároveň demontáž navrhovaného řešení prvků UKS, kdy uchazeč uvede ocenění demontáže pro jednotlivé prvky UKS nebo formou hodinové sazby technického specialisty v rozsahu kompletní demontáže a uvede ji v jednotkovém položkovém rozpočtu (příloha zadávací dokumentace č. 7A) Formulář pro nabízené plnění pro část 1).

- Technicko-požární požadavky

Metalické a optické kabely, které budou předmětem plnění veřejné zakázky, musí splňovat parametry zvýšené odolnosti proti požáru ve vztahu k příslušným normám. Konstrukce pláště kabelu musí splňovat parametr (LSZH, LSOH), dle normy ČSN EN 60332-1-2.

- Související normy a standardy

Veškeré komponenty Technické infrastruktury DC musí být v souladu s požadavky souvisejících norem a předpisů. V níže uvedených kapitolách je uveden přehled důležitých norem a standardů, nikoliv však všech možných a žádoucích.

## Mezinárodní normy ISO/IEC

ISO/IEC 24764 – mezinárodní norma pro infrastrukturu datových center

ISO/IEC 11801 – mezinárodní norma o univerzálních strukturovaných kabelážních systémech pro přenos dat, hlasu, obrazu a ostatních nízkonapěťových signálů v budovách a areálech

ISO/IEC 14763 – Informační technologie – Realizace a provoz kabelážních systémů, Část 2: Plánování a instalace

## České (evropské) normy a vyhlášky

ČSN EN 50173-5 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5. – Datová centra

ČSN EN 50173-1 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1. – Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

ČN EN 50174-1 Správa kabelážní infrastruktury – Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 1 – Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50310 (08/2011) – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

IEC 61754-20 /ČSN EN 61754-20 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

IEC 61754-7 / ČSN EN 61754-7 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu MPO

ČSN 34 23 00 předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 73 08 02 požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN IEC 60331-23 (347115) Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu – Část 23: Postupy a požadavky – Elektrické kabely pro přenos dat

ČSN EN 60332-1-2 (347107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

ČSN EN 610034-2 – Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek

ČSN EN 50267-2-3 (347104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

## Řada US národních standardů

ANSI/TIA-942 – Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers

ANSI/EIA/TIA-568-C.0 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises

ANSI/EIA/TIA-568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Standard

ANSI/EIA/TIA-568-C.2 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Component Standard

ANSI/EIA/TIA-568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components

ANSI/EIA/TIA-569-B - Commercial Building Standard for Telesommunications Pathways and Spaces

ANSI/TIA/EIA-606-B -  Administration Standard for the Telcommunications Infrastructure of Commercial Building.

- Systémová záruka

Systém musí být testován na kompatibilitu se standardem ISO/IEC 11801 v nezávislé (3rd party) akreditované laboratoři, prokazatelné Certifikátem. Délka Systémové záruky výrobce na přenosový kanál nebo permanent link musí být minimálně 25 let za předpokladu instalace certifikovaným montážním subjektem.  Systémová záruka musí obsahovat garanci výměny vadného komponentu, včetně garance úhrady práce s tím spojené.

- Nacenění prvků UKS

Nacenění prvků UKS, jejich instalace a následná demontáž bude ve formě položkového rozpočtu v souladu s přílohou zadávací dokumentace č. 7A) Formulář pro nabízené plnění pro část 1, kde budou patrné jednotkové ceny všech dílčích částí a komponent požadovaného plnění. Oceněny budou závazně všechny požadované komponenty UKS včetně instalace a demontáže.

- Závěr

Uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky SPCSS. SPCSS umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude minimální standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Dodaný systém musí být schopen vykonávat požadovanou funkcionalitu SPCSS bez dalších investic do dodaného systému.

Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent, které splňují podmínky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. UKS musí být v souladu s příslušnými normami a standardy, uvedenými v kapitole 4 – Související normy a standardy.