Příloha č. 1a

Technická specifikace technologie TS 5603

Umístění

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, přístup ke vchodu do stanice je z Vojanových sadů v Praze 1, Malá Strana, v případě uzavření vjezdu do sadů, lze využít přístup přes nouzový východ z kotelny MF, Letenská 15.

Obecný popis

TS 5603 je společná se samostatným prostorem distribuční části PREdi, a.s. Velkoodběratelská část je tříprostorová, ve společném prostoru rozvodny VN 22 kV je umístěn vzduchový transformátor 22/0,4 kV o jmenovitém výkonu 1 250 kVA pro napájení budov MF, Letenská 15 (A, B, C a D). V tomto prostoru jsou umístěny společně skříně VN a NN pro část napájení objektů MF a napájení elektrokotelny včetně kabelových tras. Další dva prostory jsou trafokomory osazené transformátory 22/0,690 kV o jmenovitém výkonu 1000 kVA pro napájení elektrokotelny včetně kabelového propojení.

Základní popis technologie

- jedná se o kobkovou rozvodnu se suchými transformátory

- transformátor T4 – 1250  kVA, Dyn 1, 22/0,4/0231 kV s rozvaděčem NN (RCH) s propojením na stanici TS 5657 (systém napájení budov MF včetně DA 500 kVA, viz. Příloha č. 1b)

- skříňový rozvaděč VN 24 kV MOELER TYP GAE 1K 2TS 1TS, 3 x 22 kV – 50 Hz pro přívod ze skříně FBM – VO měření

- skříňový rozvaděč 22 kV ORMAZABAL, typ GAE630-1k-3

- kabely – 2 x (3 x 22- AXEKCY  1 x 35/16 mm2), 3 x (22-AXEKCY 1x35/16 mm2), 22-AXEKVCEY 3 x 1 x 120 m2,

- transformátor T3 a T2  typ. TDR24.1000, 1000 kVA, Dyn 1, 22/0,69 kV (2 ks)

- kabely 4x AYKY – J 3x240+120+CYKY-J 7x2,5, 45x40/DUP, které vedou k rozvaděči RC 1 a RC 2-  690V pro napájení elektrokotlů ETHL 1000 kW

Termíny prací na TS 5603

Práce na TS 5603 dle specifikace uvedené v příloze č. 2 čl. 2 budou prováděny mimo topnou sezónu. Práce s termínem 6 měsíců budou provedeny po skončení topné sezony, s následným vypnutím transformátorů pro kotelnu.

Práce s termínem 12 měsíců budou provedeny před zahájením topné sezóny, s následným uvedením transformátorů kotelny do provozu.

Přesný termín bude vždy upřesněn zadavatelem dle povětrnostních podmínek a regulačních stupňů.

Přehled základních předpisů a norem

ČSN 33 1500 v plném znění norem a předpisů uvedených v této normě, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 3200 a dodržení vyhl.73/2010 Sb., EN 50110-1 a dalších předpisů souvisejících s předmětem činnosti na elektrickém zařízení VN a NN (vyhrazená elektrická zařízení apod.).