Příloha č. 2

Specifikace rozsahu požadovaných služeb

- Pravidelná údržba trafostanice

- Bude prováděna 1 x měsíčně, zpravidla v pracovní dny mezi 8. – 15. hodinou. Výsledky prohlídky budou předány formou písemného záznamu do „Servisní knihy trafostanice“, kterou poskytovatel povede pro každou trafostanici zvlášť.

- Pravidelná údržba ve smyslu ČSN 33 1500 bude zahrnovat zejména kontrolu:

- přístupu a okolí trafostanice;

- stavu stavebních částí včetně kabelových kanálů;

- bezpečného uzamykání;

- elektrické instalace – zásuvky, osvětlení apod.

- stav a umístění výstražných cedulí;

- stavu NN a VN rozvaděče;

- vyčištění - zbavení hrubých nečistot a zvýšeného množství prachu v prostoru trafostanice;

- kontrola hlučnosti transformátorů.

- Provozní zkoušky a práce na trafostanicích

- V časovém intervalu 6 měsíců bude v rámci pravidelné údržby provedeno termovizní měření proudových spojů v trafostanicích a souvisejících rozvaděčích NN. Tyto činnosti budou prováděny zpravidla v pracovní dny mezi 8. – 15. hodinou. O uvedených činnostech bude proveden zápis do „Servisní knihy trafostanice“.

- V časovém intervalu 12 měsíců budou v rámci pravidelné údržby provedeny práce na trafostanicích za vypnutého stavu, a to zejména:

  - vyčištění kobek a transformátorů;

  - dotažení šroubových spojů;

  - kontrola stavu transformátoru atd.;

  - práce na souvisejících rozvaděčích NN, zejména vyčištění a dotažení šroubových spojů;

  - provozní zkouška záloh a funkce řídicího systému.

Práce prováděné za vypnutého stavu budou prováděny výhradně ve dnech pracovního klidu. O provedených činnostech bude vypracován záznam do „Servisní knihy trafostanice“.

- Revize elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500, včetně čištění a zkoušek

- V souladu s platnými předpisy a normami budou prováděny pravidelné revize předepsané pro trafostanice (časovém intervalu 12 měsíců) výsledky budou předány formou revizního protokolu.

- Rozsah a náplň protokolu o revizi bude odpovídat předpisům a normám toto určující.

- Revize budou provádět technici s potřebným oprávněním.

- Revize bude prověřovat zejména:

- stav izolátorů;

- stav konstrukcí;

- kvalitu proudových spojů a kabelů;

- stav transformátorů.

Činnosti uvedené v bodě 3. budou prováděny výhradně ve dnech pracovního klidu.

- Souběh činností

- Činnosti, jejichž provádění připadne do jednoho kalendářního měsíce lze termínově sloučit a provést současně, tzn. měsíční společně s půlroční a roční.

- Pohotovostní služba

- Denní 24hodinová pohotovostní služba s dojezdem nejpozději do 2 hodin.

- Oznámení poruchy bude prováděno telefonicky.

- Zjištění příčiny poruchy, případně s možností částečného obnovení provozu. Dodavatel bude v případě neopravitelné závady neprodleně informovat telefonicky či osobně určené osoby zadavatele.

- Dodavatel služeb je povinen zajistit nezbytnou komunikaci s distributorem energie.

- Manipulace v síti VN, vypínání a zapínání rozvodů

- V případě nutnosti a z provozních důvodů zajistit vypnutí a opětovné zapnutí napájení trafostanice, zařízení VN a NN, včetně zajištění nezbytných úkonů směrem k distributorovi energie.

- Jedná se zejména o vypnutí transformátorů kotelny na dobu letní odstávky a opětovné uvedení do provozu, dále možné vypnutí trafostanice TS 5603 po dobu zvýšené povodňové aktivity atd.

- Předem není možné stanovit přesné množství manipulace z provozních důvodů, uchazeč s tímto musí při podání nabídkové ceny počítat.

- Součinnost s distributorem energie a zástupci servisních firem

- Před provedením čištění a revize zařízení VN a NN musí být zajištěna součinnost s distributorem energie formou příkazu „B“ nebo nahlášena manipulace ve stanici. Termíny prací musí servisní firma předem dohodnout u distributora energie.

- Při manipulaci je zcela nezbytné, aby dodavatel zároveň komunikoval se zástupci servisních firem na motorgenerátor (TS ve Voctářově ulici), dieselagregát (TS v Letenské ul.) a pověřenými pracovníky MF.

- V současné době je distributorem energie PREdistribuce a.s.

- Zajištění kontroly a zkoušky ochranných pomůcek

- Ve stanovené četnosti zajistit kontrolu ochranných pomůcek umístěných v VN rozvodně. Dodržení termínu pro kontrolu je povinností dodavatele servisních služeb.

- Kontrola a zkoušky budou provedeny v oprávněného zkušebně.

- Do paušální ceny nejsou zahrnuty nákupy nových ochranných pomůcek a přímé náklady oprávněné zkušebny; tyto náklad jdou na vrub objednatele.