Příloha č.1

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory provozu a údržby integrační platformy  Advanced Building Intelligence, včetně implementovaných technických prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu Ministerstva financí ČR Janovského 2, Praha 7.

Záměrem je sjednotit systém záruční a pozáruční péče s ostatními objekty MF, především pak se servisními službami poskytovanými GSA v objektu Janovského 2. Přestože soubory EZS, ACS a CCTV jsou v obou částech provozovány odděleně, část MF je integrální součástí Jednotného bezpečnostního systému objektů MFČR, ale EZS, ACS a CCTV části GSA jsou provozovány autonomně, vše však spojuje jednotná HW platforma, kde by měly být poskytovány služby na stejné úrovni. Navíc k tomuto jsou v obou částech instalovány systémy EPS a AVS, jejichž servis je plně v kompetenci MF.

Předpokládaný rozsah plnění

1/ EPS

U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,

b) jednou za půl roku u  samočinných hlásičů  požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,  pokud  v  ověřené  projektové  dokumentaci   nebo  v podrobnější dokumentaci,  popřípadě   v  průvodní  dokumentaci   výrobce  nebo v posouzení  požárního   nebezpečí  není,  vzhledem   k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární

signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

|  | Předmět kontroly | Termím |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obecně | 1 / rok | 1 / 6 měsíců | 1 / měsíc |
| ● | Provedení a úplnost prací je v souladu s platnou dokumentací doplněnou o změny, | X |  |  |
|  | materiály a typy zařízení jsou v souladu s platnou dokumentací | X |  |  |
| ● | Zařízení je vhodné pro daný prostor a je přístupné | X | X |  |
| ● | Označení obvodů je správné a čitelné | X | X |  |
| ● | Nejsou viditelné neschválené změny | X | X |  |
| ● | Nejsou žádné neschválené změny | X |  |  |
| ● | Šrouby, kabelové vývodky, zaslepovací zátky jsou správného typu, úplné a těsné |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | fyzická kontrola | X |  |  |
| ● | Stav těsnění je vyhovující | X |  |  |
|  | Ústředny |  |  |  |
| ● | Kontrola skříně ústředny | X | X | X |
| ● | Vizuální kontrola vnitřku ústředny | X | X |  |
| ● | Očistění skříně ústředny zevně i zevnitř | X | X |  |
| ● | Zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení (signalizační zařízení, tabla, ZDP) | X | X | X |
| ● | Zkouška činnosti zařízení EPS (hlásičů) a zařízení, které EPS ovládá | X | X |  |
| ● | Kontrola zdroje a akumulátorů |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | kontrola parametrů měřením | X | X |  |
|  | Kontrola paměti událostí (výpis) | X | X |  |
| ● | Kontrola účinnosti signalizace |  |  |  |
|  | u optické viditelnost za denního i umělého osvětlení | X | X |  |
|  | u akustického slyšitelnost | X | X |  |
|  | Hlásiče, vstupní/výstupní moduly |  |  |  |
| ● | Automatické hlásiče bodové |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | funkční test | X | X |  |
|  | kontrola parametrů hlásičů | X |  |  |
| ● | Manuální hlásiče (tlačítka) |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | funkční test | X | X |  |
| ● | Vstupní/výstupní moduly,izolátory |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | funkční test | X | X |  |
| ● | Eex hlásiče, bariery, oddělovací moduly |  |  |  |
|  | vizuální kontrola | X | X |  |
|  | funkční test | X | X |  |

2/ AVS

Při pravidelné kontrole se ověřuje funkčnost všech reproduktorů, zesilovačů a všech funkčních modulů AVS. Termín pravidelných prohlídek 1 / 6 měsíců

	vyřazení doplňkových funkcí AVS při poplachu  (reprodukce hudby, provozní hlášení,...)

	funkčnost systému až do úplného zničení (shoří-li reproduktor, linka musí fungovat dál)

	závada zesilovače nebo vedení nezpůsobí ztrátu pokrytí v zóně (1 porucha v požárním úseku)

-   zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje počet funkčních reproduktorů

-   zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje počet funkčních reproduktorů

	srozumitelnost hlášení (jednoznačné, srozumitelné, v případě mikrofonu – předepsané

	záložní napájení – min 2-násobek evakuační doby

	odpovědná osoba za provoz AVS stanovena

	srozumitelnost řeči hlášení minimálně 0,65 na stupnici CIS v celé obasti pokrytí

	indikace stavu na velíně (zapnuto/vypnuto), napájení, závada, režim zóny)

	monitoring závad

-   opticko akustická signalizace poruchy napájení

-   opticko akustická signalizace poruchy nebo vypnutí záložního zdroje

-   indikace poruchy mikrofonu, předzesilovače, nebo kabeláže mikrofonu

-   indikace poruchy kritické cesty signálu přes zesilovací řetěz pro každý zesilovač

-   vyřazení jednoho kritického modulu neovlivňuje ostatní moduly

-   čas indikace závady reproduktorového obvodu (jen páteřní obvody, ne odbočky)

-   monitoring komunikačních linek uvnitř distribučních obvodů

	kontrola nuceného odposlechu (vyhovuje-nevyhovuje)

	kontrola rozhraní se EPS

	opatření proti šíření rušivých vlivů přes kabelové trasy

3/ EZS

Profylaktické prohlídky a roční revize EZS, součástí těchto kontrol mimo jiné jsou:

-	vizuální kontrola prvků,

- kontrola displeje – datum, čas, název instalace, prosvětlení u snímačů s klávesnicí a displejem,

- kontrola automatického přechodu na provoz za záložního zdroje,

- kontrola činnosti ovládaných zařízení,

- kontrola odezvy na čtení identifikační karty,

- kontrola umístění prvků systémů v daném prostředí, vyhodnocení dopadů případných změn na funkčnost a dostupnost těchto prvků,

- kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i umělého osvětlení, u akustické slyšitelnost,

- kontrola stavu náhradních zdrojů, prověření kapacity,

- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole se přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, návodům k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení,

- kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému,

- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy,

- kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavbě ABI,

- kontrola map v ABI

- kontrola a nastavení jednotného času s ostatními systémy

4/ ACS

Profylaktické prohlídky a roční revize ACS, součástí těchto kontrol mimo jiné jsou:

-	činnosti jako v odstavci 3 a dále

- kontrola biometrických snímačů, jejich kalibrace,

- kontrola funkčnosti personálních propustí a seřízení,

- kontrola funkčnosti elektromechanických, elektromagnetických a elektromotorických zámků včetně kování a příslušenství, seřízení,

- kontrola funkčnosti turniketů a jejich seřízení,

- kontrola provozuschopnosti personálních propustí, kontrola mechanických částí, pohonů a řídící jednotky,

- kontrola funkčnosti elektronického klíčového depozitu (KW).

5/ CCTV

Profylaktické prohlídky a roční revize CCTV součástí těchto kontrol mimo jiné jsou:

-	činnosti jako v odstavci 3 a dále

-	kontrola obrazu všech kamer, čištění,

-	kontrola uchycení kamer,

-	kontrola vyhřívání, telemetrie a videomanagementu,

-	kontrola celistvosti záznamů a jejich dostupnosti,

-	kontrola live zobrazení,

Podmínky servisní podpory

- Zajistit činnosti dle odst. 3/ až 5/ v termínech roční revize, tedy jednou za 12 měsíců, profylaktickou prohlídku jednou za 3 měsíce. Roční revize nahrazuje profylaktickou prohlídku.

- Při zajištění servisní podpory spolupracovat s dodavatelem servisní podpory pro GSA.

- Zajistit zdarma po dobu záruky opravu či výměnu vadných dílů nebo jejich části bude-li při profylaktické prohlídce, roční revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjištěna jejich porucha, kterou lze charakterizovat jako standardní servisní zásah.

- Zajistit uvedení systémů do omezeného provozu, bude-li při profylaktické prohlídce, roční revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjištěna jejich porucha středního rozsahu.

- Zjistit základní rozsah poškození, provést všechna dostupná technická opatření pro snížení rizika ohrožení majetku či osob v případě, že porucha bude charakterizována jako oprava velkého rozsahu.

- Zajistit servisní dispečink nepřetržitě dostupný 7 dnů v týdnu 24 hodin denně.

- Vyžádaný servisní zásah na systémech EZS, AVS, EPS, ACS a CCTV zahájit v časovém limitu do 4 hodin od nahlášení na dispečink servisního střediska.

- Poskytovat okamžitou telefonickou podporu a pomoc při eventuálních problematických stavech a poruchách, které je schopna odstranit osoba odpovědná za provoz systému.

- Zajistit dodávku potřebných náhradních dílů na zařízení (mimo záruku) za dohodnutých podmínek s objednatelem.

- Poskytovat na dodanou technologii a provedené práce záruku po dobu 24 měsíců. Pokud výrobce nebo externí dodavatel technologie poskytuje záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba.