## 04_4_2
List obsahuje:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [10 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F7A42206-50F0-43CB-A3BA-E003D74E2AE7}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [11 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově
| Objekt: |  | SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Pöyry Environment a.s.
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 20% | ze | 0
|  | snížená | 14% | ze | 0
|  | zákl. přenesená | 20% | ze | 0
|  | sníž. přenesená | 14% | ze | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově
Objekt: |  |  | SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
Místo: | [6 empty] | Datum:
Zadavatel: | [6 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Bodový rozpis | [7 empty] | 0
| 220 - Vedení kabelové VN | [7 empty] | 0
| POB000 - Kabely VN demontáž | [7 empty] | 0
| POB0002 - Zemní práce | [7 empty] | 0
| Oceněné práce HZS | [7 empty] | 0
| Dodávky zhotovitele | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Jiné náklady | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově
Objekt: |  |  | SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
Místo: | [6 empty] | Datum:
Zadavatel: | [6 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Celková cena | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| Bodový rozpis - ceny j e n za dodaný m a t e r i á l | [7 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 220 - Vedení kabelové VN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | M | XXA01 | izol.vodič PAS 1x150 mm2, |  |  | M | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.9205 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Cena ( předběžná ) pro nákup typizovaného izolovaného vodiče typu PAS 1x150 mm2, který je nutný pro provedení propojů - zapojeníIzolovaný vodič VN 22 kV typu PAS 1x 150 mm2 , jde o hliníkové lano s izolací , cena jen za materiál
2 | M | XXA06 | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x150/25, cca 90 m |  |  | M | 90 | 0 | 0 | [11 empty] | P | 2
Cena ( předběžná ) pro nákup typizovaného jednožilového kabelu VN 22 kV typu AXEKVCEY 1x150 mm2 s AL drády, izolací proti vodě a stíněním, který je nutný pro provedení stavby, dle požadavku provozovatele překládaného zařízení. Cena jen za materiál.
3 | M | XXA04 | Náhradní zdroj - 250 kVA, zapínání,vypínání |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
Cena ( přeběžná ) za obsluhu mobilního náhradního zdroje při stavbě, za dobu kdy bude tento náhradní zdroj využít. ( není určen k trvalé instalaci - je jen dočasný na dobu stavby přeložky OVaK )
4 | M | CHA33 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI |  |  | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00055 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Prvek obsahuje : štítek na kabel - 359 050 - 1 ks, vázací drát pro kabel VPC 5/430 - bal. = 100 ks, 0,010 bal. Štítek na kabel , který je umístěný na svazkovaném jednožilovém kabelu VN , pod koncovkami, změně trasy, u spojky, křížení s jiným zařízením apod. Cena materiálu .
5 | M | CHA34 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-STAV.VEDENI |  |  | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Prvek obsahuje : štítek na kabel - 359 050 - 1 ks, vázací drát pro kabel VPC 5/430 - bal. = 100 ks, 0,010 bal. Štítek na kabel, který je umístěný na svazkovaném jednožilovém kabelu VN , u spojky ze strany stávajícího kabelu . Cena materiálu .
6 | M | CHA35 | OZNACENI KABELU V ZEMI - BALL MARKER |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
Značka kabelová BALL MARKER 1402 - 1 ks , ukládá se do výkopu nad kabely VN a používá se u spojek, změny směru trasy, u křížení s komunikacemi apod. Cena materiálu .
7 | M | CHA37 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN |  |  | KS | 5 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Svazkování jednožilového kabelu do trojúhelníku , svazkuje se provádí v rozteči cca 1,00 střídá se s popisovým štítkem, Cena materiálu .
8 | M | BDA67 | KRYT KABELOVY-DL.3M NA PR.STOZ.,PR.3X44 |  |  | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Kabelová ochrana o délce 3,00 m , s pryžovými držáky pro kabel do prům. jedné žíly - 44 mm , kabelová ochrana je pro uchycení na příhradový stožár. Cena jen za materiál.
10 | M | CLA47 | SPOJKA 22KV POLJ24/1X70-150 70-150MM |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
kabelové spojky VN typu POLJ 24 /1X 70-150 , 70-150 mm2 včetně spojovačů , spojka je pro spojení stávajícího a nového jednožilového kabelu VN 22 kV typu AXEKVCEY 1x 150 mm2, Cena za materiál .
11 | M | CKA02 | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 |  |  | SADA | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
venkovní kabelové koncovky typu POLT24D/1XO 120-240 mm2, pro ukončení jednožilových kabelů VN typu AXEKVCEY 1x150 mm2, ve výšce ve venkovním prostředí . Cena za materiál .
12 | M | CKA84 | SADA KAB.OK AL3X240/M12+CU3X25/M10 AXEKV |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
Sada kabelových ok AL pro ukončení kabelů v koncovce vč. ok pro uzemnění stínění, oka 240 se nahradí oky 150. Cena jen materiál.
13 | M | CIA26 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M10 |  |  | KS | 12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
Prvek obsahuje : kabelové oko plné 150 , pro ukončení jednožilových kabelů VN typu AXEKVCEY 1x150 mm2 pro konovky . Cena za materiál .
14 | M | CKA85 | SADA KAB.OK AL3X240/M16+CU3X25/M10 AXEKV |  |  | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.108 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Sada kabelových ok AL pro ukončení kabelů v koncovce vč. ok pro uzemnění stínění, oka 240 se nahradí oky 150. Cena jen materiál.
15 | M | CHA72 | PRICHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X44 NA PR.STOZ |  |  | KS | 7 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
pryžová kabelová příchytka pro kabel do průměru jedné žíly 44 mm pro upevnění na příhradový stožár. Cena jen za materiál.
16 | M | BLA26 | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Prvek obsahuje : 1 ks lišty pro uchycení omezovačů přepětí VN 22 kV na příhradový stožár, Cena jen za materiál .
17 | M | CUA10 | OMEZ.PREP.VENK. II.TR,22KV,KONZ,BEZ ZAP |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Omezovače přepětí VN 22 kV, 10 kA, pro umístění na konzolu, pro uchycení 2 ks ok. Cena jen za materiál.
| POB000 - Kabely VN demontáž | [7 empty] | 0 | [11 empty] | P | 2
18 | D | CGA08 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 VOLNE ULOZ. |  |  | M | 27 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
stávající kabel VN 22 kV typu AXEKVCE 1x150/25 mm2 , volně uložený = kabel se ruší , Cena za demontáž , bez materiálu .
19 | D | CGA58 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 PEVNE ULOZ. |  |  | M | 27 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
stávající kabel VN 22 kV typu AXEKVCE 1x150/25 mm2 , pevně uložený na stožáru = kabel se ruší , Cena za demontáž , bez materiálu .
20 | D | CIA21 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M12 |  |  | KS | 9 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
kabelové oko pro ukončení jednožilových kabelů VN typu AXEKVCEY 1x150 mm2 ve venkovní koncovce , materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže , bez materiálu.
21 | D | CKA02 | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 |  |  | SADA | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
Prvek obsahuje : koncovka venkovní určená pro ukončení jednožilových kabelů VN typu AXEKVCEY 1x150 mm2, materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
22 | D | CMA08 | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
Cenový příplatek za práci ve výšce spojenou s demontáží venkovních kabelových koncovek VN při použití montážní plošiny ,
23 | D | BLA26 | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
lišta pro uchycení omezovačů přepětí VN 22 kV na příhradový stožár, materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
24 | D | CUA42 | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Práce spojená s demontáží ( zrušením umístění ) omezovače přepětí VN - na liště umístěné na kontrukci příhradového stožáru VN . Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
25 | D | BDA43 | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 300MM |  |  | M | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Práce spojená s demontáží kabelového krytu - ochrany na podpěrný bod ( stožár ), materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
26 | D | XDA12 | VODIC IZOLOVANY PAS 22KV - 1X 120 MM2 |  |  | M | 6 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
izolovaný vodič VN 22 kV PAS 1x 120 mm2, materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
27 | D | DQA32 | SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER |  |  | M | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.19536 | 1.5629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
pramence ocelové 50 mm2 , 540 MPa, materiál nebude na stavbu dodáván, Cena demontáže na stavbě bez materiálu .
28 | M | XXA05 | Elektromontážní práce -demontáže |  |  | HOD | 32 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Demontáže, práce vyvolané stavbou a jinde nedefinované,
| POB0002 - Zemní práce | [7 empty] | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | M | EFA70 | ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
délka záhozu udané kabelové rýhy v metrech
30 | M | XXA07 | Ručně - zemní práce nedifinované |  |  | HOD | 45 |  | 0
Cena za Ruční - zemní práce - jinde nedefinované , pro případ nepředpokládaných překážek při výkopových pracích
31 | M | EFA95 | ZAHOZ KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0698 |  | 6 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
délka záhozu udané kabelové rýhy v metrech
32 | M | EJA02 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI |  |  | M | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0033 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Prvek obsahuje : délku kabelového lože udanou v metrach - 184 kg / 1 m délky , písek zásypový červený fr. 0-4 a délka pískového kabelového lože dané šířky a udaná v metrech
33 | M | EJA41 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
délka ochranné energetické folie zadaná v metrech, Cena za materiál
34 | M | ELA10 | ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 |  |  | M3 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05377 | 0.77429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
délka dané kabelové rýhy udaná v m3
35 | M | ELA19 | VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY NAD 35 KV |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
Vypodložení, oddělení, krytí spojky do 22 kV , 1 ks / písek - 245 kg,, cihla pálená - 28 ks . Cena za materiál
36 | M | ELA07 | VYKOP JAMY PRO SPOJKU NAD 10KV RUC.TR.4 |  |  | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01818 | 0.05454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
počet jam pro spojky nad 10 kV udaných v kusech
37 | M | ELA44 | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 160MM CERNA |  |  | M | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Prvek obsahuje : délku ochranné trubky zadanou v metrech, trubka KORUNG ohebná , KORUFLEX 160 černá, 50m , 1 m délka ochranné trubky v metrech, trubka KORUNG ohebná 160 mm. Cena za materiál
38 | M | ENA04 | PAZENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M |  |  | M | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03636 | 0.7272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Jde o pažení v kabelové rýze při větší hloubce než 1,00 m . Desky, hranoly, hřebíky, Cena za materiál
39 | M | ENA06 | PAZENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HL.DO 2M |  |  | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Jde o pažení v kabelové jámě pro spojky a při větší hloubce než 1,00 m. Desky, hranoly, hřebíky, Cena za materiál
40 | M | ENA10 | ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY DO 1,3M HL.DO 2M |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
délka určená k demontáži pažení v kabelové rýze . Cena za práci - demontáž .
41 | M | ENA12 | ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
počet pažení v jámě určených k demontáži
42 | M | ENA24 | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY |  |  | M | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Prvek obsahuje : délku určenou k montáži a následně demontáži provizorní lávky, přes kabel.rýhu, dále obsahuje 0,530 kg hřebíků stavebních, se zap.hlav.mříž. 2,8x70, 0,020 m3 řeziva deskového jehlič. neopac. a práci zadanou v NM a sazbě 220,- Kčdélku určenou k montáži a následně demontáži provizorní lávky, přes kabel.rýhu, Desky, hřebíky, cena za materiál
43 | M | EQA17 | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 |  |  | M3 | 0.8 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
podkladový beton C 6/7,5 zadaný v m3 . Cena za materiál
44 | M | EDA70 | VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
délka kabelové rýhy udaná v metrech
45 | M | EDA95 | VYKOP KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 10 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
délka kabelové rýhy udaná v metrech
46 | M | ENA03 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM |  |  | M3 | 2.9 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
množství dané v m3 provedeného hutnění v kabelových rýhách
47 | M | MEA11 | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT NAD VYKOP |  |  | M2 | 10 |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
Dem + Mont. Vozovka asfalt, kryt nad výkopem kabelové rýhy
48 | M | XXA07 | Ručně - zemní práce nedifinované |  |  | HOD | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00828 | 0.3726 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Ruční - zemní práce - jinde nedefinované
| Oceněné práce HZS - ceny za p r á c i | [7 empty] | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00917 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | M | XXA01 | izol.vodič PAS 1x150 mm2, |  |  | M | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena za práci - za montáže .
50 | M | XXA06 | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x150/25, cca 90 m |  |  | M | 90 |  | 0 | [11 empty] | P | 2
Cena za práci - za montáže .
51 | M | XXA02 | montáž.plošina, montáž a demont. omezovačů a koncovek |  |  | KS | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.74 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
Cena ( předběžná ) pro zapůjčení montážní plošiny, která je nutná pro práce ve výšce, tj. pro montáž a demontáž omezovačů VN na konzolu a pro montáž a demontáž venkovních kabelových koncovek VN na šrouby omezovačů a propojů PAS vodiči mezi omezovači a spodními šrouby úsekového odpínače.Cena za obsluhu montážní plošiny.
52 | M | XXA03 | Elektromontáž.práce - dokončování |  |  | HOD | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena ( předběžná ) za práce, které nejsou nikde definované, např. fázování vedení, nebo práce vyvolané přímo stavbou a které nebylo možné předpokládat
53 | M | XXA04 | Náhradní zdroj - 250 kVA, zapínání,vypínání |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Cena ( přeběžná ) za obsluhu mobilního náhradního zdroje při stavbě, za dobu kdy bude tento náhradní zdroj využít. ( není určen k trvalé instalaci - je jen dočasný na dobu stavby SO 04.4.2 )
54 | M | CMA08 | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY |  |  | KS | 3 |  | 0
Cenový příplatek za práci ve výšce spojenou s montáží venkovních kabelových koncovek VN při použití montážní plošiny , u montáže nového vedení a demontáže stávajícího vedení. Cena jen za práci.
55 | M | CHA40 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE |  |  | M | 30
Příplatek za práci při zatahování kabelu VN do ochranné trubky, před uložením trubky s kabelem do výkopu kabelové rýhy, Cena za práci - jen montáž.
56 | M | BDA42 | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM |  |  | KS | 1
Práce spojená s montáží ( umístěním ) kabelového krytu - ochrany kabelu VN na podpěrný bod ( stožár ), kabel.kryt chrání kabel VN před poškozením . Cena jen za práci
57 | M | CHA33 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI |  |  | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 1.74 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena jen za práci
58 | M | CHA34 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-STAV.VEDENI |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Cena jen za práci
59 | M | CHA35 | OZNACENI KABELU V ZEMI - BALL MARKER |  |  | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena jen za práci
60 | M | CHA37 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN |  |  | KS | 5 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Cena jen za práci
61 | M | CHA40 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE |  |  | M | 60 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Cena jen za práci
62 | M | CUA42 | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Prvek obsahuje : obsahuje cenu jen za práci , materiál n e n í .
63 | M | CMA08 | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
Cenový příplatek za práci ve výšce spojenou s montáží venkovních kabelových koncovek VN při použití montážní plošiny ,
64 | M | CLA47 | SPOJKA 22KV POLJ24/1X70-150 70-150MM |  |  | KS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena jen za práci
65 | M | CKA02 | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 |  |  | SADA | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Cena jen za práci
66 | M | CIA26 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M10 |  |  | KS | 12 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
cena jen za práci
67 | M | BLA26 | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 |  |  | KS | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Cena je za práci
68 | M | CUA42 | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Práce spojená s montáží ( umístěním ) omezovače přepětí VN - na lištu umístěnou na kontrukci příhradového stožáru VN ,
69 | M | XXA05 | Elektromontážní práce -demontáže |  |  | HOD | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Demontáže, práce vyvolané stavbou a jinde nedefinované, obsahují práci
70 | M | EFA70 | ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Prvek obsahuje : délku kabelové rýhy udanou v metrech . Cena za práci
71 | M | EFA95 | ZAHOZ KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 10 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Prvek obsahuje : délku kabelové rýhy udanou v metrech . Cena za práci
72 | M | EJA02 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI |  |  | M | 10 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
cena za práci - za montáže .
73 | M | EJA41 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM |  |  | M | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena za práci - za montáže .
74 | M | ELA10 | ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 |  |  | M3 | 14.4 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Prvek obsahuje : délku kabelové rýhy udanou v metrech a práci
75 | M | ELA19 | VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
Cena za práci - za montáže .
76 | M | ELA07 | VYKOP JAMY PRO SPOJKU NAD 10KV RUC.TR.4 |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
cena za práci - za montáže .
77 | M | ELA44 | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 160MM CERNA |  |  | M | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
78 | M | ENA04 | PAZENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
cena za práci - za montáže .
79 | M | ENA06 | PAZENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HL.DO 2M |  |  | KS | 3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
cena za práci - za montáže .
82 | M | ENA24 | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY |  |  | M | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
83 | M | EQA17 | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 |  |  | M3 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
84 | M | EDA70 | VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 20 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
cena za práci - za montáže .
85 | M | EDA95 | VYKOP KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 |  |  | M | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
86 | M | ENA03 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM |  |  | M3 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
87 | M | MEA11 | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT NAD VYKOP |  |  | M2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
cena za práci - za montáže .
| Dodávky zhotovitele potřebné množství vycházející se zadaných prvků-cena za materiál | [7 empty] | 0 | [11 empty] | P | 1
89 | výk. |  | PISEK ZASYPOVY CERVENY FR.0-4 |  |  | KG | 2002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
materiál výkonnový
90 | výk. |  | REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 |  |  | M3 | 0.255 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
91 | výk. |  | REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC |  |  | M3 | 0.769 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
92 | výk. |  | SMES BETON. TR.C6/7,5 PODKLADOVY |  |  | M3 | 0.8 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
93 | výk. |  | KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B |  |  | KG | 573 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
94 | výk. |  | KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B |  |  | KG | 5157 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
95 | výk. |  | KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL |  |  | KG | 24.3 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
96 | výk. |  | STERKOPISEK FR.0-32 TR.C |  |  | KG | 2024 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
97 | výk. |  | STERKODRT FR.0-63 TR.A |  |  | KG | 1890.7 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
98 | výk. |  | ZIVICE STREDNEZRNNA OKS TR.OK-II |  |  | KG | 2658.6 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
99 | výk. |  | ZIVICE HRUBOZRNNA OKH TR.OK-II |  |  | KG | 1139.4 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
100 | výk. |  | LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG |  |  | KG | 1.2 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
materiál výkonnový
101 | výk. |  | ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY |  |  | KG | 41.7 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
materiál výkonnový
102 | výk. |  | KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT |  |  | KS | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | materiál výkonnový | [17 empty] | P | 1
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | R | 001 | Vytýčení podzemních zařízení |  |  | kplt | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Rozumí se cena za vytyčení stávajících podzemních zařízení v prostoru stavby Stavebního objektu SO 04.4.2, před zahájením výkopových prací
104 | R | 002 | Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy |  |  | t | 15.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Přesun hmot pro elektromontážní práce
105 | R | 003 | Revize |  |  | kplt | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Revize - dle ČSN 33 1500 musí každé zařízení elektro projít Výchozí revizí , o způsobilosti provozování , provedení a vypsání TZ Revize
106 | R | 004 | Zábory |  |  | kplt | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena za nutné zábory pro výstavbu SO 04.4.2, stavba SO toto nevyžaduje
107 | R | 005 | Skládkovné |  |  | t | 15.59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Cena za uložení výkopového materiálu na veřejné skládce, dovoz na skládku do 10 km, skládkovné
108 | R | 006 | Koordinační činnost zhotovitele |  |  | kplt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Koordinační činnost zhotovitele SO 04.4.2 s dalšími zhotoviteli, se správci stávajících inženýrských sítí
| Jinénáklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | R | 007 | Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS |  |  | kplt | 1 |  | 0 | [11 empty] | P | 1
Cena za manipulace na vedení VN pro zajištění odběratelů el.energie na vypínaném vedení VN 179. Vypínáním se rozumí Vypínání a opětné zapnutí po provedené montáži u SO 04.4.2 do veřejné distribuční sítě VN 22 kV. Diagnostikou a činností ČDS , se myslí měření zvýšeným napětím nových kabelů VN a spojek VN , před spuštěním do trvalého provozu. Motoda PPN ( Práce Pod Napětím ) se u tohoto SO nebudou provádět - nejsou nutné. Stavba SO 04.4.2 toto nevyžaduje .)
110 | R | 008 | Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  | kplt | 1 |  | 0 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Cena za zapůjčení záložního zdroje o požadovaném výkonu 250 kVA, ten bude po dobu přepojování, provádění spojek VN na novém kabelu VN, v provozu dle požadavku techniků vlastníka vkládaného zařízení tj. OVaK Ostrava | [17 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0