Zadání předmětu plnění

- Projektant zpracuje DSP, DPS a DSPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).

- Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.

- Projektová dokumentace bude zahrnovat zejména:

- Bourací práce

- Odstranění stávajícího střešního pláště – měď (výměra cca 720 m2), vč. demontáže podhledu a veškerých stávajících instalací a zařízení kotvených na něj ze strany interiéru i exteriéru, odvoz stavebního odpadu na skládku,

- Demontáž stávajících nenosných konstrukcí včetně TZB a ekologická likvidace stávajících technologií

- Stavební a stavebně konstrukcí řešení

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč. pozic jednotlivých stávajících technologických zařízení

- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí navazujících na střešní konstrukci (zejména: zjištění únosnosti a stavu stávajících střešních ocelových profilů, obvodového zdiva a nosné konstrukce 3.NP pod středovými sloupy). Posouzení stávajícího ztužení svislých nosních konstrukcí v rovině věnce a v případě potřeby navržení statických opatření pro zachování stability konstrukce po odstranění VSŽ plechů.

- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studí podle požadavků dotčených orgánů za účelem získání povolení stavby a její uvedení do užívání;

- Návrh opatření k zajištění objektu proti zatečení po dobu realizace stavby

- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby;

- Návrh nové skladby střešního pláště v souladu s tepelně technickými požadavky platné legislativy a technickými možnostmi stávající stavby

- Posouzení únosnosti dotčených stávajících nosných konstrukcí a návrh, příp. statických opatření vyvolaných novou skladbou střešního pláště

- Návrh nového technologického podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru

- Návrh veškerých klempířských a zámečnických výrobků ze strany exteriéru tak, aby byly zachovány stávající funkce (odvod dešťových vod, uzemnění, pochozí lávky a ochranné oplocení ostrahy objektu, údržba střechy, výdechy stávajících VZT zařízení)

- Návrh potřebných protipožárních opatření pro nosnou konstrukci střechy

- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami

- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;

- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu a stroje (stavební výtah př. vrátek umístěný vně objektu) a transport suti (shoz potrubím do kontejneru);

- Návrh etapizace postupu prací podle požadavku zadavatele, příp. návrhu potřebných provizorních tras napojení TZB pro zachování provozuschopnosti prostoru dotčeného stavbou;

- Návrh zakrytí strojů a zařízení ponechaných na staveništi proti poškození při stavební činnosti

- Doprava a likvidace stavebního odpadu;

- Montáž a demontáž klasického lešení pro přístup na staveniště;

- Opravy omítek, obkladů a následné vymalování prostor dotčených stavbou ve 4.NP;

- Úklid;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické zařízení budovy

- Nové rozvody zdravotně-technických instalací pro stávající i nová zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima jednotek, přívod chladící vody apod.)

- VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;

- Demontáž stávajících zvlhčovačů vzduchu, jednotek FanCoil případně rozvodů chladu;

- Demontáž stávajících jednotek VZT a chlazení ve stávající strojovně v 5.NP a 4.NP vč. rozvodů a chladících jednotek GEKO;

- Nové jednotky VZT a chlazení ve stávající strojovně v 5.NP, případně podstropní části 4.NP

- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení v dotčených prostorách ve 4.NP;

- Nové chlazení FanCoil případná výměna rozvodů atd.

- Implementace MaR do systému RC WARE;

- Provozní řád VZT zařízení;

- Aktualizace stávající VZT knihovny;

- Související stavební práce;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektrotechnika

  - Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení zavěšených na střešní konstrukci v interiéru i exteriéru;

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody i pro technologická zařízení v interiéru a exteriéru zavěšené na střešní konstrukci ukončené v patrovém rozvaděči;

  - Nová osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný účel místnosti;

  - Úpravu silových přívodů pro technologie;

  - Úpravu rozvaděče pro osvětlení a zásuvky;

  - Výchozí revize;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Slaboproudá elektrotechnika, telefon

  - Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů

- Systém komplexního zabezpečení objektu, EPS

  - Demontáž a zpětná montáž zařízení a rozvodů SKZO v dotčeném prostoru a na střeše zabezpečí zadavatel svými zhotoviteli v souladu s HMG prací a POV

  - Povinná součinnost zhotovitele stavby s určenými zhotoviteli zadavatele

- Obecně

- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS.