## přehled zařízení
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NAPOJENÝCH Z ROZVADĚČŮ M+R A ELEKTRO
OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP | VÝROBCE | PŘÍKON | NAPĚTÍ | PROUD | PROUD | OCHRANA | VÝSTUPY - DO | VSTUPY - DI | ROZVADĚČ | POZNÁMKA
[5 empty] | ( kW ) | ( V ) | ( A ) | ( A ) | POZNÁMKA | (povely) | (signalizace) | M+R
start
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - NOVÁ ZAŘÍZENÍ
CHJ3 | chladící jednotka 3 | strojovna | Tetris W/LC/LN48.4 | BlueBox | 173.2 | 400 | 285.2 | 374.1 |  |  |  | RH, pole 10 | přímý vývod
VK3.1 | venkovní kondenzátor pro CHJ3 | střecha | S-GVW080.2/5_N(S) | Guentner | 5.65 | 400 | 11.15 |  |  |  |  | RM2 | vlastní rozvaděč
VK3.2 | venkovní kondenzátor pro CHJ3 | střecha | S-GVW080.2/5_N(S) | Guentner | 5.65 | 400 | 11.15 |  |  |  |  | RM2 | vlastní rozvaděč
MČ3A | primární chlad.okruh CHJ3-čerpadlo A | strojovna |  |  | 2.2 | 400 | 4.8 |  | PTC | CHOD | CHOD | RM2 | zdvojené čerpadlo A,B
MČ3B | primární chlad.okruh CHJ3-čerpadlo B | strojovna |  |  | 2.2 | 400 | 4.8 |  | PTC | CHOD | CHOD | RM2
MV1.1 | VZT1-strojovna CH-ventilátor přívod | strojovna |  |  | 0.5 | 230 | 1.8 |  |  | CHOD | CHOD | RM2 | nový
MV1.2 | VZT1-strojovna CH-ventilátor odtah | strojovna |  |  | 1.5 | 400 | 3.9 |  |  | CHOD | CHOD | RM2 | stávající
MČV1 | VZT1-strojovna CH-čerp.chladiče | strojovna |  |  | 0.1 | 230 | 0.8 |  |  | CHOD | CHOD | RM2 | stávající
| RH, pole 10 - doplnění | 2.PP |  |  | 173.2 | kW
| RM2 - doplnění | 5.NP |  |  | 15.7 | kW
| celkem rozvaděče |  |  |  | 188.9 | kW
Vysvětlivky: | povel CHOD … beznapěťový kontakt, připravený v M+R části rozvaděče na svorkovnici XO xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2
sign. CHOD … signalizace z pomocného kontaktu stykače, přivedená do M+R části rozvaděče na svorkovnici XI xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2, kontakt zatížen napětím 24V !
Ruční ovládání součástí rozvaděčů RA, resp.rozvaděčů elektro.
| V tabulce uvedené příkony jsou příkony instalované. | [7 empty] | Rozvaděč RH je stávající hlavní rozvaděč, umístěn v hlavní rozvodně v 2.PP.
| PTC … ochrana motoru PTC termistor | [7 empty] | Rozvaděč RM2 je stávající rozvaděč, umístěn ve strojovně VZT a CH v 5.NP.
TK … tepelná ochrana motoru, termokontakt
softstart … pro omezení rozběhových proudů osazen v rozvaděči softstarter