## KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I | DATUM: | 03/2019
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 19017 | VERZE: | 0
PROJEKTANT: |  | JOBI ENERGO s.r.o. | IČ: | 492 45 163
|  | Modřanská 100,147 00 Praha 4, Hodkovičky | DIČ: | CZ 492 45 163
OBJEDNATEL: |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik | IČ: | 00001279
|  | Růžová 6, č.p. 943, Praha 1 | DIČ: | CZ00001279
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | Technologická část (PS 01 - 03) |  |  | 0
2 | PS 04 - Elektroinstalace a Měření a regulace |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 15%
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. V soupisu prací jsou použity vlastní položky.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry potrubních rozvodů jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..

## Rekapitulace_Technolog.část
Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci.
Technologická část
PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení |  | 0
PS01 Technologická zařízení kotelny - potrubí a izolace |  | 0
PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí |  | 0
PS03 Komíny a kouřovody |  | 0
Montáž PS01 a PS02 |  | 0
Realizace |  | 0
Práce a dodávky Technologická část
Technologická část C E L K E M |  |  | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady | %
Zařízení staveniště | 2 | 0
Provozní vlivy | 1 | 0
Ztížené výrobní a dopravní podmínky | 1 | 0
Dílenská a montážní dokumentace | 1 | 0
Ostatní náklady c e l k e m |  |  | 0
Technologická část (PS01-03) |  |  | 0
DPH 15%
DPH 21%
DPH celkem
OBJEKT CELKEM
Datum: | Zpracovali:

## Specifikace technologické části
SPECIFIKACE MATERIÁLU
| Akce: | VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ VZ I
| Popis: | PS01 - PS03
poz. | Popis / typ / rozměr | DN | PN | Poznámka | mn. |  | Cena/jedn. | Cena celkem
PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení
1 | Plynový kotel teplovodní, výkon 720 kW, 6 bar, komplet připojovacích přírub, ovládací panel kotle, maximální teplota topné vody 90°C, pružné uložení pod kotel. Plynový hořák s příslušenstvím pro výše uvedený kotel s garancí emisí do 80 mg/m3 Nox, palivo zemní plyn, přetlak plynu 100 kPa. Součástí dodávky je i uzavírací ovládací ventil hořáku, STL regulační řada pro hořák pro vstupní přetlak plynu 100 kPa, plynový filtr na vstupu do hořáku a kulový kohout na vstupu do hořáku. Hořák a regulační řada umístěna pravo při pohledu na kotel zepředu. Kotel dodat s demontovanou izolací a demontovaným hořákem. |  |  | Pravé připojení hořáku | 2 | kpl |  | 0
2 | Plynový kotel teplovodní, výkon 720 kW, 6 bar, komplet připojovacích přírub, ovládací panel kotle, maximální teplota topné vody 90°C, pružné uložení pod kotel. Plynový hořák s příslušenstvím pro výše uvedený kotel s garancí emisí do 80 mg/m3 Nox, palivo zemní plyn, přetlak plynu 100 kPa. Součástí dodávky je i uzavírací ovládací ventil hořáku, STL regulační řada pro hořák pro vstupní přetlak plynu 100 kPa, plynový filtr na vstupu do hořáku a kulový kohout na vstupu do hořáku. Hořák a regulační řada umístěna vlevo při pohledu na kotel zepředu. Kotel dodat s demontovanou izolací a demontovaným hořákem. |  |  | Levé připojení hořáku | 1 | kpl |  | 0
3 | Tlumič hluku hořáku plynového kotle, útlum nového tlumiče 20dB. V rámci stavby budou prověřeny stávající tlumiče hluku a bude stanoveno, zda se bude položka realizovat nebo ne. |  |  |  | 3 | ks |  | 0
4 | Oběhové čerpadlo kotlové, zajišťuje teplotu zpátečky kotlů, dimenzovat podle typu kotle (průtočného odporu včetně odporu kotlového okruhu) a požadované minimální teploty zpátečky. Předpokládaný průtok 50-55 m3/hod, výtlak cca 50 kPa. Více viz technická zpráva D.2.1.1 | 100 | 16 |  | 3 | ks |  | 0
5 | Pojistný ventil DN40, Potev. 500 kPa, výkon kotel 720 kW | 50 | 16 | závitový | 3 | ks |  | 0
6 | Klapka uzavírací bezpřírubová | 200 | 16 |  | 6 | kpl |  | 0
7 | Klapka uzavírací bezpřírubová s elektropohonem | 150 | 16 | Součástí specifikace MaR | 3 | ks | nevyplňovat | nevyplňovat
8 | Klapka uzavírací bezpřírubová | 150 | 16 |  | 6 | ks |  | 0
9 | Klapka zpětná | 150 | 16 |  | 3 | ks |  | 0
10 | filtr přírubový | 150 | 16 |  | 3 | ks |  | 0
11 | kohout vypouštěcí pro kotle | 2" | 16 |  | 3 | ks |  | 0
12 | Tlakoměr se zkušebním kohoutek a smyčkou 0-1,0 Mpa | 1/2" |  |  | 7 | kpl |  | 0
13 | Smyčka se zkušebním kohoutel pro tlakoměrný snímač | 1/2" |  |  | 1 | kpl |  | 0
14 | Teploměr s jímkou a návarkem | 1/2" |  |  | 6 | kpl |  | 0
15 | Jímka pro teploměrný snímač s návarkem | 1/2" |  |  | 6 | kpl |  | 0
16 | Cirkulační čerpadlo, náhrada stávajícího čerpadla Grundfos UMC40-60 | 40 | 16 |  | 1 | ks |  | 0
17 | Cirkulační čerpadlo, náhrada stávajícího čerpadla Grundfos UMC50-60 | 50 | 16 |  | 2 | ks |  | 0
18 | Příruba krková | 150 | 16 |  | 24 | ks |  | 0
19 | Příruba krková | 125 | 6 |  | 6 | ks |  | 0
20 | Příruba krková | 100 | 16 |  | 6 | ks |  | 0
21 | Příruba krková | 50 | 16 |  | 4 | ks |  | 0
22 | Příruba krková | 40 | 16 |  | 2 | ks |  | 0
23 | Příruba krková | 50 | 6 |  | 24 | ks |  | 0
24 | Roznášecí rám kotle - vyrobeno podle dokumentace D.2.1.8 Roznášecí rám |  |  |  | 3 | ks |  | 0
25 | Tlumící podložky mezi rám a stávající betonový základ, pro jeden kotel 2x pás tl. 10 mm, 50x2050 mm |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
| PS01 Technologická zařízení kotelny - zařízení celkem | [6 empty] | 0
PS01 Technologická zařízení kotelny - potrubí a izolace
51 | Potrubí ocelové bezešvé 168,3x4,56 | 150 |  |  | 29 | bm |  | 0
52 | Potrubí ocelové bezešvé 139,7x4,0 | 125 |  |  | 6 | bm |  | 0
53 | Potrubí ocelové bezešvé 76,13x3,2 | 65 |  |  | 9 | bm |  | 0
54 | Potrubí ocelové bezešvé 60,3x2,9 | 50 |  |  | 6 | bm |  | 0
55 | Potrubí ocelové bezešvé 48,3x2,6 | 40 |  |  | 6 | bm |  | 0
56 | Délka potrubí je včetně přídavku na prořez 2 % | [5 empty] | nevyplňovat | nevyplňovat
57 | Délka potrubí je včetně přídavku na tvarovky 10 % | [5 empty] | nevyplňovat | nevyplňovat
58 | Izolace potrubí minerální vlnou s hliníkovou folií, převládající izolace potrubí DN150, tloušťka izolace 100 mm, včetně izolace armatur |  |  |  | 31 | m2 |  | 0
59 | Izolace jsou včetně přídavku na izolacei armatur a tvarovek 10 % | [5 empty] | nevyplňovat | nevyplňovat
60 | Nátěr potrubí syntetickou základovou barvou (2 vrstvy) |  |  |  | 25 | m2 |  | 0
61 | Závěsy a uložení potrubí |  |  |  | 0.3 | t |  | 0
62 | Pomocný materiál |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
63 | Montážní materiál |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| PS01 Technologická zařízení kotelny - potrubí a izolace celkem | [6 empty] | 0
PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí
101 | Kulový kohout pro plyn | 15 | 6 |  | 6 | ks |  | 0
102 | Kulový kohout vzorkovací | 15 | 6 |  | 3 | ks |  | 0
103 | Plynoměr 100 Nm3/hod s impulsním výstupem | 50 | 6 |  | 3 | ks |  | 0
104 | Příruba krková | 50 | 16 |  | 30 | ks |  | 0
105 | Potrubí ocelové bezešvé 21,3x2,6 | 15 |  |  | 3.5 | bm |  | 0
106 | Potrubí ocelové bezešvé 33,7x2,6 | 25 |  |  | 17 | bm |  | 0
107 | Potrubí ocelové bezešvé 60,3x2,6 | 50 |  |  | 25 | bm |  | 0
108 | Délka potrubí je včetně přídavku na prořez 2 % | [5 empty] | nevyplňovat | nevyplňovat
109 | Délka potrubí je včetně přídavku na tvarovky 10 % | [5 empty] | nevyplňovat | nevyplňovat
110 | Nátěr potrubí syntetickou základovou barvou (2 vrstvy) |  |  |  | 1.5 | m2 |  | 0
111 | Závěsy a uložení potrubí |  |  |  | 0.02 | t |  | 0
| PS02 Rozvody zemního plynu - zařízení a potrubí celkem | [6 empty] | 0
PS03 Komíny a kouřovody
152 | Úprava tlumiče hluku a propojení rovným kusem nebo instalace redukce do kouřovodu mezi kotlem a tlumičem hluku kouřovodu. Zvolit řešení které vyhoví revizi spalinové cesty a bude ekonomicky výhodnější. | 350/250 |  |  | 3 | kpl |  | 0
153 | Kouřovod třísložkový DN 400 - vkládaný díl | 400 |  |  | 3 | bm |  | 0
154 | Úpravy stoliček, závěsy | 700 |  |  | 3 | kpl |  | 0
155 | Demontáže a montáže kouřovodu | 400 |  |  | 3 | kpl |  | 0
156 | Revize, doprava ostatní náklady | 200 |  |  | 1 | ks |  | 0
| PS03 Komíny a kouřovody celkem | [6 empty] | 0
Montáž PS01 a PS02
201 | Demontáž části stávajícího zařízení kotelny včetně kotlů |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
202 | Montáž technologických zařízení a potrubních rozvodů technologického zařízení a plynovodu včetně kompletace plynových kotlů (montáž izolace, hořáků do kotlového tělesa, montáž plynové řady hořáku) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
203 | Výměna čerpadel (včetně úpravy stávajícího rozvodu podle připojovacích rozměrů nových čerpadel) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
204 | Montáž izolací včetně nátěrů |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
205 | Demontáž a montáž montážního otvoru včetně demontáže a zpětné montáže vzduchotechniky přívodu vzduchu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
206 | Doprava materiálu na staveniště |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
207 | Odvoz šrotu a ekologická likvidaze |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
208 | Jeřáb |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Montáž PS01 a PS02 celkem | [6 empty] | 0
Realizace
251 | tlaková zkouška kotlů |  |  |  | 5 | kpl |  | 0
252 | tlaková zkouška plynovodu |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
253 | Autorizované měření emisí autorizovanou osobou podle Zák. č.201/2016 Sb., o ochraně ovzduší (prokázání splnění emisních limitů) |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
254 | Aktualizace Provozního řádu kotelny |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
255 | Revize plynového zařízení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
256 | Uvedení kotlů do provozu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
257 | Topná zkouška |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
258 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
259 | Zaškolení obsluhy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
260 | Technická činnost - činnosti, které vyplývají z projektové dokumentace z.č.19017, zejména z D.2.1.1 Technické zprávy, D.2.1.3 Technologické schéma a návazné výkresové dokumentace a nejsou uvedené ve výše uvedené výkazu. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Realizace celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekapitulace části elektro
Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci.
PS04 Elektroinstalace a Měření a regulace
Přístroje - dodávka a montáž |  | 0
ROZVADĚČ RMK - dodávka + montáž |  | 0
RMK ASŘ SAIA - dodávka + montáž |  | 0
H.R.K ASŘ SAIA - dodávka + montáž |  | 0
H.R.K výzbroj - dodávka + montáž |  | 0
Montážní práce / materiál - dodávka + montáž |  | 0
Demontážní práce |  | 0
uživatelský software |  | 0
VIZUALIZACE |  | 0
Zkoušky, revize, oživení, dokumentace |  | 0
Práce a dodávky PS04
C E L K E M PS04 |  |  | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady | %
Zařízení staveniště | 2 | 0
Provozní vlivy | 1 | 0
Ztížené výrobní a dopravní podmínky | 1 | 0
Dílenská a montážní dokumentace | 1 | 0
Ostatní náklady c e l k e m |  |  | 0
PS04 Elektroinstalace a Měření a regulace |  |  | 0
DPH 15%
DPH 21%
DPH celkem
OBJEKT CELKEM
Datum: | Zpracovali:

## Specifikace části elektro
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Akce: | VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ VZ I
Popis: | PS04
číslo pozice | POPIS VÝKONU | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena
Přístroje - dodávka a montáž
481.1 | Detektor CO, katalytické čidlo, 0-300ppm/ 4-20mA vč.kalibračního protokolu | ks | 4 |  | 0
481.2 | Detektor CH, katalytické čidlo, 0-20% DMV/ 4-20mA vč.kalibračního protokolu | ks | 4 |  | 0
481.3 | vodivostní snímač zaplavení, sondy 2x2ks | ks | 1 |  | 0
481.4 | Uzavírací mezipřírubová klapka , DN 150, PN16, 110°C, tělo tvárná litina, hřídel a disk nerez, ložisko nerez/PTFE servopohon 230 V, převodovka, mechanické ovládání vč. pomocných signalizačních kontaktů, IP67, dP MAX 7bar. | ks | 3 |  | 0
481.5 | Snímač teploty NI1000, ppm 6180,l=180mm, jímka l=160,G1/2 | ks | 8 |  | 0
481.6 | Snímač teploty NI1000, ppm 6180,venkovní | ks | 1 |  | 0
481.7 | Kapilárový termostat 20-60°C,prostorový | ks | 1 |  | 0
481.8 | Převodník tlaku 4-20mA/0-10bar, G1/2, vč manometrového ventilu | ks | 1 |  | 0
481.9 | Mechanický vodoměr, DN1/2,PN16, dálkový přenos - impuls 1=0.01m3 | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
ROZVADĚČ RMK - dodávka + montáž
481.1 | Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š/v/h), relédeska, | ks | 1 |  | 0
481.11 | bočnice 400x2000 | ks | 2 |  | 0
481.12 | podstavec - podélný díl 800/100 | ks | 2 |  | 0
481.13 | podstavec - příčný díl 400/100 | ks | 2 |  | 0
481.14 | Hlavní vypínač 50A/3, dveře rozvaděče | ks | 1 |  | 0
481.15 | Třífázový jistič, 10kA, charakteristika C, 16A | ks | 3 |  | 0
481.16 | Pomocný kontakt 1R+1Z (H11) | ks | 3 |  | 0
481.17 | Vypínací cívka 230V (FA-230) | ks | 3 |  | 0
481.18 | Jednofázový jistič, 10kA, charakteristika C, 10A | ks | 3 |  | 0
481.19 | Jednofázový jistič, 10kA, charakteristika C, 16A | ks | 1 |  | 0
481.2 | Jednofázový jistič, 10kA, charakteristika C, 6A | ks | 3 |  | 0
481.21 | Jednofázový jistič, 10kA, charakteristika B, 10A | ks | 6 |  | 0
481.22 | Jednofázový jistič, 10kA, charakteristika B, 6A | ks | 1 |  | 0
481.23 | Pouzdro na trubičkové pojistky | ks | 20 |  | 0
481.24 | Trubičková pojistka skleněná 1.0 A | ks | 20 |  | 0
481.25 | Trubičková pojistka skleněná 0.5A | ks | 10 |  | 0
481.26 | Trubičková pojistka skleněná 2.5 A | ks | 10 |  | 0
481.27 | Svodič přepětí , 4póly, třída C, DIN | ks | 1 |  | 0
481.28 | Svodič přepětí D (230V), DIN | ks | 1 |  | 0
481.29 | Nulový můstek 7x svorka 2.5-16mm, krytí IP42 | ks | 2 |  | 0
481.3 | Můstek na DIN, světlemodrý, 7svorek (KLEM) | ks | 2 |  | 0
481.31 | Můstek na DIN, žlutozelený, 7svorek (KLEM) | ks | 1 |  | 0
481.32 | Můstek na DIN, černý, 7svorek (KLEM) | ks | 4 |  | 0
481.33 | Nulový můstek 7x svorka 2.5-16mm, krytí IP42 | ks | 2 |  | 0
481.34 | Propojovací 3f lišta 100A, vidlicová | m | 1 |  | 0
481.35 | Vzduchový stykač 4Z, 25A, cívka 230V | ks | 3 |  | 0
481.36 | Řadová svorka 0.5-25mm2(CB16), béžová | ks | 5 |  | 0
481.37 | Koncová deska - CB4/16 | ks | 1 |  | 0
481.38 | Řadová svorka 0.5-4mm2,šířka 5.5mm (CB2), béžová | ks | 120 |  | 0
481.39 | Řadová svorka 0.5-4mm2,šířka 5.5mm (CB2), světlemodrá | ks | 12 |  | 0
481.4 | Řadová svorka PE ,zelenožlutá, 2.5mm | ks | 14 |  | 0
481.41 | Koncová deska - svorka do 4mm (CB2/PT) | ks | 14 |  | 0
481.42 | Koncový držák (BT/3) | ks | 40 |  | 0
481.43 | Zásuvka ČSN, na DIN | ks | 1 |  | 0
481.44 | Zářivkové svítidlo18W, vypínač, trubice 60cm | ks | 1 |  | 0
481.45 | Spínaný zdroj 230/24V 60W, zkratuodolný | ks | 1 |  | 0
481.46 | Relé 24V DC, 4P,6A | ks | 5 |  | 0
481.47 | Patice pro PT | ks | 5 |  | 0
481.48 | LED dioda 24V DC,do patice rudá | ks | 5 |  | 0
481.49 | Plastová spona pro PT | ks | 5 |  | 0
481.5 | Popisovací štítek pro PT | ks | 5 |  | 0
481.51 | Relé 24V DC,2P,8A,izolační přepážka kontaktů | ks | 14 |  | 0
481.52 | Relé 230V AC,2P,8A,izolační přepážka kontaktů | ks | 7 |  | 0
481.53 | Patice pro RT, 5mm rozteč | ks | 21 |  | 0
481.54 | Plastová spona pro RT | ks | 21 |  | 0
481.55 | Popisovací štítek pro RT | ks | 21 |  | 0
481.56 | Led dioda 24V, do patice, rudá | ks | 14 |  | 0
481.57 | Led dioda 230V, do patice, rudá | ks | 7 |  | 0
481.58 | Modulové relé, 2Z, 20A, cívka 24V DC | ks | 6 |  | 0
481.59 | Prosvětlený spínač 3polohy,zelený, aretace | ks | 7 |  | 0
481.6 | Propojovací díl | ks | 7 |  | 0
481.61 | Zapínací díl, zadní montáž, šroubové svorky | ks | 17 |  | 0
481.62 | Led dioda zelená, 18-30V DC, zadní montáž, svorky | ks | 7 |  | 0
481.63 | Led dioda rudá, 18-30V DC, zadní montáž, svorky | ks | 1 |  | 0
481.64 | Prosvětlené tlačítko, nízké, bílé | ks | 1 |  | 0
481.65 | Signálka zelená, 24V DC, průměr 30mm | ks | 1 |  | 0
481.66 | Vývodka plast, 11.5 | ks | 28 |  | 0
481.67 | Vývodka plast, 13.5 | ks | 15 |  | 0
481.68 | Vývodka plast, 16 | ks | 6 |  | 0
481.69 | Vývodka plast, 29 | ks | 5 |  | 0
481.7 | Kabelový žlab, plastový, 100x80 (š/v), včetně víka | m | 2 |  | 0
481.71 | Kabelový žlab, plastový, 80x80 (š/v), včetně víka | m | 10 |  | 0
481.72 | Kabelový žlab, plastový, 60x80 (š/v), včetně víka | m | 2 |  | 0
481.73 | Kabelový žlab, plastový, 40x40 (š/v), včetně víka | m | 6 |  | 0
481.74 | Drobný materiál (vodiče, dutinky koncovky,vruty..) (nesmazatelný - strojní popis žil a přístrojů) | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
RMK ASŘ SAIA - dodávka + montáž
481.75 | Procesní stanice, plná verze, 8 pozic,CF,I/O>1024 PCD3.M5540 | ks | 1 |  | 0
481.76 | Základna 4pozice PCD3.C100 | ks | 1 |  | 0
481.77 | Základna 4pozice PCD3.C110 | ks | 1 |  | 0
481.78 | Propojka (SAIA/SAIA) PCD3.K106 | ks | 2 |  | 0
481.79 | Sériové rozhraní RS485+prazdná pozice PCD3.F210 | ks | 1 |  | 0
481.8 | Modul A, rozhraní RS485, galvanicky oddělené PCD7.F150S | ks | 1 |  | 0
481.81 | Vstupní deska 16x 24Vss PCD3.E165 | ks | 2 |  | 0
481.82 | Vstupní deska 8x 24Vss PCD3.E110 | ks | 1 |  | 0
481.83 | Výstupní deska 16x 24Vss PCD3.A465 | ks | 2 |  | 0
481.84 | Vstupní deska 8xkombinace AI, 12bit PCD3.W340 | ks | 3 |  | 0
481.85 | 15" LCD TFT barevný display (16.7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, komunikace S-BUS | ks | 1 |  | 0
481.86 | Switch 5portů, přenosová rychlost LAN portů 100Mb | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
H.R.K ASŘ SAIA - dodávka + montáž
481.87 | Procesní stanice, plná verze, 8 pozic,CF,I/O>1024 PCD2.M5540 | ks | 3 |  | 0
481.88 | Rozšiřující díl, 8pozic (PCD2.C2000) | ks | 3 |  | 0
481.89 | Propojovací kabel PCD2/C2000 (PCD2.K106) | ks | 3 |  | 0
481.9 | Modul A, rozhraní RS485, galvanicky oddělené (PCD7.F150) | ks | 6 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
H.R.K výzbroj - dodávka + montáž
481.91 | Třífázový jistič, 10kA, charakteristika B, 40A | ks | 1 |  | 0
481.92 | patch kabel UTP s podporou PoE, Cat6, 1m | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montážní práce / materiál - dodávka + montáž
481.93 | Kabel JYTY 2Dx1 | m | 300 |  | 0
481.94 | Kabel JYTY 3Dx1 | m | 270 |  | 0
481.95 | Kabel JYTY 7Dx1 | m | 10 |  | 0
481.96 | Kabel CYKY 3Jx1.5 | m | 170 |  | 0
481.97 | Kabel CYKY 5Jx1.5 | m | 100 |  | 0
481.98 | Kabel CYKY 7Jx1.5 | m | 10 |  | 0
481.99 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 40 |  | 0
481.1 | kabel CMSM 7x1 | m | 100 |  | 0
481.101 | kabel CYSY J3x1.5 | m | 200 |  | 0
481.102 | kabel CYSY J3x2.5 | m | 60 |  | 0
481.103 | UTP kabel , vč.6xkoncovka | m | 80 |  | 0
481.104 | Kabel LAM DATAPÁR 2x2x0.8 | m | 25 |  | 0
481.105 | Kabelový žlab, 300/60 BETTERMAN | m | 12 |  | 0
481.106 | Víko, 300 | m | 12 |  | 0
481.107 | Koleno 90°, 300/60 | ks | 3 |  | 0
481.108 | Víko 300 mm, 90° | ks | 3 |  | 0
481.109 | Konzole 300 | ks | 12 |  | 0
481.11 | Kabelový žlab, 200/60 BETTERMAN | m | 12 |  | 0
481.111 | Víko, 200/60 | m | 12 |  | 0
481.112 | Koleno 90°, 200/60 | ks | 3 |  | 0
481.113 | Víko 200 mm, 90° | m | 3 |  | 0
481.114 | Konzole 200 | ks | 12 |  | 0
481.115 | Kabelový žlab, 100/60 BETTERMAN | m | 6 |  | 0
481.116 | Víko, 100/60 | m | 6 |  | 0
481.117 | Koleno 90°, 100/60 | ks | 1 |  | 0
481.118 | Víko 100mm, 90° | ks | 1 |  | 0
481.119 | Konzole 100 | ks | 9 |  | 0
481.12 | Trubka PE, pevná 16.9, 3 m | m | 12 |  | 0
481.121 | Trubka PE, pevná 21.4, 3 m | m | 12 |  | 0
481.122 | trubka ohebná kovová Js 29 mm – Kopex 3329 | m | 30 |  | 0
481.123 | Hutní materiál / nosníky, podpěry --- | kg | 90 |  | 0
481.124 | Krabice acidur | ks | 4 |  | 0
481.125 | Plast krabice 24 modulů, 20x svorka, 10xPG 11 | ks | 3 |  | 0
481.126 | Průchodky plast, 16.5 do žlabů | ks | 40 |  | 0
481.127 | Kabelový štítek, plast | ks | 90 |  | 0
481.128 | zelenožlutý vodič CYA 6mm | m | 90 |  | 0
481.129 | Vyrážěcí tlačítko, rudý hřib, vč, skříňky | ks | 2 |  | 0
481.13 | Průmyslové dvoutrubicové zářivkové svítidlo, LED,napájecí zdroj, úhel světla 120°, min.životnost 50tisíc hodin | ks | 5 |  | 0
481.131 | Průmyslové jednotrubicové zářivkové svítidlo, LED,napájecí zdroj, úhel světla 120°, min.životnost 50tisíc hodin | ks | 3 |  | 0
Demontážní práce
481.132 | Kabeláž | m | 300 |  | 0
481.133 | Kabelové trasy (lávky, žlaby,el.trubky) | m | 30 |  | 0
481.134 | Zářivkové osvětlení kotelny, vč.kabeláže (40m) a lávky (30m) | ks | 8 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
ing.činnost
uživatelský software
483.1 | Programové vybavení PLC SAIA (RMK) | db | 220 |  | 0
483.2 | Programové vybavení 3xPLC SAIA (H.R.K), úprava | db | 150 |  | 0
483.3 | Programové vybavení terminálu MT | db | 200 |  | 0
483.4 | PLC autorská práva uživatelského programu | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
VIZUALIZACE
483.5 | RC WARE / SCADA, úprava | db | 200 |  | 0
483.6 | RC WARE / SCADA, schemata (doplnění, úprava) | ks | 2 |  | 0
483.7 | RC WARE / SCADA, komunikace ETHERNET s PLC PK | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zkoušky, revize, oživení, dokumentace
489.1 | Kontrola hw technologie / ASŘ - bod/bod | I/O | 160 |  | 0
489.2 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
489.3 | Zaškolení obsluhy, vč. protokolu | ks | 1 |  | 0
489.4 | Funkční,provozní, komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
489.5 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
- stávající systém řízení tepelného hospodářství budovy bude rozšíren o novou PLC, regulátory navazující předávací stanice budou vyměněny za nový typ (převodníky 48ks I/O zůstanou stávající), PLC v kotelně a předávací stanici budou propojeny sítí ethernetu
- nový rozvaděč pro kotle bude připojen ze stávajícího rozvaděče (H.R.K) v předávací stanici, na jistič FQ1 (výměna za jistič B40A/3) okruhy pro stávající kotle a BAP budou odpojeny - demontáž kabeláže, STOP tlačítka přepojeny do rozvaděče RMK, stávající detekce CH4 zdemontována
- programové vybavení stávajících 3ks PLC (3x252 I/O) předávací stanicebude upraveno, tzn nové komunikace + demontáž sfw odstraněných okruhů v PLC záloha + zpětné externí nastavení registrů stávající vizualizace RCWARE (SCADA) bude doplněna, upravena, načtena změna ve sběru dat pro PK a PS.
- veškeré programové vybavení PLC a vizualizace bude v platné a plné verzi předáno uživateli (formát fupla PG5 ***, data RC Ware) tzn. dodavatel uživatelského software se za úhradu vzdá svých autorských práv.
- stávající osvětlení části kotelny bude zdemontováno a zpětně nové namontováno (8ks zářivek vč. nosné konstrukce a kabeláže)