## List1
VÝKAZ VÝMĚR M+R
ozn. | č.okruhu | název okruhu
Pol. | Typ | Název položky | Popis | Způsob | Výrobce | Poznámka | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena ( Kč ) | Cena celkem (Kč)
CHLAZENÍ
TC | 11 | Regulace teploty chladící vody a ovládání nové chladící jednotky
.01 |  | reserva |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.02 |  | chladící jednotka kompresorová, 2 okruhy, s vlastní automatikou | CHJ3 | P |  |  | ks | 1 | 0 | 0
.03 |  | venkovní vzduchem chlaz.kondenzátor vč.vlastní automatické regulace | VK3.1,VK3.2 | P |  |  | ks | 2 | 0 | 0
.04 |  | čidlo průtoku (flowswitch) |  | P |  |  | ks | 1 | 0 | 0
SA | 12 | Ovládání a signalizace oběhových čerpadel - primár chlazení
.01 |  | oběhové čerpadlo 400 V 50 Hz zdvojené | MČ3A,B | P |  |  | ks | 1 | 0 | 0
VZDUCHOTECHNIKA
TC | 21 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - strojovna CH
.01 |  | čidlo teploty prostorové | teplota v prostoru | Z |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.02 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa | dP - filtr přívod | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.03 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa | dp - ventilátor přívod | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.04 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa | dp - ventilátor odtah | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.05 |  | el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 4 Nm, 24 V | klapka přívod, odtah | P |  | stávající | ks | 2 | 0 | 0
.06 |  | el.regulační servopohon klapky 5 Nm, 24 V, 0-10 V | klapka přívod, odtah | P |  | stávající | ks | 2 | 0 | 0
.07 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.08 |  | trojcestný směšovací ventil Dn 25 Pn 16 kv 10,0 | ohřívač | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.09 |  | oběhové čerpadlo | MČV1 | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.10 |  | el. ventilátor přívod jednootáčkový 230 V 50 Hz | MV1.1 | P |  | nový | ks | 1 | 0 | 0
.11 |  | el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz | MV1.2 | P |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
.12 |  | ovladač ventilace 0-1, na stěnu |  | Z |  | stávající | ks | 2 | 0 | 0
.13 |  | čidlo teploty venkovní | teplota venkovní - sever | Z |  | stávající | ks | 1 | 0 | 0
| 22-49 | Reserva
| 50 | Osvětlení strojovny a velína
Stávající osvětlení bude částečně přemístěno, s ohledem na instalaci nové chladící jednotky a rozvodů chladící vody. Doplnění osvětlení - viz příloha | [6 empty] | soubor |  | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
| 51 | Řídící systém - DDC-RM2
.01 |  | podstanice ŘS, modulární, BACnet, Ethernet, Webserver |  | P | Wago |  | ks | 1 | 0 | 0
.02 |  | ovládací panel podstanice ŘS, vč.příslušenství |  | P | Wago |  | ks | 1 | 0 | 0
.03 |  | vstupní modul 8x DI |  | DM | Wago |  | ks | 1 | 0 | 0
.04 |  | výstupní modul 16x DO |  | DM | Wago |  | ks | 1 | 0 | 0
.05 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Wago |  | ks | 1 | 0 | 0
| 52 | Rozvaděč RM2
.01 |  | stávající skříňový rozvaděč o 2 polích - úprava a doplnění rozvaděče |  | DM |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
( úprava a doplnění svorkovnic, doplnění nových jističů, stykačů a relé,
úprava a doplnění vývodů, úprava kabelových tras atp.) - viz příloha a schema
| 53 | Rozvaděč RH
.01 |  | stávající skříňový rozvaděč o více polích - úprava a doplnění rozvaděče |  | DM |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
( úprava odběrného pole 10 v rozvodně, redispozice odběrů,
úprava stáv.pojistkových odpínačů, doplnění nových pojistek 315 A, úprava vývodů,
úprava kabelových tras vč.rozebrání části zdvojené podlahy a přípravy stoupačky atp.)
- viz příloha a schema
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
| 61 | Centrála řídícího systému
.01 |  | uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení M+R - doplnění |  | DM |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
| 62 | Ostatní
.01 |  | realizační projektová dokumentace (vč.svorkových schemat rozvaděčů) |  | DM |  |  | ks | 1 | 0 | 0
.02 |  | příprava podkladů a vypracování zadání pro tvorbu uživ.software |  | DM |  |  | ks | 1 | 0 | 0
.03 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| 63 | Montážní práce a materiál
.01 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1 |  |  |  |  | m | 60 | 0 | 0
.02 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1 |  |  |  |  | m | 180 | 0 | 0
.03 |  | kabel stíněný JYTY 7Dx1 |  |  |  |  | m | 100 | 0 | 0
.04 |  | kabel silový CYKY 2Ox1,5 |  |  |  |  | m | 80 | 0 | 0
.05 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5 |  |  |  |  | m | 80 | 0 | 0
.06 |  | kabel silový CYKY 5Jx1,5 |  |  |  |  | m | 180 | 0 | 0
.07 |  | kabel silový CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |  | m | 120 | 0 | 0
.08 |  | kabel silový 1-CYKY 4x95 + 50 RM |  |  |  |  | m | 200 | 0 | 0
.09 |  | kabelová trasa z rozvodny vč.bourání prostupů, příprava stoupačky, zazdívky atd. |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.10 |  | vodič ZŽ CY do 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství |  |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
.11 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.posp. a uzemnění na střeše, vč.přísluš. |  |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
.12 |  | kabelový žlab plechový 62/50 vč.kompletního příslušenství |  |  |  |  | m | 20 | 0 | 0
.13 |  | kabelový žlab plechový 125/100 vč.kompletního příslušenství |  |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
.14 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex |  |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
.15 |  | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění |  |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
.16 |  | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) |  |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
.17 |  | ostatní drobné příslušenství |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.18 |  | protipožární ucpávky |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.19 |  | demontáž části stávající M+R a kabeláže k odpojené VZT Rolland |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.20 |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.21 |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.22 |  | zaškolení obsluhy |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.23 |  | doprava |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
.24 |  | stavební přípomoce |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0
Cena celkem M+R | [9 empty] | 0
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO |  | Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení investorem a projektantem.
V Praze, 2/2019 |  |  |  | Vypracoval : ing.Vladimír Píša