1. Všeobecně

Stavba se nachází v areálu státní tiskárny cenin v Růžové ulici č.943/6 v Praze 1. Rozvody kanalizace budou napojeny do stávajících objektových rozvodů, zásobování rekonstruované části provedeno napojením na stávající rozvod.

2. Podklady

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů:

- PD pro stavební řízení

- vyjádření dotčených orgánů k DSP

- stavební podklady

- platné ČSN

3. KANALIZACE

Kondenzát od jednotek VZT je sveden do novými rozvody vedenými pod stropem do stávajících svislých odpadů, odvod kondenzátu bude probíhat gravitačně. Napojení do stávajícího potrubí provedeno vysazením nové odbočky, potrubí pro odvod kondenzátu je před napojením odpatřeno podomítkovou zápachovou uzávěrkou DN32 se suchou klapkou. Rozvody pod stropem vedeny v minimálním spádu dle možností na stavbě, v PD uvažováno se sklonem 0,50%.

Rozvody pro odvod kondenzátu navrženy z plastového potrubí svařovaného polyfúzně, typ plastu 4, materiál PP-RCT, S4, kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce.

Před zahájením montáže je nutné provést v místech napojení na stávající rozvody sondy za účelem zjištění přesné polohy příp. dimenze stávajícího potrubí.

Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující „Kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace hl. města Prahy“.

Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace a montážními předpisy výrobců použitých materiálů, pozornost je třeba věnovat kotvení potrubí a podchodným výškám. Zařízení musí montovat příslušně vyškolené firmy a po namontování předají investorovi potřebné atesty, protokoly o revizi a provozní řád včetně zaškolení údržby.

4. VODOVOD

V rámci rekonstrukce je uvažováno s napojením zvlhčovačů VZT na vodovod, připojení nových rozvodů se uvažuje v prostoru za kuchyňskou linkou. Nový rozvod je bezprostředně po napojení osazen kulovým uzávěrem a revidovatelnou zpětnou klapkou typu EA. Rozvod následně zaveden pod strop a dále k jednotlivým odběrným místům. Jednotlivé zvlhčovače jsou před napojením osazeny uzavírací armaturou.

Nové vodovodní rozvody provedeny z plastového potrubí svařovaného polyfúzně, typ plastu 4, materiál PP-RCT, S4. Kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce, tepelná izolace dle ČSN.

Před zahájením montáže je nutné provést v místech napojení na stávající rozvody sondy za účelem zjištění přesné polohy příp. dimenze stávajícího potrubí.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

5. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:
	ČSN 75 6760   Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy

ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody

ČSN 73 6655  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN EN 1717  Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

6. Obecná ustanovení

Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracech.

Ing. Zd. Sadílek