STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATICKÝ VÝPOČET

Obsah:

A.	Identifikační údaje stavby a investora	1

B.	Přehled výchozích podkladů a norem	2

C.	Popis navrhovaného objektu	3

D.	Zatížení na konstrukci	3

E.	Posouzení navržených konstrukcí	6

E.1	Posudek stropní kce nad 4.NP - Nová skladba střechy	6

E.2	Posudek stropní kce nad 5.NP - Střecha nad VZT jednotkou	11

E.3	Posudek stropní kce nad 4.NP - Podlaha pod VZT jednotkou	15

E.4	Posudek stropní kce nad 4.NP - Posudek TR plechu	21

E.5	Posudek stropní kce nad 5.NP - Nová ŽB deska nad místností 427	22

F.	Použité materiály	26

# Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:	Rekonstrukce střechy nad pracovištěm revize 	ve 4.NP VZ 1, Růžová 6, č.p 943, Praha 110 00

Místo stavby:	Růžová 6, č.p. 943, Praha 110 00

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

Datum vypracování PD:	10/2019

Investor:	Státní tiskárna cenin, státní podnik

Růžová 6, č.p. 943

110 00 Praha 1

Hlavní projektant:	APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 36

140 00, Praha 4

# Přehled výchozích podkladů a norem

Podklady:

- požadavky investora

- projekt ASŘ pro provádění stavby

- archivní dokumentace

- platné vyhlášky, předpisy a normy

Normy:

- ČSN EN 1990 ed.2: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 	Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 ed.2: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná 	zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 ed.2: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná 	zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 	Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 206+A1: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1-1 ed.2: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 	Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1090-2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 	- Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

- ČSN 73 2604: Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 	pozemních a inženýrských staveb

- ČSN EN 1996-1-1+A1: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: 	Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 	materiálů, konstruování a provádění zdiva

Použitý software:

- Microsoft Office 2007 – Excel, Word

- Scia Engineer 17.1 (ver. 17.1.2029)

- Autodesk Autocad 2016 (ver. M.49.0.0)

# Popis navrhovaného objektu

Stávající objekt je řešen jako ocelová skeletová konstrukce se zděnými stěnami po obvodu objektu. Předmětem dokumentace je oprava zastřešení nad čtvrtým nadzemním podlažím a částečné páté podlaží. Zastřešení nad čtvrtým nadzemním podlaží je provedeno z ocelových krokví I220 v osových vzdálenostech 2,05m, na jejichž horní pásnice je přistřelen VSŽ plech 12001 (50x600x0,85mm), který vytváří záklop a zároveň brání klopení nosníků v poli. Tyto krokve jsou uloženy v krajích na obvodové zdivo z plných pálených cihel v tloušťce 400mm a ve středu jsou přivařeny k vrcholové vaznici z profilu 2x U200. Vaznice podpírají ocelové sloupy v osových vzdálenostech 4,1m.

# Zatížení na konstrukci

D.1 	Zatížení stálá

| Stávající skladba stropu nad 5.NP - VZT strojovna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálé zatížení | Charakteristické (kN/m2) | γf | Návrhové [kN/m] |
| Typ zatížení |  |  |  |
| Měděná krytina | 0,050 | 1,35 | 0,068 |
| Cementový potěr tl. 30mm | 0,705 | 1,35 | 0,952 |
| Perlitbeton 120mm, ρ = 450 kg/m3 | 0,545 | 1,35 | 0,735 |
| VSŽ plech 12001 | 0,100 | 1,35 | 0,135 |
| Celkem stálé | 1,400 |  | 1,890 |

| Nová skladba střechy nad 4.NP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálé zatížení | Charakteristické (kN/m2) | γf | Návrhové [kN/m2] |
| Typ zatížení |  |  |  |
| Měděná krytina | 0,100 | 1,35 | 0,135 |
| Dekten metal - fólie s rohoží | 0,005 | 1,35 | 0,007 |
| OSB deska tl. 22mm, ρ = 6 kN/m3 | 0,132 | 1,35 | 0,178 |
| Provětrávana mezera + dř. trámky á 625mm | 0,096 | 1,35 | 0,130 |
| TOPDECK COVER PRO - SBS asfaltový pás | 0,025 | 1,35 | 0,034 |
| PIR desky tl. 140mm | 0,140 | 1,35 | 0,189 |
| TR plech 50/250/1 mm | 0,100 | 1,35 | 0,135 |
| SDK Podhled | 0,500 | 1,35 | 0,675 |
| Celkem stálé | 1,098 |  | 1,482 |

| Stávající skladba stropu nad 4.NP - Pod VZT strojovnou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stálé zatížení | Charakteristické (kN/m2) | γf | Návrhové [kN/m] |
| Typ zatížení |  |  |  |
| Cementový potěr tl. 110mm (90mm + 20mm ve vlně) | 2,530 | 1,35 | 3,416 |
| VSŽ plech 12001 | 0,100 | 1,35 | 0,135 |
| Celkem stálé | 2,630 |  | 3,551 |

Vlastní tíha nosných konstrukcí byla uvažována použitým výpočetním programem.

Betonové kce 	– 25,0 kN/m3

Zděné kce	- 18,0 kN/m3

Ocelové konstrukce - 78,5 kN/m3

D.2 	Zatížení proměnná

Zatížení užitné bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1. Při návrhu byla použita kategorie následující kategorie s charakteristickými hodnotami zatížení:

- kat. H – 0,75 kN/m2 	= nepochozí střechy, zatížení od údržby

Zatížení sněhem bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3 ed.2 jako pro sněhovou oblast I., tedy 0,75 kN/m2. Charakteristickou hodnotu zatížení lze uvažovat 0,56 kN/m2 (sklon střechy α = 0°; Ce = 1,0; Ct = 1,0; sk = 1,0, μi,(α) = 0,8 pro α = (0°-30°)). Je předpokládáno, že současně nebude působit na střešní rovinu zatížení sněhem i užitné zatížení od údržby - je uvažováno vyšší hodnota, tedy zatížení od údržby.

Zatížení technologiemi bylo uvažováno hodnotou 0,75 kN/m2 (kabely, potrubí, jednotky). Zatížení od nové VZT jednotky je uvažováno 15 kN (1,5t). Zatížení od stávající zachované VZT jednotky 5kN (0,5t). Zatížení od VZT tlumičů 1,25 kN/kus (125 kg/ks).

Zatížení větrem

| Výška objektu | z = | 18,000 m |
| --- | --- | --- |
| Větrná oblast |  | I. |
| Kategorie terénu |  | III |
| Součinitel orografie | co(z) = | 1,00 [-] |
| Rychlost větru | vb = | 22,5 m/s |
| Parametr drsnosti terénu | z0 = | 0,300 m |
| Součinitel terénu | kr = | 0,215 [-] |
| Součinitel drsnosti | cr(z) = | 0,882 [-] |
| Střední rychlost větru | vm(z) = | 19,84 m/s |
| Intenzita turbulence | Iv(z) = | 0,244 [-] |
| Maximální dynamický tlak | qp(z) = | 0,667 kPa |

| Tlak větru na sedlovou střechu - příčný směr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α = | 5,0 ° |  |  |
| e = | 36,0 m |  |  |
| Fmin = | -1,700 |  |  |
| WF = | -1,134 kPa |  |  |
| Fmax = | 0,000 |  |  |
| WF = | 0,000 kPa |  |  |
| Gmin = | -1,200 |  |  |
| WG = | -0,800 kPa |  |  |
| Gmax = | 0,000 |  |  |
| WG = | 0,000 kPa |  |  |
| Hmin = | -0,600 |  |  |
| WH = | -0,400 kPa |  |  |
| Hmax = | 0,000 |  |  |
| WH = | 0,000 kPa |  |  |
| Imin = | -0,600 |  |  |
| WI = | -0,400 kPa |  |  |
| Imax = | -0,600 |  |  |
| WI = | -0,400 kPa |  |  |
| Jmin = | 0,200 |  |  |
| WJ = | 0,133 kPa |  |  |
| Jmax = | -0,600 |  |  |
| WJ = | -0,400 kPa |  |  |

# Posouzení navržených konstrukcí

## E.1	Posudek stropní kce nad 4.NP - Nová skladba střechy

Model konstrukce - výsek

Stálé zatížení - Zatížení od skladby konstrukce [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení užitné [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení větrem [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení technologiemi [kN/m2]

Průběh vnitřních sil - Normálová síla [kN]

Průběh vnitřních sil - Posouvající síla [kN]

Průběh vnitřních sil - Ohybový moment [kNm]

Posouzení MSÚ - Posouzení využití oceli [*100=%]

Posouzení MSP - Posouzení svislé deformace konstrukce [mm]

Posudek krokve I220

uz,1=23,6 mm ≤umax=L250=8250250=33mm

Průhyb krokve vyhovuje.

Posudek průvlaku 2xU200

uz,2=8,8 mm ≤umax=L500=4200350=12mm

Průhyb krokve vyhovuje.

## E.2	Posudek stropní kce nad 5.NP - Střecha nad VZT jednotkou

Předpoklad: Stávající středový nosník I240 bude přitížen od tlumičů na střeše o hmotnosti 250kg. Doplněn je nový nosník IPE200, jenž nepodporuje střešní rovinu, ale slouží k zavěšení stávající VZT jednotky o předpokládané hmotnosti 500kg.

Model konstrukce

Stálé zatížení - Zatížení od skladby konstrukce [kN/m]

Proměnné zatížení - Zatížení užitné [kN/m]

Proměnné zatížení - Zatížení technologiemi [kN/m]

Průběh vnitřních sil - Posouvající síla [kN]

Průběh vnitřních sil - Ohybový moment [kNm]

Posouzení MSÚ - Posouzení využití oceli [*100=%]

Posouzení MSP - Posouzení svislé deformace konstrukce [mm]

Posudek stávajícího profilu I240

uz,1=28,9 mm ≤umax=L250=7500250=30mm

Průhyb nosníku vyhovuje.

## E.3	Posudek stropní kce nad 4.NP - Podlaha pod VZT jednotkou

Model konstrukce

Stálé zatížení - Zatížení od skladby konstrukce a zdiva na vaznicí [kN/m2; kN/m]

Proměnné zatížení - Zatížení užitné [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení větrem [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení technologiemi [kN/m2] (VZT jednotka 2x1,6x5=16 kN)

Průběh vnitřních sil - Posouvající síla [kN]

Průběh vnitřních sil - Ohybový moment [kNm]

Posouzení MSÚ - Posouzení využití oceli [*100=%]

Stávající vaznice pod stěnou VZT je využita na 123%. Z tohoto důvodu je navrženo zesílení stávajících profilů 2xU200. Zesílení je provedeno pomocí ocelových plechů tloušťky 10mm při spodní hraně vaznice. Pro zjednodušení je uvažována pouze jedna přidaná stojina oproti navržené dvojici stojin (z hlediska zajištění stability proti klopení a z důvodu provádění).

Stanovení únosnosti svařence vaznice:

Iy,U200=19,1×106mm4

AU200= 3220 mm4

Iy,svařenec= 2×Iy,U200 + 2×∆A,U200+112×b1×h13 + ∆A,1+112×b2×h33 + ∆A,2=

Iy,svařenec= 2×19,1×106 + 2×3220×482+112×10×903 + 90×10×972+112×150×103 +150×10×(97+50)2 = 94,54×106 mm4

Wy,svařenec=Iy,svařenech2=94,54×1063002=630,27×103mm4

Kontrola v programu Autocad:

Area:                    8836.9605

Perimeter:               1400.6915

Bounding box:         X: -75.0000  --  75.0000

Y: -152.1329  --  147.8671

Centroid:             X: 0.0000

Y: 0.0000

Moments of inertia:   X: 94550099.1007 -> Iy=94,55× 106mm4

Y: 8387534.4617

χLT×Wy,svařenec ×fyd≤MEd

0,80×630,27×10-6×235000≤108,34 kNm

118,50 kNm≤112,65 kNm

Nosník vyhovuje na ohyb.

Posouzení MSP - Posouzení svislé deformace konstrukce [mm]

Deformace vaznice v poli:

unew,1=Iy,2xU200Iy,svařenec×uz,1=2×19,1×10694,44×106×18,9=7,6mm

unew=7,6mm≤L500=4400500=8,8mm

Svislá deformace zesíleného 2xU200 vyhovuje.

Deformace nosníku I220 - dochází ke snížení deformace od redukce deformace vaznice:

unew,2=uz,2-(uz,1-unew,1)=41,6-(18,2-7,6)=31,0mm

unew,2=31,0mm≤L200=7500200=37,5mm

Svislá deformace stávajícího nosníku I220 vyhovuje.

Deformace krokve I220 - dochází ke snížení deformace od redukce deformace vaznice:

unew,3=uz,2-(uz,1-unew,1)=33,5-(18,2-7,6)=22,9mm

unew,3=22,9mm≤L200=8250250=33,0mm

Svislá deformace stávající krokve I220 vyhovuje.

Posudek deformace nových nosníků HEA160 pod VZT jednotkou (bez uvážení redukce)

uz,4=32,0mm≤L200=7500200=37,5mm

Svislá deformace HEA160 vyhovuje.

## E.4	Posudek stropní kce nad 4.NP - Posudek TR plechu

| TR Plech - Pole 1,99m (osově 2,05m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | TR 50/260 tl. 1,00mm |  | Posudek trapézového plechu o jednom poli |  |  |  |  |  |  |
| Kladna pozice |  |  | 1.a) Posudek ohyb - 1 pole |  |  |  |  |  |  |
| Wy + = | 1,480E-05 | m3 | MRd = | 4,74 | kNm | ≤ | MEd = | 2,03 | kNm |
| Iy + = | 4,29E-07 | m4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Negativní pozice |  |  | 2.a) Posudek průhyb - 1 pole |  |  |  |  |  |  |
| Wy - = | 1,480E-05 | m3 | w = | 6,46 | mm | ≤ | L/250 = | 7,96 | mm |
| Iy - = | 4,47E-07 | m4 |  |  |  |  |  |  |  |
| fy = | 320 | Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpětí L = | 1,99 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Stálé zatížení = | 1,10 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proměnné zatížení = | 0,75 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přídavné proměnné = | 1,00 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní síly - 1 pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = | 2,03 | kNm |  |  |  |  |  |  |  |

V poli 2,05m vyhoví trapézový plech se zatížením od technologií 100 kg/m2.

| TR Plech - Pole 2,27m (osově 2,33m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | TR 50/260 tl. 1,00mm |  | Posudek trapézového plechu o jednom poli |  |  |  |  |  |  |
| Kladna pozice |  |  | 1.a) Posudek ohyb - 1 pole |  |  |  |  |  |  |
| Wy + = | 1,480E-05 | m3 | MRd = | 4,74 | kNm | ≤ | MEd = | 2,16 | kNm |
| Iy + = | 4,29E-07 | m4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Negativní pozice |  |  | 2.a) Posudek průhyb - 1 pole |  |  |  |  |  |  |
| Wy - = | 1,480E-05 | m3 | w = | 9,02 | mm | ≤ | L/250 = | 9,08 | mm |
| Iy - = | 4,47E-07 | m4 |  |  |  |  |  |  |  |
| fy = | 320 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpětí L = | 2,27 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Stálé zatížení = | 1,10 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proměnné zatížení = | 0,75 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přídavné proměnné = | 0,50 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní síly - 1 pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = | 2,16 | kNm |  |  |  |  |  |  |  |

V poli 2,33m vyhoví trapézový plech se zatížením od technologií 50 kg/m2.

## E.5	Posudek stropní kce nad 5.NP - Nová ŽB deska nad místností 427

Stálé zatížení - Zatížení od skladby střechy [kN/m2]

Proměnné zatížení - Zatížení užitné [kN/m2]

Průběh vnitřních sil - Ohybový moment ve směru X [kNm/m]

Průběh vnitřních sil - Ohybový moment ve směru Y [kNm/m]

Návrh vyztužení - Spodní výztuž ve směru X [∅/osová vzdálenost]

Návrh vyztužení - Spodní výztuž ve směru Y [∅/osová vzdálenost]

Návrh vyztužení - Horní výztuž ve směru X [∅/osová vzdálenost]

Návrh vyztužení - Horní výztuž ve směru Y [∅/osová vzdálenost]

Posudek MSP - Průběh nelineární deformace s dotvarováním [mm]

Svislá deformace 0,4mm bezpečně vyhovuje.

# Použité materiály

Ocelové  konstrukce

Ocel S235JR

Povrchová úprava: Dvouvrstvý nátěr odolný stupni korozní agresivity C2 dle ČSN EN ISO 12944-2 - např. SIKACOR STEEL PROTECT VHS RAPID tl. 80 μm + SIKA CORROTOP tl. 60 μm

Betonové  konstrukce

Beton C20/25 XC1

Výztuž B500 B (10505-R)

Krytí výztuže 25mm

V Praze 15.07.2019

Vypracoval: 	Ing. Jan Fischer