| Chlazení kanceláří ve 2. a 3. patře, zasedací místnosti ve 4. patře a chlazení velínu ČOV |  |
| --- | --- |

| část 1. - technická zpráva |  |
| --- | --- |

| Dokumentace pro výběr zhotovitele |  |
| --- | --- |

| Měření a regulace |  |
| --- | --- |

| technická zpráva |  |
| --- | --- |

| Objekt …. Rozvaděč BA 01 |  |
| --- | --- |

| Měření a regulace |  |
| --- | --- |

| zákazník | STATNÍ T¦SKÁRNA cENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943 110 00 Praha 1 |
| --- | --- |
| stupeň | Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele |
| číslo projektu | F/1.800 |
| revize | 0 |
| datum | Leden 2020 |
| autor zodpovědný projektant | Luboš Netušil Ing. Vladimír Píša |

telefon +420 608709922

| Obsah | strana |
| --- | --- |

| Technická zpráva |  |
| --- | --- |

Všeobecná část	3

1.1	Rozsah projektu	3

1.2	Projektové podklady	3

1.3	Technické značení	3

1.4	Použité předpisy a normy	3

1.5	Určení vnějších vlivů	4

1.6	Ochrana před nebezpečným dotykem	4

1.7	Ochrana krytím	4

1.8	Napěťová soustava	5

1.9	Napájení nově instalovaných zařízení a jejich energetická bilance	5

1.10	Vnější rozvody	5

1.11	Požadavky na ostatní profese	5

2	Technické řešení	6

2.1	Obecně	6

3	Popis zařízení	6

3.1	Popis řešení	6

4	Všeobecné zásady pro montáž	6

4.1	Dispoziční řešení	6

4.2	Pokyny pro montáž	6

4.3	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7

4.4	Nakládání s odpady	7

5	Revize elektrického zařízení	7

# Všeobecná část

Předmětem této projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele je zajištění silového připojení nově instalovaných jednotek fancoil (dále FC jednotky) pro chlazení vybraných prostor ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik, Růžová 6, Praha 1.

## Rozsah projektu

Projekt je zpracován na základě místního šetření, požadavků zadavatele a požadavků vyplývajících z dokumentace ostatních profesí.

Projekt VZT

Projekt  RCH

Stávající dokumentace rozvaděče RS-24

Stávající dokumentace rozvaděče R-CH1

Projekt řeší návrh silového připojení nově instalovaných, a to těchto :

- Zařízení č.FC53 – FC85

- Zařízení č.FC86

- Dopravní čerpadlo

## Projektové podklady

- Částečná dokumentace KOMTERM

- Předané požadavky uživatele

- Předpisy a normy ČSN - EN

- Katalogové listy zařízení použitého v tomto projektu

## Technické značení

Technické značení je provedeno v souladu s normou ČSN ISO 3511-2.

## Použité předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a EU v době zpracování dokumentace. Veškerá použitá zařízení budou mít „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky) a dalších prováděcích předpisů a jednotlivých nařízení vlády ČR. Při zpracování dokumentace byly jako výchozí podklad použity především následující normy:

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- Vyhláška 268/211 Sb. kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 33 2000-3

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33-2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN 33 0165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 3210 - Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

- ČSN EN 61140 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN ISO 3511-1 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky

- ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

## Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů je určeno v dokumentu,,Protokol č.3 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3 a ČSN EN 60 721“ ze dne 16.10.2019.

AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AS1, BA4, BD2, BE1, CA1, CB1 ostatní bezvýznamné.

Prostor z hlediska určení vnějších vlivů je jako prostor nebezpečný.

Jedná se o prostor s regulací teploty, se zanedbatelným výskytem vody, s lehkou prašností, se zanedbatelným vystavením účinkům chemických látek, střední vibrace a otřesy vzniklé při běžné průmyslové činnosti. Do prostoru nemají přístup laici, malá hustota obsazení a podmínky pro únik v případě nebezpečí stížené

## Ochrana před nebezpečným dotykem

- samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 332000-4-41

- doplňujícím pospojováním čl. 413.1.2.2

- bezpečným napětím PELV 24V stř. u vybraných obvodů MaR dle ČSN 33 2000-4-41

## Ochrana krytím

Na ochranu před dotykem živých částí, před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody, před mechanickým poškozením apod., jsou ústrojí elektrických předmětů upravena a navenek zakryta. Při otevření dveří rozváděčů musí být dodrženo krytí alespoň IP20.

## Napěťová soustava

TN-C-S 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

## Napájení nově instalovaných zařízení a jejich energetická bilance

Veškeré přívody pro nově instalovaná zařízení budou napojeny ze stávajících rozvaděčů a to těchto:

- dopravní čerpadlo č.12 pmax=763W, Imax=3,45A, 1x230V – RCH1

- FC84 a FC85 pmax=160W, Imax=0.70A, 1x230V – RSM01

- FC83 a FC74 pmax=960W, Imax=4.7A, 1x230V – RS-24

- FC62 a FC53 pmax=790kW, Imax=3,5A, 1x230V – RS-24

- FC71 a FC63 pmax=711, Imax=3,6A, 1x230V – RS-24

## Vnější rozvody

Rozvody a kabelové trasy

Kabelové rozvody a kabelové trasy pro FC jednotky budou vedeny v souběhu s trasou rozvodu chladící vody. Trasa od FC jednotky k prostorovému ovladači bude vedena po povrchu ve vkládací liště a na zakončení budou požity lištové tvarovky. Prostorové ovladače budou umístěny v souladu s montážním návodem výrobce.

Tam, kde bude možné mechanické poškození kabelů, budou kabely uloženy v ochranných elektroinstalačních trubkách.

Veškeré kabelové rozvody musí respektovat ČSN pro souběhy a křížení kabelových vedení. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou kabely stíněné nebo vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách. Kabelové trasy musí respektovat statický systém stavby.

Vznikne-li při instalaci potřeba prostupu přes stávající požární úsek, musí být tento opět protipožárně utěsněn dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 v rozsahu a způsobem stanoveným v požární zprávě.  Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsnění.

U kabelů budou všechny žíly prozvoněny, ukončeny do svorek a označeny čísly v souladu s dalším stupněm projektové dokumentace.

Nepoužitá kabelová vedení a trasy budou demontovány a ekologicky zlikvidována.

## Požadavky na ostatní profese

- Dodavatel technologie zajistí osazení FC jednotek a čerpadel

- Investor zajistí dokumentaci od rozvaděčů RS-24, RSM01, RCH1 a RCH-ČOV včetně platných revizí a platné revize dotčených prostor

- Investor zajistí přístup a zabezpečení prostor pro montáž (zajištění mobiliáře v prostorách)

# Technické řešení

## Obecně

- Instalace bude prováděna tak, aby se minimalizoval dopad na provoz budovy.

- Instalovaná zařízení budou fungovat autonomně a není uvažováno s jejich začleněním do centrálního řídícího systému.

# Popis zařízení

## Popis řešení

Pro zabezpečení všech regulačních a řídících funkcí systému regulace chlazení určených prostor jsou FC jednotky vybaveny autonomními regulátory, které budou umožňovat stupňovité ovládání výkonu ventilátoru a volbu požadované teploty prostoru. Napájení FC  pro 4. NP a 3. NP je vyvedeno z rozváděče RS-24, který je v místnosti č.427 ,,STROJOVNA VÝTAHU“, vedeno je třemi samostatně odjištěnými okruhy. Napájení pro FC v 5. NP je připojeno na stávající okruh v rozváděči RSM01 na chodbě u schodiště m.č.438, označením stávajícího jištěného vývodu ,,NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTLA WC“.

Dopravní čerpadlo pro větev nově instalovaných FC bude napojeno a ovládáno z rozváděče RCH1 ve strojovně chlazení m.č. 426. Úpravu rozváděče včetně úpravy řídícího systému zajistí firma LAKA, která tento rozváděč servisuje.

V prostoru velínu bude instalována FC-86. K silovému napájení bude použit vývod, na který je v současné době připojeno čerpadlo chladícího okruhu. Čerpadlo bude napojeno z FC jednotky, kde bude doplněn stykač ovládaný v závislosti na prostorovém termostatu.

# Všeobecné zásady pro montáž

## Dispoziční řešení

Vyplývá ze stávající situace stavební části a umístění technologických zařízení. Pozice čidel a ovládacích prvků v prostoru budou upřesněny v průběhu montáže. Kabeláž v prostorách bude vedena v souběhu s rozvody chladící vody.

## Pokyny pro montáž

Nové rozvody budou provedeny dle ČSN – EN 33 2000 – 5 -52 kabely s měděným jádrem, dle potřeby stíněnými, uloženými ve žlabech typu MARS a pancéřových nebo PVC trubkách, popř. na kabelových roštech nebo drátěných žlabech s oddělenou silovou a sdělovací částí. V místech s možností mechanického poškození jsou chráněny trubkou nebo PVC hadicí. Přístroje a příslušenství jsou v provedení a krytí odpovídajícímu ČSN – EN 33 2000 – 5 - 51.

V pohledových částech, zvláště pak v prostorách kanceláří budou kabely vedeny v plastových vkládacích lištách, které budou zakončeny tvarovkami.

Prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými prostory budou opatřeny pancéřovou trubkou a utěsněny montážní pěnou, dle potřeby požární ucpávkou. Kabely do rozváděče budou vedeny přes vývodky, které budou řádně utěsněny.

Další údaje jsou obsaženy ve výkresové části této projektové dokumentace.

Upozornění :

Při zapojování a spouštění jednotlivých zařízení a motorů je nutno respektovat požadavky jejich výrobce a řídit se podle návodů dodaných k těmto zařízením.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné ochranné pomůcky.

## Nakládání s odpady

Při stavbě –  se stavebními  odpady  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem  o odpadech  a

s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.

Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití.

Nevyužitelné složky  odpadů  budou  odstraněny  prostřednictvím  oprávněné  osoby  např.  na

odpovídající skládce odpadů  (odpady  kategorie  ostatní  odpad  na  skládce  skupiny  S  –  OO,

odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO), nebo v jiném zařízení k tomu

určeném podle zákona o odpadech.

# Revize elektrického zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další revize provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.

.