Obsah

1	Předmět zakázky	2

2	Technická specifikace	2

2.1	Specifikace univerzálního kabelážního systému (UKS)	2

2.1.1	Technické požadavky optické rozvody	3

2.1.2	Technické požadavky metalické rozvody	4

2.1.2.1	Moduly RJ45	6

2.1.2.2	Patch panely	6

2.1.3	Specifikace propojovacích kabelů	6

2.1.3.1	Optické propojovací kabely	6

2.1.3.2	Metalické propojovací kabely	6

3	Technicko-požární požadavky	7

4	Požadavky na měřící protokoly	7

5	Související normy a standardy	7

5.1	Mezinárodní normy ISO/IEC	7

5.2	České (evropské) normy a vyhlášky	7

6	Záruka výrobce	8

7	Ocenění prvků UKS	8

8	Závěr	8

# Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku universálního kabelážního systému (dále jen „UKS“) pro technologie ICT pro podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále také jen „SPCSS“). Tato technická specifikace předmětu plnění obsahuje souhrn všech závazných požadavků SPCSS na rámcovou dohodu na dodání požadovaných komponent.

Cílem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek komponent pro datová centra SPCSS dle provozních a rozvojových požadavků. Technické požadavky jsou specifikované v níže uvedených kapitolách.

# Technická specifikace

## Specifikace univerzálního kabelážního systému (UKS)

Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent, které splňují podmínky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. UKS musí být v souladu s příslušnými normami a standardy, uvedenými v tomto dokumentu.

Základní rozčlenění UKS:

- do páteřních rozvodů jsou zahrnuty všechny optické kabely a prvky, které slouží pro propojení rozvaděčů mezi datovými sály a WAN sály;

- do horizontálních rozvodů jsou zahrnuty všechny optické a metalické kabely a prvky, které jsou určeny pro propojení rozvaděčů v rámci datového sálu.

Navržený UKS musí být otevřený univerzální systém schopný zajistit široké spektrum komunikačních přenosů pro aplikace inteligentních budov a datových center:

- Přenos dat až do rychlosti 10 Gb/s po metalických kabelech;

- Přenos dat až do rychlosti 100 Gb/s po optických vláknech;

- Analogový a digitální telefonní přenos;

- Nativní podpora různých aplikací jako EIA 232D, RS422, RS 423, ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, atd.

Pro vnitřní optické rozvody páteřního a horizontálního distribučního typu budou použity optické kabely, které splňují požadavky OM4 dle standardu ISO/IEC 11801:2002 am.1&2, EN 50173-1, TIA 568C series, IEC 24764 TIA 942, a EN 50173-5, a dále optické kabely s vlákny OS2 plně kompatibilní se standardem ITU-T G 657A1 a EN 50173-5.

### Technické požadavky optické rozvody

Universální kabelážní systém optických (páteřních i horizontálních) rozvodů musí splňovat následující technické požadavky:

- Řešení předkonektorovaných vláken s konektorem LC v provedení s vlákny OM4 nebo OS2; (předkonektorovaná vlákna u OS2 – konektory typu LC / APC);

- Optické kabely s více vláknovými konektory (např. typu MTP, MPO) budou v provedení s malým průměrem kabelu s LSZH pláštěm. Krátké předkonektorované MPO/MTP kabely s délkou do 5 m (určené pro propojení v rámci jednoho racku) musí mít z důvodu úspory místa ve vyvazovacích panelech průměr kabelu max. 3 mm (24 vláknové kabely). Předkonektorované kabely s délkou 5–10 m (určené pro propojení mezi vedlejšími racky) musí mít maximální průměr pláště max. 4 mm (24 vláknové). Pro předkonektorované MPO/MTP kabely s délkou víc jak 10 m (určené pro propojení vzdálených racků a vedené v kabelových žlabech) musí být použit odolnější kabel s dvouplášťovou konstrukcí a průměrem kabelu max. 6 mm (24 vláknové)

- Zadavatel požaduje následující parametry optických vláken v kabelech:

- Maximum Attenuation (Multimode): 2,5 dB/km na 850 nm, 1,0 dB/km na 1300 nm;

- Maximum Attenuation (Singlemode): 0,35 dB/km na 1310 nm, 0,2 dB/km na 1550 nm

- Minimální poloměr ohybu: 30 mm;

- Zadavatel požaduje následující parametry optických konektorů:

|  | multimode | singlemode | multimode | singlemode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LC/UPC | LC/APC | MPO/MTP | MPO/MTP angled |
| IL (97 %) max | 0,30 dB | 0,30 dB | 0,35 dB | 0,35 dB |
| IL typical max. | 0,25 dB | 0,20 dB | 0,20 dB | 0,20 dB |
| RL (97 %) min | 45 dB | 60 dB | 30 dB | 55 dB |
| RL typical min. | 50 dB | 65 dB | 40 dB | 60 dB |

Optické kabely budou ukončeny v optických kazetách, optické kazety budou umístěny v optických šasi ve standardních 19“ rozvaděčích. Kazety i optické rozvaděče budou z důvodu hmotnosti a odolnosti vůči korozi z hliníku. Rozváděč musí splňovat níže uvedené parametry:

- Minimální kapacita optických šasi 36 x LC portů singlemode OS2 nebo multimode OM4 v 1U;

- Minimální kapacita optických šasi 108 x LC portů singlemode OS2 nebo multimode OM4 ve 3U;

- Všechny LC konektory jednotlivě přístupné z přední strany OR i při plném obsazení patchcordy;

- LC patch kabely musí být pro použití ve vysokohustotních 3U panelech osazeny tzv. Push-Pull Tabem, který zajišťuje snadné a bezpečné zapojení i rozpojení patch kabelu

- Konstrukce LC Uniboot patch kabelu s Push-Pull Tabem musí umožňovat jednoduchou a rychlou změnu polarity

- Možnost výměny jednotlivých kazet v OR bez přerušení provozu okolních kazet v rámci jednoho OR;

- 24 vláknové MPO/MTP kazety (singlemode i multimode) mají v zadní části kazety 1x 24 vláknový MPO/MTP konektor. Problematika křížení bude řešena na úrovni kazet.

- Maximální útlum (IL) MPO/MTP kazety bude maximálně 0,45 dB nebo lepší

- MPO/MTP konektory v kazetách jsou ve verzi male (s pinem), všechny MPO/MTP trunkové kabely jsou ve verzi female (bez pinu)

- Zadavatel požaduje dodání měřících protokolů k MPO/MTP produktům (kazety, kabely)

- Předkonektorované kabely musí být vyrobeny z kabelu s LSZH pláštěm, který splňuje CPR zatřídění Dca, s2 d2 a1 nebo lepší.

- Všechny kabely vedené přes únikové nebo shromažďovací prostory musí splňovat CPR zatřídění Cca s1 d1 a2 nebo lepší.

- Dodavatel musí k předkonektorovaným kabelům doložit DoP (Declaration of Performance) od výrobce kabelů dokládající CPR zatřídění použitých kabelů.

- Zadavatel požaduje před objednáním provést přesné zaměření všech požadovaných předkonektorovaných tras poskytovatelem. Přepokládané délky předkonektorovaných tras jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

Pokud budou použity optické kabely s větším počtem vláken (tzn. více než 24 vláken), potom požadujeme max. průměr kabelu:

48 vláken (konstrukce 2x 24) průměr kabelu 9,2 mm;

72 vláken (konstrukce 3x24) průměr kabelu 9,2mm;

96 vláken (konstrukce 4x24) průměr kabelu 9,2mm;

144 vláken (konstrukce 6x24) průměr kabelu 11,0 mm.

### Technické požadavky metalické rozvody

Universální kabelážní systém metalických rozvodů musí splňovat následující technické požadavky:

Technologie systému musí umožňovat propojení v prostředí datových center. Řešení bude provedeno jednotlivými FTP kabely v kategorii minimálně cat.6A:

- Výrobce musí garantovat možnost přenosu min. 10–GbE po celé trase instalované kabeláže;

- Konce FTP kabelů budou ukončeny v 19“ 1U modulech s kapacitou 48 portů

- Délka systémové záruky výrobce na permanent link musí být minimálně 15 let;

- dodané kabely musí být dodány s nehořlavým LSZH pláštěm, který splňuje CPR zatřídění Dca, s2 d2 a1 nebo lepší;

- Zadavatel požaduje po instalaci provést proměření instalovaných tras a toto doložit měřícími protokoly dle platného standardu ISO/IEC 11801 Class EA

- Minimálně požadovaná kategorie je Cat6A.

Systém kabeláže metalických horizontálních rozvodů musí splňovat následující technické požadavky pro:

Kategorie 6A / Class EA

- Musí být konstrukce 4 párové kroucené kabely v kategorii 6A, 500MHz, podpora 10-GbE nebo vyšší

- Maximální vnější průměr pláště 4 párového krouceného kabelu kategorie 6A maximálně 7,3 mm

- Vnější plášť musí být v provedení LSZH, který splňuje CPR zatřídění Dca, s2 d2 a1 nebo lepší.

- Tabulka 1 - parametry

| Parametr | Požadovaná minimální rezerva proti ISO Class EA (500 MHz) |
| --- | --- |
| Insertion Loss | Max 12,0 dB |
| NEXT | Min 53,6 dB |
| Return Loss | Min 10,0 dB |
| ACR-N | Min 41,6 dB |
| ACR-F | Min 39,5 dB |
| PS NEXT | Min 50,6 dB |
| PS ACR-N | Min 38,6 dB |
| PS ACR-F | Min 36,5 dB |

- Délka Systémové záruky výrobce na přenosový kanál nebo permanent link musí být minimálně 15 let.

- Kompatibilita se standardem pro PoE+ (IEEE 802.3at) mj. s ohledem na dlouhodobý vliv tepla vyvíjeného při průchodu proudu na materiál.

- Parametry s rezervou vyhovují požadavkům ČSN EN 60332-3A.

#### Moduly RJ45

Systém modulů RJ45 musí splňovat následující technické požadavky:

- Moduly musí splňovat požadavky na IEE 802.3af a IEE 802.3at pro PoE (plus) aplikace;

- Moduly RJ45 musí umožňovat terminaci kabelů s vodiči AWG22 až AWG26 typu „lanko“ i typu „drát“;

- Moduly RJ45 musí být v kategorii cat.6A stíněná

#### Patch panely

Systém patch panelů musí splňovat následující technické požadavky:

- Patch panely budou v provedení modulárním (tzn. možnost instalace samostatných modulů s konektory RJ45 pro cat.6A stíněná do rámečku patch panelu);

- Požadovaná hustota je 48 portů RJ45 na „1U“.

Dodavatel uvede jednotkové ceny v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky zadávací dokumentace).

Všechna horizontální optická vlákna MM i SM budou uložena v 1U 19“ optickém šasi, zakončená optickou kazetou s porty 12 x LC duplex / (singlemode OS2 nebo multimode OM4).

Metalické trasy budou ukončeny v 1U 19“ panelech s kapacitou 48 portů cat.6A

### Specifikace propojovacích kabelů

Zadavatel požaduje dodat propojovací (patch) optické SM a MM a metalické kabely dle specifikace v Příloze č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky zadávací dokumentace.

#### Optické propojovací kabely

Optické propojovací kabely OM4 a OS2 musí splňovat následující technické požadavky:

- Předkonektorované optické kabely duplexní LC/LC nebo LC-HD;

- Maximální vnější průměr pláště dvouvláknového kabelu bude 2 mm;

- Manipulace ve vysokohustotních aplikacích bez namáhání (ohýbání vláken) při přepojování;

- Barevné odlišení optických konektorů pro SM a MM vlákna;

- Rozebíratelná konstrukce optických konektorů umožňující změnu polarity bez zvláštního nástroje (uniboot);

- Předkonektorované kabely budou označeny identifikačními štítky na obou koncích.

#### Metalické propojovací kabely

Součástí nabídky budou propojovací kabely cat. 6A 500 MHz FTP podle specifikace v Příloze č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky zadávací dokumentace.

# Technicko-požární požadavky

Metalické a optické kabely, které budou předmětem plnění veřejné zakázky, musí splňovat parametry zvýšené odolnosti proti požáru ve vztahu k příslušným normám. Konstrukce pláště kabelu musí v nehořlavém provedení (LSZH) a odolném vůči šíření plamene dle normy ČSN EN 60332-3-A.

# Požadavky na měřící protokoly

Zadavatel požaduje při dodání plnění z dílčí smlouvy doložení měřících protokolů k metalickým a optickým kabelům.

# Související normy a standardy

Veškeré komponenty Technické infrastruktury datového centra (dále také„DC“) musí být v souladu s požadavky souvisejících norem a předpisů. V níže uvedených kapitolách je uveden přehled důležitých norem a standardů, nikoliv však všech možných a žádoucích.

## Mezinárodní normy ISO/IEC

- ISO/IEC 24764 – mezinárodní norma pro infrastrukturu datových center

- ISO/IEC 11801 – mezinárodní norma o univerzálních strukturovaných kabelážních systémech pro přenos dat, hlasu, obrazu a ostatních nízkonapěťových signálů v budovách a areálech

- ISO/IEC 14763 – Informační technologie – Realizace a provoz kabelážních systémů, Část 2: Plánování a instalace

## České (evropské) normy a vyhlášky

- ČSN EN 50173-5 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5. – Datová centra

- ČSN EN 50173-1 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1. – Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

- ČN EN 50174-1 Správa kabelážní infrastruktury – Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 1 – Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

- ČSN EN 50310 (08/2011) – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

- IEC 61754-20 /ČSN EN 61754-20 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

- IEC 61754-7 / ČSN EN 61754-7 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu MPO

- ČSN 34 23 00 předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 73 08 02 požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN IEC 60331-23 (347115) Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu – Část 23: Postupy a požadavky – Elektrické kabely pro přenos dat

- ČSN EN 60297-5-102 – Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6mm (19 palců)

- ČSN EN 60332-3-A Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-A: Zkouška svislého šíření plamene pro svazky kabelů

- ČSN EN 610034-2 – Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek

- ČSN EN 50267-2-3 (347104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů

- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

# Záruka výrobce

Systém musí být kompatibilní se standardem ISO/IEC 11801. Výrobce musí garantovat 15 ti letou záruku na permanent link za předpokladu instalace certifikovaným montážním subjektem.  Systémová záruka musí obsahovat garanci výměny vadného komponentu, včetně garance úhrady práce s tím spojené.

Výrobce rovněž musí garantovat maximálně 3 týdenní dodací dobu na objednávané komponenty v rámci systémové záruky.

# Ocenění prvků UKS

Nacenění prvků UKS včetně souvisejícího příslušenství bude ve formě položkového rozpočtu v souladu s Přílohou č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky zadávací dokumentace.

# Závěr

Uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky SPCSS. SPCSS umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude minimální standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Dodaný systém musí být schopen vykonávat požadovanou funkcionalitu SPCSS bez dalších investic do dodaného systému.

Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent, které splňují podmínky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. UKS musí být v souladu s příslušnými normami a standardy, uvedenými v kapitole 5 – Související normy a standardy.