## UPS - technická specifikace
Požadavky Zadavatele |  | Nabídka prodávajícího
Výměna záložních zdrojů napájení UPS
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
Společné požadavky pro UPS č. 1 (Letenská 15, Praha 1, místnost 57), č. 2 (Letenská 15, místnost 91 Praha 1) a č. 3 (Letenská 9, Praha 1) |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu UPS)
| Modulární UPS - samostatný funkční systém k zajištění nepřerušitelného zdroje energie s možností osazení několika výkonovými moduly/power moduly, které musí fungovat v redundantním power modu. | Vyplňte ANO/NE
| V případě výpadku jednoho modulu jej okamžitě a bezvýpadkově nahradí jiný ve stejném šasi. | Vyplňte ANO/NE
| UPS musí být napojitelná na battery rack/racky, které jí poskytnou záložní kapacitu, a tvoří tak jeden zálohovací celek. | Vyplňte ANO/NE
| UPS musí být umístěna v Racku s možností řadové zástavby | Vyplňte ANO/NE
| Maximální velikost samotné UPS bez baterií: 1 full rack o maximálních rozměrech - výška 200 cm - šířka 60 cm - hloubka 85 cm | Vyplňte ANO/NE | Uveďte přesné rozměry
| Servisní přístup výhradně z přední strany | Vyplňte ANO/NE
| Připojení veškeré kabeláže spodem | Vyplňte ANO/NE
| Montáž na svorkovnice pouze z přední strany | Vyplňte ANO/NE
| UPS umožňující práci v režimu by-pass, by-pass modul musí být vyměnitelný za provozu zařízení bez výpadku UPS, tzn., že nesmí dojít k výpadku dvojité konverze, napájení baterií a přepnutí do manuálního by-pass modu. Při výměně by-pass modulu nesmí též dojít ke ztrátě redundance výkonových modulů (musí být dostupný stále maximální výkon UPS včetně jednoho redundantního modulu). Pro upřesnění: By-pass modul není to samé co statický by-pass. | Vyplňte ANO/NE
| V ceně UPS je by-pass modul dle předchozího řádku. | Vyplňte ANO/NE
| Výkonové moduly jsou vyjímatelné a vkládatelné za provozu – typu Hot Swap | Vyplňte ANO/NE
| UPS i baterie musí být možné spravovat pomocí jednoho WEB GUI, které musí být dostupné z jakéhokoliv web browseru a není nutná instalace dodatečné aplikace pro přístup na management. | Vyplňte ANO/NE
| V ceně je WEB GUI dle předchozího řádku. | Vyplňte ANO/NE
| UPS je možné spravovat i pomocí dotykového interaktivního LCD displeje, umístěného na přední straně. Pro dobrou čitelnost musí mít displej velikost alespoň 8´´. Při poruše displeje není funkce UPS nikterak dotčena. | Vyplňte ANO/NE | Uveďte velikost dotykového LCD displeje
| UPS bude vybavena komunikačním rozhraním s podporou TCP/IP a SNMP pro komunikaci s nadřazenými systémy | Vyplňte ANO/NE
| Kartou komunikace TCP/IP a SNMP bude vybaven každý rám pro výkonové moduly | Vyplňte ANO/NE
| UPS je vybavena Monitoringem teploty a vlhkosti, jejichž hodnoty bude možné zobrazit v managementu. | Vyplňte ANO/NE
| Výkonové moduly podporují technologii hibernace pro zvýšení efektivity provozu | Vyplňte ANO/NE
| Všechny výkonové moduly musí být servisovatelné zepředu a nesmí dojít k odpojení nebo výpadku ostatních modulů. | Vyplňte ANO/NE
| Maximální hmotnost výkonového modulu bude do 25,00 kg, možnost vyjmutí a vložení manuálně, bez dodatečných manipulačních prostředků | Vyplňte ANO/NE | Uveďte maximální hmotnost modulu
| Výstup: napětí 400 V +/- 1,5 % pro lineární zátěž | Vyplňte ANO/NE
| Výstup: frekvence 50Hz +/-0,1 % | Vyplňte ANO/NE
| Výstup: zkreslení výstupního napětí menší než 1 % pro lineární zátěž 0 – 100% | Vyplňte ANO/NE
| Výstup: účinnost provozu větší než 96 % při dvojité konverzi AC-AC | Vyplňte ANO/NE
| Výstup: přetížitelnost - na 60 minut při 110% přetížení (+10%) - na 10 minut při 125% přetížení (+25%) - na 1 minutu při 150% přetížení (+50%) | Vyplňte ANO/NE
| Redundantní design nabízeného řešení: - redundantní konstrukce výkonových modulů - vysoká tolerance celého řešení vůči závadám ventilátorů, možnost provozu UPS s omezeným počtem ventilátorů | Vyplňte ANO/NE
| Modulární řešení battery racku s minimálně dvěma stringy baterií/modulů v každém racku | Vyplňte ANO/NE | Uveďte počet stringů baterií/modulů v každém racku
| V rámci zachování kompatibility musí být výrobce battery packu stejný jako výrobce UPS. | Vyplňte ANO/NE | Uveďte výrobce a model battery packu
| Typ battery packů založený na moderních bateriových buňkách LiFePO4. (Li-Ion baterie nejsou z důvodu nižší bezpečnosti a vyšší hořlavosti povoleny.) | Vyplňte ANO/NE
| Veškeré servisní úkony včetně výměny battery packů musí být prováděny z přední strany racku | Vyplňte ANO/NE
| Musí být podporováno mixování starých a nových baterií/packů a tím umožněno jednoduché navyšování kapacity, případně optimalizace servisních činností v budoucnu | Vyplňte ANO/NE
| Baterie musí být monitorovány z hlediska nabíjecího a vybíjecího proudu a musí umožňovat paralelní vyrovnávání proudu, monitoring baterií v podobě min. 8“ LCD displeje musí být umístěn samostatně na přední straně alespoň jednoho battery racku aby bylo možné provádět management baterií a battery racků. | Vyplňte ANO/NE
| Monitoring baterií (LCD displej ale i battery monitoring unit, která slouží ke komunikaci mezi UPS a bateriemi), musí být vyměnitelný. | Vyplňte ANO/NE
| Battery rack musí disponovat výkonovým odpojovačem battery racku od výstupní paralelní sběrnice – viditelné odpojení ON/OFF | Vyplňte ANO/NE
| Maximální velikost battery racků: 2 full racky o maximálních rozměrech - výška 200 cm - šířka 60 cm - hloubka 85 cm Prosíme uchazeče o dodání přesných rozměrů doložených oficiálním datasheetem výrobce včetně odkazu kde je tento datasheet volně stažitelný na stránkách výrobce. | Vyplňte ANO/NE
| Technologická životnost baterií definovaná výrobcem: minimálně 15 let | Vyplňte ANO/NE
| Požadovaný výkon: minimálně 28 kW + spare modul | Vyplňte ANO/NE
| Minimální počet volných pozic pro další výkonové moduly: 2 | Vyplňte ANO/NE
| Požadovaná konfigurace modulů: N+1 | Vyplňte ANO/NE
| Požadovaný systém: modulární UPS | Vyplňte ANO/NE
| Minimální výkon 1 modulu: 28 kW | Vyplňte ANO/NE
| Baterie: dodávka nových baterií LiFePO4 s parametry popsanými výše. Skladba battery racku alespoň jeden string. Doba zálohy UPS 30 minut pro zátěž 28kW | Vyplňte ANO/NE
| Umístění baterií: v nově dodaném battery racku dle technických specifikací výše. Maximální rozměry však nesmí překročit. - výška 200 cm - šířka 60 cm - hloubka 85 cm | Vyplňte ANO/NE
| Vzdálený dohled: Ano, Ethernet SNMP | Vyplňte ANO/NE
Specifické požadavky na UPS č. 4 (Voctářova 9, Praha 8) |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu UPS)
| Standalone UPS instalovatelná do 19" Racku | Vyplňte ANO/NE
| Požadovaný výkon: minimálně 2 kW | Vyplňte ANO/NE
| 230V, 50Hz, 1Ph+N+PE, 1Ph vstup a 1Ph výstup | Vyplňte ANO/NE
| Maximální velikost UPS včetně baterií nesmí přesáhnout 8U | Vyplňte ANO/NE
| UPS musí být možné spravovat pomocí interaktivního LCD displeje nebo mobilní aplikace | Vyplňte ANO/NE
| LCD displej nebo mobilní aplikace musí zobrazovat na úvodní obrazovce najednou následující informace: stav UPS, nabití baterií, vstupní napětí, výstupní napětí, informace o zátěži, výdrž baterií v minutách a informace o chybách | Vyplňte ANO/NE
| UPS musí obsahovat monitoring teploty a vlhkosti | Vyplňte ANO/NE
| Baterie/Battery packy musí být stejně jako samotná UPS instalovatelné do standartního 19" racku | Vyplňte ANO/NE
| Požadované doba zálohy: 30 minut při zatížení 2 kW | Vyplňte ANO/NE
| Vzdálený dohled: Ano, Ethernet SNMP | Vyplňte ANO/NE
| Úprava připojovací kabeláže: Ano (bude-li nutné) | Vyplňte ANO/NE
Požadavky společné pro všechna dodávaná UPS
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
Specifické požadavky na jednotný management nástroj pro UPS | Součástí nabídky musí být jednotný management nástroj , kterým lze spravovat všechny poptávané UPS | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte označení managementu a zda je součástí dodávané UPS
| Tento management nástroj musí umět real time monitoring. | Vyplňte ANO/NE
| Musí umět spravovat a konfigurovat UPS | Vyplňte ANO/NE
| Sbírat logy ze všech dodávaných UPS a zobrazovat Alarmy | Vyplňte ANO/NE
| Zobrazovat Historická data (logy a performance data) | Vyplňte ANO/NE
| Musí umět Role based access s nastavením přístupu jednotlivých uživatelů | Vyplňte ANO/NE
| Nastavení notifikací pomocí SMTP | Vyplňte ANO/NE
Rozšířená záruka na nově dodávané systémy v následujícím rozsahu: | V případě kritické vady (nefunkčnost celého systému omezující provoz systému a připojených ICT systémů) zajištění opravy v režimu 24x7 po dobu 5 let s dobou opravy (zprovoznění systému, byť i třeba jen provizorní, které sníží dopad vady) do 4 hodin. | Vyplňte ANO/NE
| V případě významné vady (nefunkčnost systému významně omezující provoz systému a připojených ICT systémů) zajištění opravy v režimu 8x5 po dobu 5 let s dobou opravy (zprovoznění systému) do 3 pracovních dní. | Vyplňte ANO/NE
| V případě drobné vady (drobná vada systému nemající dopad na provoz systému a na připojené ICT systémy) zajištění opravy v režimu 8x5 po dobu 5 let s dobou opravy (zprovoznění systému) do 30 kalendářních dní. | Vyplňte ANO/NE