Akce:	Sloučené akce ve VZ I

Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p.943, 110 00 Praha 1

Stupeň:	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Profese:	VZDUCHOTECHNIKA, RTCH, ZTI, M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD

Datum:	Červenec 2023

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:	1.	ÚVOD

2.	TECHNICKÝ POPIS

3. 	POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

4.	ENERGETICKÉ NÁROKY

5.	ZÁVĚR

PŘÍLOHA Č.1 – VÝKAZ VÝMĚR

- ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) na akci „Sloučené akce ve VZ I“ je:

- Výměna VZT zařízení (VZT jednotky) vč.zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu) pro větrání zasedací místnosti ve 2.NP objektu Jindřišská.

- Výměnu zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu a který bude umístěn ve stávajícím rozvaděči strojovně chlazení) pro větrání klubu konírna se salonkem v 1.NP objektu Jindřišská.

- Nové VZT zařízení pro brusírnu v 1.NP – výměna VZT potrubí a ventilátoru, doplnění odlučovačů tuku a chlazení brusírny.

Pro vypracování této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele byly použity následující podklady:

- Zadání a požadavky objednatele

- Stavební podklady – půdorysy objektu VZ I ve formátu .dwg

- Prohlídka na místě, při které bylo projednáno technické a prostorové řešení.

- Platný materiál „Knihovna zařízení VZT a zařízení pro chlazení ve VZ I v objektu STC v Praze 1 Růžová 6 – aktualizace 6.7.2023“.

- Požadavky vyplývající z platných norem a předpisů.

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

zima:	tE = -15 °C

léto: 	tE = +32 °C, hE =  65 kJ / kg

Garantované vnitřní mikroklimatické parametry:

Zima:

- Teplota – projekt neřeší.

- Relativní vlhkost – projekt neřeší.

Léto:

- Teplota – bude uvedeno u jednotlivých zařízení.

- Relativní vlhkost – projekt neřeší.

- TECHNICKÝ POPIS

2.1 Výměna VZT zařízení (VZT jednotky) vč.zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu) pro větrání zasedací místnosti ve 2.NP objektu Jindřišská

2.1.1 Popis současného stavu

Stávající zařízení pro větrání zasedací místnosti ve 2.NP v objektu Jindřišská není vybaveno rekuperací a řešilo přívod (filtrace, ohřev, chlazení) a odvod vzduchu ze zasedací místnosti.

Celkové množství přiváděného vzduchu (100% čerstvého) pro místnost č.2.2 je Vp=1100 m3/h. V letním období je přívodní vzduch zchlazován dle výše tepelné zátěže místnosti vodním chladičem o výkonu Qch=6,32kW. V zimním období je čerstvý vzduch ohříván vodním ohřívačem o výkonu Qt=13,8kW na požadovanou teplotu přívodního vzduchu (VZT nehradí tepelné ztráty v zimním období). Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii ze dvora objektu a do místnosti je přiváděn výustkami zabudovanými ve stěně sníženého podhledu. Množství vzduchu přiváděného do větrané místnosti je navrženo pro 20 osob, v místnosti není povoleno kouřit.

Celkové množství odváděného vzduchu Vo=1000 m3/h. V místnosti nastane mírný přetlak a neodsátý vzduch bude přefukován do chodby netěsnostmi. Vzduch je odváděn z místnosti výustkami zabudovanými ve sníženém podhledu.

Příkony přívodního a odvodního ventilátoru: 2x 1.004 W; 3PE stř.400V/230V/50Hz

Zařízení je řízeno systémem M+R Jesy.

2.1.2 Návrh nového VZT zařízení vč.RTCH a M+R

Pro větrání zasedací místnosti ve 2.NP v objektu Jindřišská navrhujeme zcela novou VZT jednotku, která bude v sestavě:

Přívod:

- Filtr M5

- Deskový (nebo rotační) rekuperátor s účinností min.75% – o typu rozhodne se při zpracování DPS dle prostorových možností

- Ohřívač vodní – dohřev vzduchu za rekuperátorem na neutrální teplotu (+22°C), v případě použití deskového rekuperátoru počítat s rezervou na odmrazování rekuperátoru (10°C) – topný výkon 3,4kW (rotační rekuperátor), 7,1kW (deskový rekuperátor)

- Chladič vodní – chl.voda 7/13°C, vzduch 32°C (65kJ/kg s.v.) na 18°C, chladicí výkon 7,3kW (garance vnitřní teploty do +26°C při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu)

- Ventilátor s EC motorem, množství vzduchu 1100m3/hod, ext.tlak 400Pa, příkon max.0,75kW

Odvod:

- Filtr M5

- Deskový (nebo rotační) rekuperátor – odvodní část

- Ventilátor s EC motorem, množství vzduchu 1000m3/hod, ext.tlak 400Pa, příkon max.0,75kW

Na jednotce budou osazeny klapky ovládané servopohony na sání čerstvého a výdechu odpadního vzduchu.

VZT jednotka bude osazena v podhledu nad soc.zařízeními stejně jako jednotka stávající. Dojde i k výměně tlumičů hluku a napojení na stávající VZT rozvody (přívod, odvod, sání čerstvého, výdech odpadního vzduchu. Rozvody v zasedací místností vč. distribuce vzduchu zůstanou zachovány stejně jako místa pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu. Na výdechu vzduchu (výdech zaústěn do výdechové šachty) je osazena stávající požární klapka. Ta bude vyměněna za novou ovládanou servopohonem (zajistí EPS, není předmětem této DVZ) se signalizací polohy do M+R. Do rozvaděče MaR bude doplněno rozpínací relé pro příjem signálu z EPS.

Aby se do prostoru nad podhledem vešla nová VZT jednotka s rekuperací, bude nutno upravit rozvody stávajícího VZT zařízení pro větrání soc.zařízení vč.posunu stávajícího odvodního ventilátoru (nebude měněn za nový). Ve výkazu výměr je počítáno s novým potrubím kruhovým SPIRO a ohebnými hadicemi na dopojení odvodních ventilů (ty zůstanou původní).

Dle požadavku STC budou vyměněny rozvody RTCH vč. armatur a izolací do vzdálenosti cca 3m od VZT jednotky – napojení nového ohřívače a chladiče. Regulace obou výměníků zůstane beze změny, tj. u chladiče regulace škrcením průtoku chlazené vody přes výměník prostřednictvím trojcestného směšovacího ventilu na zpátečce a u ohřívače kvalitativní regulace výkonu ohřívače (konstantní průtok topné vody přes ohřívač) s oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovacím ventilem.

Odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru (pokud bude použit) a vodního chladiče bude napojen na stávající odvod kondenzátu od stávajícího vodního chladiče.

Pro umožnění demontáží a montáží bude rozebrán podhled nad sociálními zařízeními a po montáži VZT, RTCH a M+R budou všechny kazety dodány nové. Zároveň je nutno počítat s tím, že po demontáži podhledů budou vybourány příčky nad podhledy mezi jednotlivými místnostmi v prostoru sociálních zařízení žen i mužů (dnes jsou příčky vytaženy cca 0,5m nad podhled) tak, aby zde vznikl prostor pro VZT jednotku s rekuperací.

Silové napájení a ovládání:

Zařízení bude ovládáno novým zařízením M+R, které bude umístěno na místě stávajícího systému Jesy. Stávající VZT zařízení bude demontováno, vč. všech přístrojů polní instrumentace. Ponechány budou jen stávající kabely (dle potřeby upravené), které budou doplněny o nové. Stávající rozvaděč (R-VZT33) bude nově vyzbrojen novými silovými a regulačními vývody, případně zvětšen. Do rozvaděče bude instalován ŘS (např. standardu DIGICONTROL ems2) a nová výzbroj – kompletně. Přívod pro komunikaci na centrálu (ethernet) zajišťuje investor. S novým přívodem pro napájení se nepočítá.

Nově instalovaná VZT jednotka bude s rekuperací a bude nově vyzbrojena polní instrumentací. Nový ovladač bude umístěn v zasedací místnosti.

Vizualizace ve stávající centrále RC WARE/Mervis SCADA bude rozšířena o nově instalovanou technologii.

2.2 Výměna zařízení M+R (nový systém, který umožní dálkové ovládání a dohled z velínu a který bude umístěn ve stávajícím rozvaděči strojovně chlazení) pro větrání klubu konírna se salonkem v 1.NP objektu Jindřišská

2.2.1 Popis současného stavu

Stávající VZT zajišťuje přívod a odvod vzduchu z větraných prostorů. Použit je zde potrubní sestava Remak z roku 2002. Zařízení je bez rekuperace.

Nucený přívod vzduchu zajišťuje VZT jednotka ve složení:

- filtrační komora EU 3

- ohřívací komora vodní

- chladící komora vodní s eliminátorem kapek

- přívodní ventilátor

Celkové množství přiváděného vzduchu je Vpc=3380 m3/h. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. V letním období je přívodní vzduch zchlazován vodním chladičem o výkonu Qch=13,3kW dle požadavku až na teplotu tp=22°C (při letních výpočtových parametrech). V zimním období je vzduch ohříván vodním ohřívačem o výkonu Qt=44,4kW na požadovanou teplotu přívodního vzduchu (VZT nehradí tepelné ztráty v zimním období). Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii ze dvora objektu. Celkové množství odváděného vzduchu Voc=3160 m3/h.

Zařízení je umístěno ve strojovně VZT v 1.NP objektu Jindřišská a po poslední rekonstrukci strojovny VZT je velmi obtížně přístupné a bez větších zásahů do stavby nebo nové VZT pro restauraci a kuchyni je nevyměnitelné.

Příkony přívodního a odvodního ventilátoru: 2x 2.824 kW; 3PE stř.400V/230V/50Hz

Zařízení je řízeno systémem M+R Jesy.

Dle požadavku STC se jedná pouze o výměnu M+R, technologie VZT a RTCH zůstane stávající.

    - Návrh nového zařízení M+R

VZT zařízení bude bez změn. Stávající rozvaděč (R-VZT32) bude odstrojen a zrušen. Přívodní kabel v něm bude ukončen v krabici a svorkovnici. Nová MaR bude umístěna v rozvaděči strojovny chlazení Jindřišská ul. (R-CH4 výrobce Pokorník & syn). Kabely vedoucí přes strojovnu chlazení budou v místě přerušeny a staženy zpět, do R-CH4, kde bude o požadované vývody a moduly I/O rozšířen stávající ŘS (DIGICONTROL ems2). Stávající SW v PLC bude rozšířen o nově instalovanou technologii. Řídící systém bude rozšířen o potřebné moduly I/O, vč poplatku za licenci rozšíření.

Polní instrumentace bude vyměněna. V prostorách klubů budou umístěny dva nové ovladače s komunikací CAN s funkcí tlačítka přítomnosti + korekce teploty (např. DIGICONTROL R4D.RC02).

Vizualizace ve stávající centrále RC WARE/Mervis SCADA bude rozšířena o nově instalovanou technologii.

2.3 Nové VZT zařízení pro brusírnu v 1.NP – výměna VZT potrubí a ventilátoru, doplnění odlučovačů tuku a chlazení brusírny

2.3.1 Popis současného stavu

Z prostoru brusírny je v současné době řešen pouze nucený odvod bez přívodu vzduchu prostřednictvím odvodního ventilátoru TERNO-S 315-K-10/1,1-3-Z (výrobce Alteko). Ventilátor je osazen v chodbě před brusírnou. Výdech je do fasády do vnitřního dvora (prostup oknem). U ventilátoru je osazena uzavírací klapka ovládaná servopohonem. Odvod z brusírny je řešen přes obdélníkové vyústky a jednu digestoř z pozinkovaného plechu. Veškeré odvodní VZT potrubí včetně rozvodu v chodbě je silně zanesené olejem. V chodbě je pod ventilátorem vana pro záchyt oleje vytékajícího z ventilátoru.

Brusírna není chlazena.

2.3.2 Návrh nového VZT zařízení vč. chlazení a elektro

Kompletní odvodní VZT zařízení pro větrání brusírny, tj. jak zařízení v chodbě vč. ventilátoru TERNO-S 315-K-10/1,1-3-Z (vč.obou pružných vložek) a uzavírací klapky ovládané servopohonem, tak veškeré rozvody v brusírně vč. digestoře a odvodních vyústek bude zdemontováno, ekologicky zlikvidováno a vyměněno za nové. Nový ventilátor (náhrada za původní TERNO-S 315-K-10/1,1-3-Z) bude dle požadavku vybaven EC motorem a bude mít výkon (výkonovou křivku) minimálně stejný jako ventilátor stávající (raději o něco výkonnější). Z tohoto důvodu navrhujeme ventilátor IRT 355 Ecowatt (výrobce Elektrodesign), který je vybaven EC motorem. Na maximální výkon je výkonnější než ventilátor stávající s tím, že jeho výkonová křivka při řízení výkonu signálem 6V odpovídá přibližně výkonové křivce stávajícího ventilátoru. Součástí dodávky profese VZT je i regulátor otáček na omítku REB Ecowatt. Elektrické parametry nového ventilátoru jsou přesto, že je účinnější, totožné s parametry ventilátoru stávajícího tj.el.příkon 1,154kW/400V, I=2,2A. Ventilátor je o něco větší než stávající – má připojovací rozměr 700x400mm (stávající 560x355mm).

Všechny vyústky budou nahrazeny odlučovači tuku. Část vzduchu bude odváděna přes digestoř z pozinkovaného plechu (náhrada stávající digestoře). Za odvodem z digestoře bude do VZT potrubí osazena komora do VZT potrubí s odlučovačem tuku. Jeden vývod bude zcela nový – dle požadavku STC zde bude svedena ohebná plastová hadice Greyflex o průměru 200mm a délce 3m. Za hadicí bude i v tomto místě osazena do VZT potrubí komora s odlučovačem tuku. VZT potrubí vel. 560x400mm v prostupu mezi chodbou a brusírnou nebude vybouráno ze zdi, ale v prostupu zůstane a bude vyčištěno. Cca 10cm od zdi na obou stranách zdi budou osazeny příruby a na ně bude napojeno nové VZT potrubí.

Pro chlazení brusírny (garance vnitřní teploty do +26°C při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu) bude osazena podstropní jednotka fancoil FLEX GEKO GF. Jednotka bude vč. oplášťování, bude vybavena výměníkem na chlazení vč. trojcestného směšovacího ventilu se servopohonem a nástěnným ovladačem KLR-E 7222. Jednotka fancoil bude napojena na rozvody chladicí vody (větev č.2 vedoucí v chodbě vedle kopírny), napájecí silový kabel a nový odvod kondenzátu zaústěný do umývadla přes nový pračkový sifon (dodávka vybraného zhotovitele).

Silové napájení a ovládání:

Bude vyměněn ventilátor pro brusírnu za typ s EC motorem. V prostoru brusírny bude nástěnný vypínač pro silové vypnutí motoru. Ovladač otáček bude součástí dodávky profese VZT. Vyměněn bude také servopohon přívodního vzduchu s vratnou pružinou. Dále bude v prostoru instalována jednotka FCU, jejíž součástí bude ovladač vhodný do uvedeného prostoru.

Kabelové lávky a trasy budou využity stávající. Je však třeba kalkulovat s nutností dodávky nových (pro případ nepřístupnosti). Tato položka musí být součástí ceny.

Dodávkou M+R je kompletní prokabelování ventilátoru a FCU. Vzhledem ke špatnému stavu dokladů a technických parametrů rozvaděče v brusírně bude rozvaděč v rámci instalace vyměněn za větší, s identickou výbavou, rozšířenou o FCU a změnou jištění, pro uvažovaný ventilátor a jeho ovládání.

- POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

Stavební práce

Veškeré bourací práce (bourání prostupů) pro RTCH zajistí vybraný zhotovitel. Zapravení prostupů vč.opravy maleb zajistí dle dohody objednatel.

- ENERGETICKÉ NÁROKY

Elektrická energie

Silové přívody k jednotlivým spotřebičům zajišťuje profese elektro a M+R.

Jedná se o přívody pro následující zařízení:

- Zasedačka 2.NP Jindřišská – přívodní a odvodní ventilátor – příkon 2x0,75kW/230V

- Klub konírna a salonek – přívodní a odvodní ventilátor – beze změny (2 x 2.824 kW).

- Brusírna VZT – odvodní ventilátor (náhrada původního novým) – max. příkon beze změny (1,154kW/400V).

- Brusírna fancoil – do 100W/230V.

- ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) slouží pouze pro výběr zhotovitele a v žádném případě ji nelze použít pro vlastní realizaci stavby. Pro realizaci stavby bude nutno vytvořit projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v profesích VZT, RTCH, ZTI a elektro a M+R, ve které bude detailně zpracováno prostorové řešení ve všech řešených prostorech a bude provedena detailní prostorová koordinace se stávajícími i novými instalacemi. Tuto DPS si nechá vybraný zhotovitel před realizací schválit investorem a zpracovatelem této DVZ.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní podrobně a komplexně seznámit.

VZT zařízení je navrženo v rozsahu popsaném v této technické zprávě a podle požadavků a informací získaných k 28.7.2023.

V Praze, 28.7.2023					Vypracoval:	Ing. Karel Pichner